## Bus Numbering
BUS ID | BUS # | NAME | AREA ID | AREA # | BasekV (kV)
DK1-001 | 1 | TERM_CO1_XED | DK1 | 1 | 400
DK1-002 | 2 | TERM_KS1_XVH | DK1 | 1 | 400
DK1-003 | 3 | TERM_SB1_XFG | DK1 | 1 | 400
DK1-004 | 4 | TERM_VL1_XBI | DK1 | 1 | 400
DK1-005 | 5 | ASR_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-006 | 6 | ASR_400-ZL- | DK1 | 1 | 400
DK1-007 | 7 | EDR_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-008 | 8 | FER_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-009 | 9 | FGD_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-010 | 10 | FVO_400_SFIK | DK1 | 1 | 400
DK1-011 | 11 | IDU_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-012 | 12 | KAS_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-013 | 13 | KIN_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-014 | 14 | LAG_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-015 | 15 | MAL_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-016 | 16 | MKS_400_SFIK | DK1 | 1 | 400
DK1-017 | 17 | NVV_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-018 | 18 | REV_400_S1- | DK1 | 1 | 400
DK1-019 | 19 | SVS_400_SFIK | DK1 | 1 | 400
DK1-020 | 20 | TJE_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-021 | 21 | TRI_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-022 | 22 | VHA_400_S1 | DK1 | 1 | 400
DK1-023 | 23 | AHA_220_S1 | DK1 | 1 | 232
DK1-024 | 24 | EDR_220_S1 | DK1 | 1 | 232
DK1-025 | 25 | HRC_220_S1 | DK1 | 1 | 232
DK1-026 | 26 | TRI_220_S1 | DK1 | 1 | 232
DK1-027 | 27 | TERM_SK1_XTJ | DK1 | 1 | 165
DK1-028 | 28 | ABS_150_S2- | DK1 | 1 | 165
DK1-029 | 29 | I4 | DK1 | 1 | 165
DK1-030 | 30 | ADL_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-031 | 31 | AND_150_S2 | DK1 | 1 | 165
DK1-032 | 32 | ASR_150_S2 | DK1 | 1 | 165
DK1-033 | 33 | BBR_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-034 | 34 | BDK_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-035 | 35 | BDR_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-036 | 36 | BED_150_N | DK1 | 1 | 165
DK1-037 | 37 | BIL_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-038 | 38 | BIX_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-039 | 39 | BJH_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-040 | 40 | DYB_150_SA | DK1 | 1 | 165
DK1-041 | 41 | EDR_150_SV | DK1 | 1 | 165
DK1-042 | 42 | EDR_150_SOE2 | DK1 | 1 | 165
DK1-043 | 43 | EST_150_SFIK | DK1 | 1 | 165
DK1-044 | 44 | FER_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-045 | 45 | FGD_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-046 | 46 | FRD_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-047 | 47 | FRT_150_S1- | DK1 | 1 | 165
DK1-048 | 48 | FRX_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-049 | 49 | FVO_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-050 | 50 | GRP_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-051 | 51 | HASV150_SK1 | DK1 | 1 | 165
DK1-052 | 52 | HAT_150_SK1 | DK1 | 1 | 165
DK1-053 | 53 | HER_150_NORD | DK1 | 1 | 165
DK1-054 | 54 | HNB_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-055 | 55 | HOD_150_SOE | DK1 | 1 | 165
DK1-056 | 56 | HRA_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-057 | 57 | HRB_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-058 | 58 | HSKV150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-059 | 59 | HVO_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-060 | 60 | HVV_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-061 | 61 | HOEN_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-062 | 62 | IDU_150_N | DK1 | 1 | 165
DK1-063 | 63 | KAE_150_N | DK1 | 1 | 165
DK1-064 | 64 | KAG_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-065 | 65 | KAS_150_SA | DK1 | 1 | 165
DK1-066 | 66 | KBBV150_SFIK | DK1 | 1 | 165
DK1-067 | 67 | KIN_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-068 | 68 | KLF_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-069 | 69 | KLT_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-070 | 70 | KNA_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-071 | 71 | LAG_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-072 | 72 | LGB_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-073 | 73 | LKR_150_S2 | DK1 | 1 | 165
DK1-074 | 74 | LOL_150_S1- | DK1 | 1 | 165
DK1-075 | 75 | LYK_150_NORD | DK1 | 1 | 165
DK1-076 | 76 | MAG_150_NORD | DK1 | 1 | 165
DK1-077 | 77 | MAL_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-078 | 78 | MES_150_SK1 | DK1 | 1 | 165
DK1-079 | 79 | MKS_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-080 | 80 | MLP_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-081 | 81 | MLU_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-082 | 82 | MOSV150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-083 | 83 | NOR_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-084 | 84 | NSP_150_SA | DK1 | 1 | 165
DK1-085 | 85 | NVV_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-086 | 86 | OSOE_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-087 | 87 | OVE_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-088 | 88 | RAM_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-089 | 89 | RIB_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-090 | 90 | RSL_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-091 | 91 | RYT_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-092 | 92 | SBA_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-093 | 93 | SFE_150_SEK1 | DK1 | 1 | 165
DK1-094 | 94 | SHE_150_SV1 | DK1 | 1 | 165
DK1-095 | 95 | SIN_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-096 | 96 | SKA_150_SFIK | DK1 | 1 | 165
DK1-097 | 97 | STR_150_SV | DK1 | 1 | 165
DK1-098 | 98 | STSV150_N | DK1 | 1 | 165
DK1-099 | 99 | SVB_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-100 | 100 | SVS_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-101 | 101 | SOEN_150_VES | DK1 | 1 | 165
DK1-102 | 102 | TAN_150_SK1 | DK1 | 1 | 165
DK1-103 | 103 | THY_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-104 | 104 | THOE_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-105 | 105 | TJE_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-106 | 106 | TJE_150_S11 | DK1 | 1 | 165
DK1-107 | 107 | TRI_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-108 | 108 | VHA_150_S1- | DK1 | 1 | 165
DK1-109 | 109 | VID_150_N | DK1 | 1 | 165
DK1-110 | 110 | VIL_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-111 | 111 | VKE_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-112 | 112 | AABOE_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-113 | 113 | AASP_150_S1 | DK1 | 1 | 165
DK1-114 | 114 | FVO_021A_SFI | DK1 | 1 | 21
DK1-115 | 115 | NVV_021A_SFI | DK1 | 1 | 21
DK1-116 | 116 | NVV_021B_SFI | DK1 | 1 | 21
DK1-117 | 117 | SHE_021_SFIK | DK1 | 1 | 21
DK1-118 | 118 | SVS_021_SFIK | DK1 | 1 | 21
DK1-119 | 119 | MKS_019A_SFI | DK1 | 1 | 19
DK1-120 | 120 | MKS_019B_SFI | DK1 | 1 | 19
DK1-121 | 121 | VKE_019_S1 | DK1 | 1 | 19
DK1-122 | 122 | FGD_016 | DK1 | 1 | 15.8
DK1-123 | 123 | EDR_015_SFIK | DK1 | 1 | 15
DK1-124 | 124 | TJE_013_SFIK | DK1 | 1 | 13
DK1-125 | 125 | VHA_012_SFIK | DK1 | 1 | 12
DK1-126 | 126 | VKHI012_SFIK | DK1 | 1 | 11.5
DK1-127 | 127 | FVO_010_SFIK | DK1 | 1 | 10.5
DK1-128 | 128 | FGD_010_S1 | DK1 | 1 | 10
DK1-131 | 129 | VHA_010_SFIK | DK1 | 1 | 10
DK1-132 | 130 | EDR_3WT | DK1 | 1 | 1
DK1-133 | 131 | FGD_3WT | DK1 | 1 | 1
DK1-135 | 132 | VHA_3WT | DK1 | 1 | 1
DE-001 | 133 | UCTE_400_SFI | DE | 2 | 400
DE-002 | 134 | UWN_150_SS1 | DE | 2 | 150
DK2-001 | 1 | TERM_KO1_XBE | DK2 | 1 | 400
DK2-002 | 2 | TERM_SB1_XFG | DK2 | 1 | 400
DK2-003 | 3 | ASV_4001_SFI | DK2 | 1 | 400
DK2-004 | 4 | ASV_400_K | DK2 | 1 | 400
DK2-005 | 5 | AVV_400_SK.K | DK2 | 1 | 400
DK2-006 | 6 | BJS_400_K | DK2 | 1 | 400
DK2-007 | 7 | GLN_400_SK.L | DK2 | 1 | 400
DK2-008 | 8 | GOER_400_SKM | DK2 | 1 | 400
DK2-009 | 9 | HCV_400_SK.A | DK2 | 1 | 400
DK2-010 | 10 | HKS_400_S1 | DK2 | 1 | 400
DK2-011 | 11 | HVE_400_ | DK2 | 1 | 400
DK2-012 | 12 | ISH_400_SK.K | DK2 | 1 | 400
DK2-013 | 13 | OESV_400_F | DK2 | 1 | 400
DK2-014 | 14 | A2 | DK2 | 1 | 232
DK2-015 | 15 | BJS_220_SFIK | DK2 | 1 | 232
DK2-016 | 16 | ISH_220_S1 | DK2 | 1 | 232
DK2-017 | 17 | KFA_220_S1 | DK2 | 1 | 232
DK2-018 | 18 | KFB_220_S1 | DK2 | 1 | 232
DK2-019 | 19 | TOL_220_S1 | DK2 | 1 | 232
DK2-020 | 20 | ALL_132_F1 | DK2 | 1 | 132
DK2-021 | 21 | AMF_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-022 | 22 | AMK_132_A | DK2 | 1 | 132
DK2-023 | 23 | AMV_132_A | DK2 | 1 | 132
DK2-024 | 24 | ASV_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-025 | 25 | AVV_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-026 | 26 | AVV_132_SFIK | DK2 | 1 | 132
DK2-027 | 27 | BAG_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-028 | 28 | BAL_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-029 | 29 | BEL_132_A | DK2 | 1 | 132
DK2-030 | 30 | BJS_132_SFIK | DK2 | 1 | 132
DK2-031 | 31 | BLA_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-032 | 32 | BOR_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-033 | 33 | BRY_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-034 | 34 | DDS_1321_SFI | DK2 | 1 | 132
DK2-035 | 35 | DDS_1322_SFI | DK2 | 1 | 132
DK2-036 | 36 | DYR_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-037 | 37 | EBY_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-038 | 38 | ESK_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-039 | 39 | FEM_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-040 | 40 | FLA_132_WA2 | DK2 | 1 | 132
DK2-041 | 41 | FNM_132_F1 | DK2 | 1 | 132
DK2-042 | 42 | GLN_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-043 | 43 | GRN_132_F1 | DK2 | 1 | 132
DK2-044 | 44 | GOER_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-045 | 45 | GOER_132_SFI | DK2 | 1 | 132
DK2-046 | 46 | HASOE132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-047 | 47 | HCV_132_A | DK2 | 1 | 132
DK2-048 | 48 | HDE_132_G | DK2 | 1 | 132
DK2-049 | 49 | HEJ_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-050 | 50 | HMA_132_F1 | DK2 | 1 | 132
DK2-051 | 51 | HSKOE132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-052 | 52 | HSTOE132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-053 | 53 | HVE_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-054 | 54 | IDE_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-055 | 55 | ISHN132_N-$ | DK2 | 1 | 132
DK2-056 | 56 | ISH_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-057 | 57 | JER_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-058 | 58 | KAK_132_A | DK2 | 1 | 132
DK2-059 | 59 | KAM_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-060 | 60 | KARA132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-061 | 61 | KBG_132_SFIK | DK2 | 1 | 132
DK2-062 | 62 | KBG_132_SFIK | DK2 | 1 | 132
DK2-063 | 63 | KRL_132-WA1 | DK2 | 1 | 132
DK2-064 | 64 | KSV_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-065 | 65 | KYV_132_SK.F | DK2 | 1 | 132
DK2-066 | 66 | EBY | DK2 | 1 | 132
DK2-067 | 67 | LIN_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-068 | 68 | LUP_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-069 | 69 | MAV_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-070 | 70 | MOSOE132_WA2 | DK2 | 1 | 132
DK2-071 | 71 | MAALOE132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-072 | 72 | NAM_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-073 | 73 | NSV_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-074 | 74 | NVS_132_SFIK | DK2 | 1 | 132
DK2-075 | 75 | NYM_132_SFIK | DK2 | 1 | 132
DK2-076 | 76 | NYM_132_SFIK | DK2 | 1 | 132
DK2-077 | 77 | NYR_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-078 | 78 | ORH_132_F1 | DK2 | 1 | 132
DK2-079 | 79 | OST_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-080 | 80 | RAD_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-081 | 81 | RBY_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-082 | 82 | RDB_132_SFIK | DK2 | 1 | 132
DK2-083 | 83 | RDS_132_SFIK | DK2 | 1 | 132
DK2-084 | 84 | RIL_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-085 | 85 | RIN_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-086 | 86 | SIB_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-087 | 87 | SKLOE132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-088 | 88 | SMK_132_A | DK2 | 1 | 132
DK2-089 | 89 | SOS_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-090 | 90 | SPA_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-091 | 91 | SPR_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-092 | 92 | STA_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-093 | 93 | STSOE132_F1 | DK2 | 1 | 132
DK2-094 | 94 | STV_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-095 | 95 | MRP1 | DK2 | 1 | 132
DK2-096 | 96 | TOR_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-097 | 97 | VAL_132_WA2 | DK2 | 1 | 132
DK2-098 | 98 | VSAK132_S1 | DK2 | 1 | 132
DK2-099 | 99 | VEJ_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-100 | 100 | VIK_132_A | DK2 | 1 | 132
DK2-101 | 101 | VIN_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-102 | 102 | VLO_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-103 | 103 | VSA_132_S1 | DK2 | 1 | 132
DK2-104 | 104 | OELS_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-105 | 105 | OESH_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-106 | 106 | OESV_132_F | DK2 | 1 | 132
DK2-107 | 107 | ASV_0215_SFI | DK2 | 1 | 21
DK2-108 | 108 | AVV_0201_SFI | DK2 | 1 | 19.5
DK2-109 | 109 | KYV_0181_SFI | DK2 | 1 | 18
DK2-110 | 110 | KYV_0182_SFI | DK2 | 1 | 18
DK2-111 | 111 | STV_0182_SFI | DK2 | 1 | 18
DK2-112 | 112 | AMV_0173_SFI | DK2 | 1 | 17
DK2-113 | 113 | AVV_0171_SFI | DK2 | 1 | 17
DK2-114 | 114 | BJS_016 | DK2 | 1 | 15.8
DK2-115 | 115 | HKS_016 | DK2 | 1 | 15.8
DK2-116 | 116 | ASV_0122_SFI | DK2 | 1 | 12
DK2-117 | 117 | AVV_0122_SFI | DK2 | 1 | 11.5
DK2-118 | 118 | AVV_0123_SFI | DK2 | 1 | 11.5
DK2-119 | 119 | KYV_0102_SFI | DK2 | 1 | 11
DK2-120 | 120 | KYV_0103_SFI | DK2 | 1 | 11
DK2-121 | 121 | AMV_010_SFIK | DK2 | 1 | 10
DK2-122 | 122 | GLN_010D_SFI | DK2 | 1 | 10
DK2-123 | 123 | GLN_010D_SFI | DK2 | 1 | 10
DK2-124 | 124 | HKS_010_S1 | DK2 | 1 | 10
DK2-125 | 125 | RAD_009_SFIK | DK2 | 1 | 9
DK2-126 | 126 | AVV_3WT | DK2 | 1 | 1
DK2-127 | 127 | GLN_3WT1 | DK2 | 1 | 1
DK2-128 | 128 | GLN_3WT2 | DK2 | 1 | 1
DK2-129 | 129 | HKS_3WT | DK2 | 1 | 1
DK2-130 | 130 | KYV_3WT | DK2 | 1 | 1
NO1-001 | 131 | Skien | NO1 | 2 | 420
NO1-002 | 132 | Kogensberg | NO1 | 2 | 420
NO1-003 | 133 | Hasle | NO1 | 2 | 420
NO1-004 | 134 | Oslo2 | NO1 | 2 | 300
NO1-005 | 135 | OSLO2-G | NO1 | 2 | 20
NO1-006 | 136 | Oslo1 | NO1 | 2 | 300
NO1-007 | 137 | OSLO1-G | NO1 | 2 | 20
NO1-008 | 138 | Sylling | NO1 | 2 | 420
NO1-009 | 139 | Kaggefoss | NO1 | 2 | 420
NO1-010 | 140 | Tretten | NO1 | 2 | 300
NO1-011 | 141 | TRETTEN-G | NO1 | 2 | 20
NO2-001 | 142 | Kristiansand | NO2 | 3 | 300
NO2-002 | 143 | KRISTIA-G | NO2 | 3 | 20
NO2-003 | 144 | NORN_HVDC_1 | NO2 | 3 | 300
NO2-004 | 145 | Arendal | NO2 | 3 | 300
NO2-005 | 146 | SKAG_HVDC_2 | NO2 | 3 | 300
NO2-006 | 147 | Sandefjord | NO2 | 3 | 300
NO2-007 | 148 | Stavanger | NO2 | 3 | 300
NO2-008 | 149 | STAVAN-W | NO2 | 3 | 20
NO2-009 | 150 | Blåfalli | NO2 | 3 | 300
NO2-010 | 151 | BLAFALL-G | NO2 | 3 | 20
NO2-011 | 152 | Kvilldal | NO2 | 3 | 300
NO2-012 | 153 | KVILLDA-G1 | NO2 | 3 | 20
NO2-013 | 154 | KVILLDA-G2 | NO2 | 3 | 20
NO2-014 | 155 | KVILLDA-G3 | NO2 | 3 | 20
NO3-001 | 156 | Trondheim | NO3 | 4 | 300
NO3-002 | 157 | TRONDHE-G1 | NO3 | 4 | 20
NO3-003 | 158 | TRONDHE-G2 | NO3 | 4 | 20
NO3-004 | 159 | TRONDHE-W | NO3 | 4 | 20
NO3-005 | 160 | Nea | NO3 | 4 | 300
NO4-001 | 161 | Røssåga | NO4 | 5 | 300
NO4-002 | 162 | ROSSAGA-G1 | NO4 | 5 | 20
NO4-003 | 163 | ROSSAGA-G2 | NO4 | 5 | 20
NO4-004 | 164 | ROSSAGA-G3 | NO4 | 5 | 20
NO4-005 | 165 | ROSSAGA-W | NO4 | 5 | 20
NO4-006 | 166 | Ofoten | NO4 | 5 | 420
NO4-007 | 167 | OFOTEN-W | NO4 | 5 | 20
NO4-008 | 168 | Famvatnet | NO4 | 5 | 300
NO5-001 | 169 | Dagali | NO5 | 6 | 420
NO5-002 | 170 | Sima | NO5 | 6 | 300
NO5-003 | 171 | SIMA-G1 | NO5 | 6 | 20
NO5-004 | 172 | SIMA-G2 | NO5 | 6 | 20
NO5-005 | 173 | SIMA-G3 | NO5 | 6 | 20
NO5-006 | 174 | SIMA-G4 | NO5 | 6 | 20
NO5-007 | 175 | Hagafos | NO5 | 6 | 420
NO5-008 | 176 | Eidfjord | NO5 | 6 | 420
NO5-009 | 177 | Geilo | NO5 | 6 | 420
NO5-010 | 178 | Aurland | NO5 | 6 | 420
SE1-001 | 179 | Porjus | SE1 | 7 | 420
SE1-002 | 180 | PORJUS-G | SE1 | 7 | 130
SE1-003 | 181 | PORJUS-W | SE1 | 7 | 20
SE1-004 | 182 | Ritsem | SE1 | 7 | 420
SE1-005 | 183 | Djuptjärnen | SE1 | 7 | 420
SE2-001 | 184 | Hjälta | SE2 | 8 | 420
SE2-002 | 185 | HJALTA-W | SE2 | 8 | 20
SE2-003 | 186 | Järpströmmen | SE2 | 8 | 420
SE2-004 | 187 | JARPSTR-G1 | SE2 | 8 | 220
SE2-005 | 188 | JARPSTR-G2 | SE2 | 8 | 220
SE2-006 | 189 | Hogasen | SE2 | 8 | 300
SE2-007 | 190 | Grundfors | SE2 | 8 | 420
SE2-008 | 191 | GRUNDFO-G1 | SE2 | 8 | 220
SE2-009 | 192 | GRUNDFO-G2 | SE2 | 8 | 130
SE2-010 | 193 | GRUNDFO-G3 | SE2 | 8 | 130
SE2-011 | 194 | GRUNDFO-W | SE2 | 8 | 20
SE2-012 | 195 | Ajaure | SE2 | 8 | 300
SE2-013 | 196 | AJAURE-W | SE2 | 8 | 20
SE3-001 | 197 | Oskarshamn | SE3 | 9 | 420
SE3-002 | 198 | OSKARSH-G | SE3 | 9 | 130
SE3-003 | 199 | Tenhult | SE3 | 9 | 420
SE3-004 | 200 | Forsmark | SE3 | 9 | 420
SE3-005 | 201 | FORSMAR-G | SE3 | 9 | 130
SE3-006 | 202 | FENN_HVDC_1 | SE3 | 9 | 420
SE3-007 | 203 | Ringhals | SE3 | 9 | 420
SE3-008 | 204 | RINGHA-G | SE3 | 9 | 130
SE3-009 | 205 | RINGHA-W | SE3 | 9 | 20
SE3-010 | 206 | KONT_HVDC_2 | SE3 | 9 | 135
SE3-011 | 207 | Loviseholm | SE3 | 9 | 420
SE4-001 | 208 | MRP_132_S1 | SE4 | 10 | 132
SE4-002 | 209 | MRP_132_S2 | SE4 | 10 | 132
SE4-003 | 210 | SAAN_400_S1 | SE4 | 10 | 400
SE4-004 | 211 | SAAN_400_S2 | SE4 | 10 | 400
SE4-005 | 212 | Malmo | SE4 | 10 | 420
SE4-006 | 213 | MALMO-G | SE4 | 10 | 130
SE4-007 | 214 | MALMO-W | SE4 | 10 | 20
SE4-008 | 215 | NBALT_HVDC_1 | SE4 | 10 | 420
SE4-009 | 216 | SWEP_HVDC_1 | SE4 | 10 | 420
FI-001 | 217 | Helsinki | FI | 11 | 420
FI-002 | 218 | HELSINKI-G1 | FI | 11 | 110
FI-003 | 219 | HELSINKI-G2 | FI | 11 | 110
FI-004 | 220 | HELSINK-W | FI | 11 | 20
FI-005 | 221 | ESTL_HVDC_1 | FI | 11 | 420
FI-006 | 222 | Oulu | FI | 11 | 420
FI-007 | 223 | OULU-G1 | FI | 11 | 220
FI-008 | 224 | OULU-G2 | FI | 11 | 110
FI-009 | 225 | OULU-W | FI | 11 | 20
FI-010 | 226 | Keminmaa | FI | 11 | 420
FI-011 | 227 | Yllikkälä | FI | 11 | 420
RU-001 | 228 | VYBO_AC | RU | 12 | 420
DE-003 | 1 | BALT_HVDC_2 | DE | 1 | 400
DE-004 | 2 | KNTE_HVDC_2 | DE | 1 | 400
NL-001 | 3 | NORN_HVDC_2 | NL | 2 | 400
PL-001 | 4 | SWEP_HVDC_2 | PL | 3 | 400
LT-001 | 5 | NBALT_HVDC_2 | LT | 4 | 400
EE-001 | 6 | ESTL_HVDC_2 | EE | 5 | 400

## Generators
UNIT ID | UNIT NAME | GENERATOR # | TYPE | BUS ID | BUS # | AREA ID | AREA # | Pmin (MW) | Pmax (MW) | Qmin (Mvar) | Qmax (Mvar) | BasekV (kV) | O&M Cost (€/MWh)
ABS_150_gas | - | 1 | Fossil Gas | DK1-028 | 28 | DK1 | 1 | 0 | 41.34 | -57.41 | 57.41 | 165 | 53.297
ADL_150_gas | - | 2 | Fossil Gas | DK1-030 | 30 | DK1 | 1 | 0 | 6.25 | -8.68 | 8.68 | 165 | 50.758
AND_150_gas | - | 3 | Fossil Gas | DK1-031 | 31 | DK1 | 1 | 0 | 2.41 | -3.35 | 3.35 | 165 | 52.848
BBR_150_gas | - | 4 | Fossil Gas | DK1-033 | 33 | DK1 | 1 | 0 | 41.69 | -57.89 | 57.89 | 165 | 52.755
BDK_150_gas | Bredkær | 5 | Fossil Gas | DK1-034 | 34 | DK1 | 1 | 0 | 75.44 | -104.77 | 104.77 | 165 | 53.473
BDR_150_gas | - | 6 | Fossil Gas | DK1-035 | 35 | DK1 | 1 | 0 | 9.64 | -13.38 | 13.38 | 165 | 50.537
BED_150_gas | - | 7 | Fossil Gas | DK1-036 | 36 | DK1 | 1 | 0 | 17.73 | -24.63 | 24.63 | 165 | 57.301
BIL_150_gas | - | 8 | Fossil Gas | DK1-037 | 37 | DK1 | 1 | 0 | 37.71 | -52.37 | 52.37 | 165 | 53.153
BJH_150_gas | Bjørnholt | 9 | Fossil Gas | DK1-039 | 39 | DK1 | 1 | 0 | 121.03 | -168.08 | 168.08 | 165 | 48.882
DYB_150_gas | - | 10 | Fossil Gas | DK1-040 | 40 | DK1 | 1 | 0 | 12.65 | -17.57 | 17.57 | 165 | 50.208
EST_150_gas | - | 11 | Fossil Gas | DK1-043 | 43 | DK1 | 1 | 0 | 20.71 | -28.76 | 28.76 | 165 | 56.447
FER_150_gas | - | 12 | Fossil Gas | DK1-044 | 44 | DK1 | 1 | 0 | 7.43 | -10.32 | 10.32 | 165 | 50.693
FGD_150_gas | Fraugde | 13 | Fossil Gas | DK1-045 | 45 | DK1 | 1 | 0 | 58.82 | -81.68 | 81.68 | 165 | 57.878
FGD_150_other | - | 14 | Other | DK1-045 | 45 | DK1 | 1 | 0 | 17.53 | -19.48 | 19.48 | 165 | 121.452
FRD_150_gas | - | 15 | Fossil Gas | DK1-046 | 46 | DK1 | 1 | 0 | 9.21 | -12.79 | 12.79 | 165 | 50.229
FVO_150_other | - | 16 | Other | DK1-049 | 49 | DK1 | 1 | 0 | 25.81 | -28.68 | 28.68 | 165 | 112.055
FVO_150_gas | - | 17 | Fossil Gas | DK1-049 | 49 | DK1 | 1 | 0 | 18.22 | -25.31 | 25.31 | 165 | 56.94
GRP_150_gas | - | 18 | Fossil Gas | DK1-050 | 50 | DK1 | 1 | 0 | 18.36 | -25.49 | 25.49 | 165 | 56.457
HASV150_gas | - | 19 | Fossil Gas | DK1-051 | 51 | DK1 | 1 | 0 | 9.7 | -13.46 | 13.46 | 165 | 50.51
HAT_150_gas | - | 20 | Fossil Gas | DK1-052 | 52 | DK1 | 1 | 0 | 42.48 | -58.99 | 58.99 | 165 | 53.273
HER_150_gas | - | 21 | Fossil Gas | DK1-053 | 53 | DK1 | 1 | 0 | 41.42 | -57.52 | 57.52 | 165 | 52.48
HNB_150_gas | - | 22 | Fossil Gas | DK1-054 | 54 | DK1 | 1 | 0 | 7.74 | -10.75 | 10.75 | 165 | 50.678
HOD_150_gas | - | 23 | Fossil Gas | DK1-055 | 55 | DK1 | 1 | 0 | 29.35 | -40.76 | 40.76 | 165 | 54.135
HSKV150_gas | - | 24 | Fossil Gas | DK1-058 | 58 | DK1 | 1 | 0 | 1.22 | -1.7 | 1.7 | 165 | 56.218
HVO_150_gas | - | 25 | Fossil Gas | DK1-059 | 59 | DK1 | 1 | 0 | 3.17 | -4.4 | 4.4 | 165 | 52.442
HVV_150_gas | - | 26 | Fossil Gas | DK1-060 | 60 | DK1 | 1 | 0 | 1.22 | -1.69 | 1.69 | 165 | 55.41
HØN_150_gas | - | 27 | Fossil Gas | DK1-061 | 61 | DK1 | 1 | 0 | 4.23 | -5.88 | 5.88 | 165 | 51.097
IDU_150_other | - | 28 | Other | DK1-062 | 62 | DK1 | 1 | 0 | 30.12 | -33.46 | 33.46 | 165 | 109.312
IDU_150_gas | - | 29 | Fossil Gas | DK1-062 | 62 | DK1 | 1 | 0 | 6.54 | -9.09 | 9.09 | 165 | 51.013
KAE_150_gas | - | 30 | Fossil Gas | DK1-063 | 63 | DK1 | 1 | 0 | 30.12 | -41.83 | 41.83 | 165 | 54.507
KAE_150_hydro | - | 31 | Hydro Run-of-river | DK1-063 | 63 | DK1 | 1 | 0 | 1.28 | -1.78 | 1.78 | 165 | 8.677
KBBV150_gas | - | 32 | Fossil Gas | DK1-066 | 66 | DK1 | 1 | 0 | 25.98 | -36.08 | 36.08 | 165 | 54.738
KNA_150_gas | - | 33 | Fossil Gas | DK1-070 | 70 | DK1 | 1 | 0 | 12.88 | -17.88 | 17.88 | 165 | 50.054
LKR_150_gas | - | 34 | Fossil Gas | DK1-073 | 73 | DK1 | 1 | 0 | 19.11 | -26.53 | 26.53 | 165 | 56.226
LOL_150_gas | Loldrup | 35 | Fossil Gas | DK1-074 | 74 | DK1 | 1 | 0 | 53.45 | -74.23 | 74.23 | 165 | 59.295
LYK_150_other | - | 36 | Other | DK1-075 | 75 | DK1 | 1 | 0 | 19.99 | -22.21 | 22.21 | 165 | 117.445
LYK_150_gas | - | 37 | Fossil Gas | DK1-075 | 75 | DK1 | 1 | 0 | 13.72 | -19.06 | 19.06 | 165 | 59.568
MAG_150_gas | - | 38 | Fossil Gas | DK1-076 | 76 | DK1 | 1 | 0 | 33.73 | -46.84 | 46.84 | 165 | 53.749
MAL_150_gas | - | 39 | Fossil Gas | DK1-077 | 77 | DK1 | 1 | 0 | 4.3 | -5.97 | 5.97 | 165 | 51.139
MES_150_gas | - | 40 | Fossil Gas | DK1-078 | 78 | DK1 | 1 | 0 | 5.29 | -7.34 | 7.34 | 165 | 50.899
MKS_150_OCGTOld | - | 41 | Fossil Gas | DK1-079 | 79 | DK1 | 1 | 0 | 11.2 | -15.55 | 15.55 | 165 | 50.89
MLP_150_other | - | 42 | Other | DK1-080 | 80 | DK1 | 1 | 0 | 20.76 | -23.06 | 23.06 | 165 | 116.888
MLP_150_gas | - | 43 | Fossil Gas | DK1-080 | 80 | DK1 | 1 | 0 | 4.09 | -5.67 | 5.67 | 165 | 51.719
MLU_150_gas | - | 44 | Fossil Gas | DK1-081 | 81 | DK1 | 1 | 0 | 48.82 | -67.8 | 67.8 | 165 | 52.313
MOSV150_gas | - | 45 | Fossil Gas | DK1-082 | 82 | DK1 | 1 | 0 | 15.19 | -21.09 | 21.09 | 165 | 58.138
NOR_150_gas | - | 46 | Fossil Gas | DK1-083 | 83 | DK1 | 1 | 0 | 16.8 | -23.33 | 23.33 | 165 | 57.58
NSP_150_gas | - | 47 | Fossil Gas | DK1-084 | 84 | DK1 | 1 | 0 | 39.25 | -54.51 | 54.51 | 165 | 53.112
NVV_150_OCGTOld | - | 48 | Fossil Gas | DK1-085 | 85 | DK1 | 1 | 0 | 20 | -27.77 | 27.77 | 165 | 56.53
RAM_150_gas | - | 49 | Fossil Gas | DK1-088 | 88 | DK1 | 1 | 0 | 1.3 | -1.81 | 1.81 | 165 | 55.233
RIB_150_gas | - | 50 | Fossil Gas | DK1-089 | 89 | DK1 | 1 | 0 | 15.43 | -21.43 | 21.43 | 165 | 57.722
RYT_150_gas | - | 51 | Fossil Gas | DK1-091 | 91 | DK1 | 1 | 0 | 26.74 | -37.13 | 37.13 | 165 | 54.516
SBA_150_gas | - | 52 | Fossil Gas | DK1-092 | 92 | DK1 | 1 | 0 | 37.89 | -52.62 | 52.62 | 165 | 53.134
SHE_150_gas | - | 53 | Fossil Gas | DK1-094 | 94 | DK1 | 1 | 0 | 40.3 | -55.96 | 55.96 | 165 | 52.984
STR_150_gas | - | 54 | Fossil Gas | DK1-097 | 97 | DK1 | 1 | 0 | 26.72 | -37.11 | 37.11 | 165 | 54.991
STSV150_gas | - | 55 | Fossil Gas | DK1-098 | 98 | DK1 | 1 | 0 | 16.58 | -23.02 | 23.02 | 165 | 57.616
SVB_150_gas | - | 56 | Fossil Gas | DK1-099 | 99 | DK1 | 1 | 0 | 23.54 | -32.69 | 32.69 | 165 | 55.424
SVS_150_gas | - | 57 | Fossil Gas | DK1-100 | 100 | DK1 | 1 | 0 | 1.6 | -2.22 | 2.22 | 165 | 54.378
SØN_150_gas | Sønderborg | 58 | Fossil Gas | DK1-101 | 101 | DK1 | 1 | 0 | 70.96 | -98.55 | 98.55 | 165 | 54.823
TAN_150_gas | - | 59 | Fossil Gas | DK1-102 | 102 | DK1 | 1 | 0 | 16.93 | -23.51 | 23.51 | 165 | 57.921
TAN_150_hydro | - | 60 | Hydro Run-of-river | DK1-102 | 102 | DK1 | 1 | 0 | 4.21 | -5.84 | 5.84 | 165 | 7.774
THY_150_gas | - | 61 | Fossil Gas | DK1-103 | 103 | DK1 | 1 | 0 | 13.17 | -18.29 | 18.29 | 165 | 50.773
THØ_150_gas | - | 62 | Fossil Gas | DK1-104 | 104 | DK1 | 1 | 0 | 12.58 | -17.47 | 17.47 | 165 | 50.464
VHA_150_gas | - | 63 | Fossil Gas | DK1-108 | 108 | DK1 | 1 | 0 | 13.19 | -18.32 | 18.32 | 165 | 59.61
VID_150_gas | - | 64 | Fossil Gas | DK1-109 | 109 | DK1 | 1 | 0 | 19.66 | -27.3 | 27.3 | 165 | 56.527
VIL_150_gas | - | 65 | Fossil Gas | DK1-110 | 110 | DK1 | 1 | 0 | 15.4 | -21.39 | 21.39 | 165 | 58.39
ÅBØ_150_other | - | 66 | Other | DK1-112 | 112 | DK1 | 1 | 0 | 26.78 | -29.76 | 29.76 | 165 | 111.259
ÅSP_150_gas | - | 67 | Fossil Gas | DK1-113 | 113 | DK1 | 1 | 0 | 33.6 | -46.66 | 46.66 | 165 | 53.277
s_FYVB7.1 | Fynsværket | 68 | Fossil Hard coal | DK1-114 | 114 | DK1 | 1 | 59 | 150 | -46.99 | 90.36 | 21 | 31.35
s_NJVB3 | Nordjyllandsværket | 69 | Fossil Hard coal | DK1-115 | 115 | DK1 | 1 | 82 | 440 | -135 | 290 | 21 | 28.632
s_SKVB3 | Skærbækværket | 70 | Fossil Gas | DK1-118 | 118 | DK1 | 1 | 59 | 370 | -107.5 | 322.51 | 21 | 42.61
s_SKVB3.1 | Skærbækværket | 71 | Fossil Gas | DK1-118 | 118 | DK1 | 1 | 0 | 60 | -15 | 45 | 21 | 57.297
s_SSVB3 | Studstrupværket | 72 | Fossil Hard coal | DK1-119 | 119 | DK1 | 1 | 35 | 390 | -72.83 | 239.29 | 19 | 29.361
s_ESVB3 | Esbjergvaerket | 73 | Fossil Hard coal | DK1-121 | 121 | DK1 | 1 | 70 | 402 | -155 | 245 | 19 | 28.863
s_FGD1 | Synkrongenerator Fraugde | 74 | Synch. Cond. | DK1-122 | 122 | DK1 | 1 | 0 | 0 | -100 | 200 | 15.75 | 0
s_TJE1 | Synkrongenerator Tjele | 75 | Synch. Cond. | DK1-124 | 124 | DK1 | 1 | 0 | 0 | -120 | 160 | 13 | 0
s_VHA1 | Synkrongenerator Vester Hassing | 76 | Synch. Cond. | DK1-125 | 125 | DK1 | 1 | 0 | 0 | -50 | 105 | 12 | 0
s_VKHM1 | Esbjergværket | 77 | Fossil Hard coal | DK1-126 | 126 | DK1 | 1 | 18 | 89 | -11.17 | 44.67 | 11.5 | 33.009
s_FYVB8 | Fynsværket | 78 | Fossil Hard coal | DK1-127 | 127 | DK1 | 1 | 0 | 35 | -18.7 | 36.4 | 10.5 | 41.219
ALL_132_gas | Allerødgård | 1 | Fossil Gas | DK2-020 | 20 | DK2 | 1 | 0 | 63.53 | -88.23 | 88.23 | 132 | 62.478
AMK_132_gas | - | 2 | Fossil Gas | DK2-022 | 22 | DK2 | 1 | 0 | 0.74 | -1.02 | 1.02 | 132 | 65.188
AMV_132_other | - | 3 | Other | DK2-023 | 23 | DK2 | 1 | 0 | 16 | -22.22 | 22.22 | 132 | 136.623
AMV_132_gas | - | 4 | Fossil Gas | DK2-023 | 23 | DK2 | 1 | 0 | 6.8 | -9.44 | 9.44 | 132 | 55.582
BAG_132_gas | - | 5 | Fossil Gas | DK2-027 | 27 | DK2 | 1 | 0 | 4.24 | -5.89 | 5.89 | 132 | 56.562
BAL_132_gas | - | 6 | Fossil Gas | DK2-028 | 28 | DK2 | 1 | 0 | 1.78 | -2.48 | 2.48 | 132 | 59.307
BLA_132_gas | - | 7 | Fossil Gas | DK2-031 | 31 | DK2 | 1 | 0 | 29.47 | -40.92 | 40.92 | 132 | 59.792
BOR_132_gas | - | 8 | Fossil Gas | DK2-032 | 32 | DK2 | 1 | 0 | 32.66 | -45.36 | 45.36 | 132 | 59.644
EBY_132_other | - | 9 | Other | DK2-037 | 37 | DK2 | 1 | 0 | 32.43 | -45.04 | 45.04 | 132 | 118.634
EBY_132_gas | - | 10 | Fossil Gas | DK2-037 | 37 | DK2 | 1 | 0 | 2.48 | -3.44 | 3.44 | 132 | 58.385
ESK_132_gas | - | 11 | Fossil Gas | DK2-038 | 38 | DK2 | 1 | 0 | 19.84 | -27.55 | 27.55 | 132 | 61.592
GLN_132_gas | - | 12 | Fossil Gas | DK2-042 | 42 | DK2 | 1 | 0 | 39.72 | -55.16 | 55.16 | 132 | 58.333
HASØ132_gas | - | 13 | Fossil Gas | DK2-046 | 46 | DK2 | 1 | 0 | 10.7 | -14.86 | 14.86 | 132 | 55.094
HCV_132_gas | - | 14 | Fossil Gas | DK2-047 | 47 | DK2 | 1 | 0 | 32 | -44.44 | 44.44 | 132 | 59.762
HDE_132_gas | - | 15 | Fossil Gas | DK2-048 | 48 | DK2 | 1 | 0 | 16.88 | -23.44 | 23.44 | 132 | 63.43
HDE_132_other | - | 16 | Other | DK2-048 | 48 | DK2 | 1 | 0 | 10.96 | -15.22 | 15.22 | 132 | 153.116
HEJ_132_gas | - | 17 | Fossil Gas | DK2-049 | 49 | DK2 | 1 | 0 | 12.66 | -17.57 | 17.57 | 132 | 55.051
HSKØ132_gas | - | 18 | Fossil Gas | DK2-051 | 51 | DK2 | 1 | 0 | 1.36 | -1.89 | 1.89 | 132 | 61.147
JER_132_gas | - | 19 | Fossil Gas | DK2-057 | 57 | DK2 | 1 | 0 | 27.62 | -38.36 | 38.36 | 132 | 60.36
KAM_132_gas | - | 20 | Fossil Gas | DK2-059 | 59 | DK2 | 1 | 0 | 16.88 | -23.45 | 23.45 | 132 | 62.95
KSV_132_gas | - | 21 | Fossil Gas | DK2-064 | 64 | DK2 | 1 | 0 | 2.46 | -3.42 | 3.42 | 132 | 58.126
KYV_132_LightOil | - | 22 | Fossil Oil | DK2-065 | 65 | DK2 | 1 | 0 | 16 | -22.22 | 22.22 | 132 | 144.266
MAV_132_LightOil | Masnedøværket | 23 | Fossil Oil | DK2-069 | 69 | DK2 | 1 | 0 | 56 | -77.77 | 77.77 | 132 | 109.498
MÅLØ132_gas | - | 24 | Fossil Gas | DK2-071 | 71 | DK2 | 1 | 0 | 11.33 | -15.73 | 15.73 | 132 | 55.466
NAM_132_gas | - | 25 | Fossil Gas | DK2-072 | 72 | DK2 | 1 | 0 | 10.46 | -14.53 | 14.53 | 132 | 55.341
NSV_132_gas | - | 26 | Fossil Gas | DK2-073 | 73 | DK2 | 1 | 0 | 3.1 | -4.31 | 4.31 | 132 | 57.68
NVS_132_gas | - | 27 | Fossil Gas | DK2-074 | 74 | DK2 | 1 | 0 | 3.18 | -4.42 | 4.42 | 132 | 57.584
NYR_132_gas | - | 28 | Fossil Gas | DK2-077 | 77 | DK2 | 1 | 0 | 6.16 | -8.55 | 8.55 | 132 | 31.001
RAD_132_gas | - | 29 | Fossil Gas | DK2-080 | 80 | DK2 | 1 | 0 | 10.4 | -14.44 | 14.44 | 132 | 30.764
RIN_132_gas | - | 30 | Fossil Gas | DK2-085 | 85 | DK2 | 1 | 0 | 9.64 | -13.39 | 13.39 | 132 | 30.606
SIB_132_gas | - | 31 | Fossil Gas | DK2-086 | 86 | DK2 | 1 | 0 | 0.74 | -1.02 | 1.02 | 132 | 36.178
SPA_132_gas | - | 32 | Fossil Gas | DK2-090 | 90 | DK2 | 1 | 0 | 9.21 | -12.8 | 12.8 | 132 | 30.422
STA_132_gas | - | 33 | Fossil Gas | DK2-092 | 92 | DK2 | 1 | 0 | 11.21 | -15.57 | 15.57 | 132 | 30.727
STV_132_gas | - | 34 | Fossil Gas | DK2-094 | 94 | DK2 | 1 | 0 | 10.16 | -14.11 | 14.11 | 132 | 30.626
TEG_132_gas | - | 35 | Fossil Gas | DK2-095 | 95 | DK2 | 1 | 0 | 48.8 | -67.77 | 67.77 | 132 | 32.011
TOR_132_gas | - | 36 | Fossil Gas | DK2-096 | 96 | DK2 | 1 | 0 | 6.24 | -8.66 | 8.66 | 132 | 30.888
VEJ_132_gas | - | 37 | Fossil Gas | DK2-099 | 99 | DK2 | 1 | 0 | 2.04 | -2.83 | 2.83 | 132 | 31.974
VLO_132_gas | - | 38 | Fossil Gas | DK2-102 | 102 | DK2 | 1 | 0 | 12.8 | -17.78 | 17.78 | 132 | 30.612
ØLS_132_gas | - | 39 | Fossil Gas | DK2-104 | 104 | DK2 | 1 | 0 | 2.24 | -3.1 | 3.1 | 132 | 32.233
ØSH_132_OCGTOld | - | 40 | Fossil Gas | DK2-105 | 105 | DK2 | 1 | 0 | 10.4 | -14.44 | 14.44 | 132 | 30.597
ØSH_132_gas | - | 41 | Fossil Gas | DK2-105 | 105 | DK2 | 1 | 0 | 1.97 | -2.74 | 2.74 | 132 | 32.564
s_AVV2/DT | Avedøreværket | 42 | Biomass | DK2-108 | 108 | DK2 | 1 | 135 | 550 | -325 | 487.5 | 19.5 | 23.481
s_AMV3.1 | Amagerværket | 43 | Fossil Hard coal | DK2-112 | 112 | DK2 | 1 | 59 | 150 | -58.24 | 92.35 | 17 | 59.152
s_AVV1 | Avedøreværket | 44 | Biomass | DK2-113 | 113 | DK2 | 1 | 55 | 250 | -147.12 | 220.68 | 17 | 62.264
s_BJS1 | Synkrongenerator Bjæverskov | 45 | Synch. Cond. | DK2-114 | 114 | DK2 | 1 | 0 | 0 | -140 | 270 | 15.75 | 0
s_HKS1 | Synkrongenerator Herslev | 46 | Synch. Cond. | DK2-115 | 115 | DK2 | 1 | 0 | 0 | -120 | 200 | 15.75 | 0
s_ASV2 | Asnæsværket | 47 | Fossil Hard coal | DK2-116 | 116 | DK2 | 1 | 40 | 140 | -87.5 | 131.25 | 12 | 59.28
s_AVV2/G1 | Avedøreværket | 48 | Biomass | DK2-117 | 117 | DK2 | 1 | 0 | 58 | -10.3 | 10.3 | 11.5 | 31.342
s_AVV2/G2 | Avedøreværket | 49 | Biomass | DK2-118 | 118 | DK2 | 1 | 0 | 58 | -10.3 | 10.3 | 11.5 | 31.844
s_AMV1 | Amagerværket | 50 | Fossil Hard coal | DK2-121 | 121 | DK2 | 1 | 0 | 71 | -52 | 80 | 10.5 | 28.956
50WP000000007957 | Vamma | 51 | Hydro Run-of-river | NO1-005 | 135 | NO1 | 2 | 0 | 213 | - | - | 5 | 30.448
NO1-X1 | NO1-X1 | 52 | Hydro Run-of-river | NO1-005 | 135 | NO1 | 2 | 0 | 200 | - | - | - | 25.473
50WP00000000650X | Solberg1 | 53 | Hydro Run-of-river | NO1-005 | 135 | NO1 | 2 | 0 | 111 | - | - | 10 | 34.272
50WP00000000651V | Solberg2 | 54 | Hydro Run-of-river | NO1-005 | 135 | NO1 | 2 | 0 | 100 | - | - | 16 | 33.556
50WP00000000071C | Borregaard inst | 55 | Hydro Water Reservoir | NO1-005 | 135 | NO1 | 2 | 0 | 62 | - | - | 47 | 38.705
50WP000000001491 | F.K.F | 56 | Hydro Run-of-river | NO1-007 | 137 | NO1 | 2 | 0 | 230 | - | - | 10 | 28.014
NO1-X2 | NO1-X2 | 57 | Hydro Run-of-river | NO1-007 | 137 | NO1 | 2 | 0 | 200 | - | - | - | 35.497
NO1-X3 | NO1-X3 | 58 | Hydro Run-of-river | NO1-007 | 137 | NO1 | 2 | 0 | 200 | - | - | - | 21.24
50WP000000005039 | Nedre Vinstra | 59 | Hydro Water Reservoir | NO1-011 | 141 | NO1 | 2 | 0 | 344 | - | - | 10 | 31.731
NO1-X4 | NO1-X4 | 60 | Hydro Run-of-river | NO1-011 | 141 | NO1 | 2 | 0 | 200 | - | - | - | 20.355
NO1-X5 | NO1-X5 | 61 | Hydro Run-of-river | NO1-011 | 141 | NO1 | 2 | 0 | 200 | - | - | - | 22.968
50WP00000000749E | Torpa | 62 | Hydro Water Reservoir | NO1-011 | 141 | NO1 | 2 | 0 | 164 | - | - | 8 | 22.661
50WP00000000852L | Ovre Vinstra | 63 | Hydro Water Reservoir | NO1-011 | 141 | NO1 | 2 | 0 | 140 | - | - | 12 | 22.658
NO1-X6 | NO1-X6 | 64 | Hydro Run-of-river | NO1-011 | 141 | NO1 | 2 | 0 | 129 | - | - | - | 21.144
50WP00000000565O | Rendal 2 | 65 | Hydro Water Reservoir | NO1-011 | 141 | NO1 | 2 | 0 | 114 | - | - | 11 | 21.693
50WPI00000002485 | Harpefossen | 66 | Hydro Water Reservoir | NO1-011 | 141 | NO1 | 2 | 0 | 100 | - | - | 10 | 23.961
50WP00000000113M | Dokka Kr | 67 | Hydro Water Reservoir | NO1-011 | 141 | NO1 | 2 | 0 | 50 | - | - | 8 | 22.217
50WP00000000747I | Tonstad | 68 | Hydro Water Reservoir | NO2-002 | 143 | NO2 | 3 | 0 | 960 | - | - | 12 | 21.788
50WP00000000493N | Naturkraft CCPP | 69 | Fossil Gas | NO2-002 | 143 | NO2 | 3 | 0 | 420 | - | - | 20 | 79.468
50WP00000000119A | Duge | 70 | Hydro Water Reservoir | NO2-002 | 143 | NO2 | 3 | 0 | 200 | - | - | 13 | 20.827
50WP00000000653R | Solhom | 71 | Hydro Water Reservoir | NO2-002 | 143 | NO2 | 3 | 0 | 200 | - | - | 15 | 21.99
50WP00000000863G | Ana-Sira | 72 | Hydro Water Reservoir | NO2-002 | 143 | NO2 | 3 | 0 | 150 | - | - | 11 | 20.278
50WP00000000665K | Steinsfoss | 73 | Hydro Water Reservoir | NO2-002 | 143 | NO2 | 3 | 0 | 115 | - | - | 10 | 21.525
50WP00000000632Z | Skjerka | 74 | Hydro Water Reservoir | NO2-002 | 143 | NO2 | 3 | 0 | 104 | - | - | 10 | 22.038
50WP00000000718P | Sonna | 75 | Hydro Water Reservoir | NO2-010 | 151 | NO2 | 3 | 0 | 275 | - | - | 14 | 22.23
50WP00000000063B | Blafal.V | 76 | Hydro Water Reservoir | NO2-010 | 151 | NO2 | 3 | 0 | 240 | - | - | 15 | 22.53
50WP000000005330 | Oksla | 77 | Hydro Water Reservoir | NO2-010 | 151 | NO2 | 3 | 0 | 220 | - | - | 14 | 21.694
50WP00000000775D | Tysso 2 | 78 | Hydro Water Reservoir | NO2-010 | 151 | NO2 | 3 | 0 | 220 | - | - | 15 | 21.952
NO2-X6 | NO2-X6 | 79 | Hydro Run-of-river | NO2-010 | 151 | NO2 | 3 | 0 | 215 | - | - | - | 36.027
NO2-X1 | NO2-X1 | 80 | Hydro Water Reservoir | NO2-010 | 151 | NO2 | 3 | 0 | 200 | - | - | - | 33.547
NO2-X2 | NO2-X2 | 81 | Hydro Water Reservoir | NO2-010 | 151 | NO2 | 3 | 0 | 200 | - | - | - | 38.919
NO2-X3 | NO2-X3 | 82 | Hydro Water Reservoir | NO2-010 | 151 | NO2 | 3 | 0 | 200 | - | - | - | 53.094
NO2-X4 | NO2-X4 | 83 | Hydro Water Reservoir | NO2-010 | 151 | NO2 | 3 | 0 | 200 | - | - | - | 29.447
NO2-X5 | NO2-X5 | 84 | Hydro Water Reservoir | NO2-010 | 151 | NO2 | 3 | 0 | 200 | - | - | - | 52.007
50WP00000000585I | Roldal | 85 | Hydro Water Reservoir | NO2-010 | 151 | NO2 | 3 | 0 | 160 | - | - | 13 | 21.026
50WP000000000592 | Blafal.3 | 86 | Hydro Water Reservoir | NO2-010 | 151 | NO2 | 3 | 0 | 113 | - | - | 6 | 23.709
50WP00000000389I | Kvilldal | 87 | Hydro Water Reservoir | NO2-012 | 153 | NO2 | 3 | 0 | 1240 | - | - | 20 | 21.064
50WP00000000607Y | Saurdal | 88 | Hydro Water Reservoir | NO2-012 | 153 | NO2 | 3 | 0 | 640 | - | - | 17 | 20.074
50WP00000000745M | Tokke | 89 | Hydro Water Reservoir | NO2-013 | 154 | NO2 | 3 | 0 | 433 | - | - | 16 | 20.623
50WP000000002811 | Holen | 90 | Hydro Water Reservoir | NO2-013 | 154 | NO2 | 3 | 0 | 415 | - | - | 14 | 20.294
50WP000000000827 | Brokke | 91 | Hydro Water Reservoir | NO2-013 | 154 | NO2 | 3 | 0 | 379 | - | - | 13 | 21.875
50WP00000000880G | Lysebotn 2 | 92 | Hydro Water Reservoir | NO2-013 | 154 | NO2 | 3 | 0 | 370 | - | - | 9 | 21.805
50WP00000000822U | Vinje | 93 | Hydro Water Reservoir | NO2-013 | 154 | NO2 | 3 | 0 | 309 | - | - | 16 | 23.973
50WP00000000437X | Lysebotn | 94 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 228 | - | - | 8 | 33.302
50WP00000000807Q | Vemork | 95 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 204 | - | - | 12 | 26.092
50WP00000000724U | Saheim | 96 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 187 | - | - | 10 | 26.75
50WP00000000484O | Mar | 97 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 185 | - | - | 6 | 26.354
50WP00000000684G | Suldal 1 | 98 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 160 | - | - | 13 | 28.253
50WP00000000299J | Hylen | 99 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 160 | - | - | 13 | 30.505
50WP00000000685E | Suldal 2 | 100 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 150 | - | - | 10 | 28.684
50WP00000000654P | Songa | 101 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 136 | - | - | 17 | 29.233
50WP000000002706 | Hjartdola | 102 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 120 | - | - | 11 | 29.538
50WP00000000743Q | Tjorhom | 103 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 120 | - | - | 13 | 31.642
50WP00000000741U | Tjodan | 104 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 113 | - | - | 12 | 31.629
50WP00000000687A | Sundsbarm | 105 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 110 | - | - | 15 | 28.976
50WP000000001653 | Finndola | 106 | Hydro Water Reservoir | NO2-014 | 155 | NO2 | 3 | 0 | 108 | - | - | 8 | 31.834
50WP00000000017I | Aura | 107 | Hydro Water Reservoir | NO3-002 | 157 | NO3 | 4 | 0 | 283 | - | - | 12 | 20.175
NO3-X1 | NO3-X1 | 108 | Hydro Water Reservoir | NO3-002 | 157 | NO3 | 4 | 0 | 260 | - | - | - | 21.126
NO3-X2 | NO3-X2 | 109 | Hydro Water Reservoir | NO3-002 | 157 | NO3 | 4 | 0 | 260 | - | - | - | 20.429
NO3-X3 | NO3-X3 | 110 | Hydro Water Reservoir | NO3-002 | 157 | NO3 | 4 | 0 | 260 | - | - | - | 21.544
NO3-X4 | NO3-X4 | 111 | Hydro Water Reservoir | NO3-002 | 157 | NO3 | 4 | 0 | 260 | - | - | - | 18.751
NO3-X5 | NO3-X5 | 112 | Hydro Water Reservoir | NO3-002 | 157 | NO3 | 4 | 0 | 260 | - | - | - | 21.657
NO3-X6 | NO3-X6 | 113 | Hydro Water Reservoir | NO3-002 | 157 | NO3 | 4 | 0 | 260 | - | - | - | 19.188
50WP00000000494L | Nea | 114 | Hydro Water Reservoir | NO3-003 | 158 | NO3 | 4 | 0 | 222 | - | - | 10 | 19.856
50WP00000000575L | RKA Nyhamna | 115 | Fossil Gas | NO3-003 | 158 | NO3 | 4 | 0 | 215 | - | - | 12 | 66.558
50WP00000000733T | TBO RKA | 116 | Fossil Gas | NO3-003 | 158 | NO3 | 4 | 0 | 167 | - | - | 12 | 69.8
50WP00000000118C | Driva | 117 | Hydro Water Reservoir | NO3-003 | 158 | NO3 | 4 | 0 | 144 | - | - | 11 | 22.028
50WP000000002293 | Grytten Kraftver | 118 | Hydro Water Reservoir | NO3-003 | 158 | NO3 | 4 | 0 | 144 | - | - | 16 | 34.397
50WP00000000872F | Askara | 119 | Hydro Water Reservoir | NO3-003 | 158 | NO3 | 4 | 0 | 133 | - | - | 11 | 35.841
50WP000000000754 | Bratsberg | 120 | Hydro Water Reservoir | NO3-003 | 158 | NO3 | 4 | 0 | 132 | - | - | 13 | 20.484
50WP00000000755J | Trollheim | 121 | Hydro Water Reservoir | NO3-003 | 158 | NO3 | 4 | 0 | 130 | - | - | 16 | 20.344
50WP00000000729K | Tafjord4 | 122 | Hydro Water Reservoir | NO3-003 | 158 | NO3 | 4 | 0 | 113 | - | - | 11 | 21.161
50WP00000000854H | Oyberget | 123 | Hydro Water Reservoir | NO3-003 | 158 | NO3 | 4 | 0 | 104 | - | - | 11 | 22.114
50WP000000007007 | Svelgen | 124 | Hydro Water Reservoir | NO3-003 | 158 | NO3 | 4 | 0 | 85 | - | - | 8 | 19.164
50WP00000000707U | Svorkmo | 125 | Hydro Water Reservoir | NO3-003 | 158 | NO3 | 4 | 0 | 61 | - | - | 11 | 21.233
50WP00000000695B | Svartisen | 126 | Hydro Water Reservoir | NO4-002 | 162 | NO4 | 5 | 0 | 720 | - | - | 22 | 28.382
50WP00000000552X | Rana | 127 | Hydro Water Reservoir | NO4-002 | 162 | NO4 | 5 | 0 | 500 | - | - | 16 | 31.634
NO4-X3 | NO4-X3 | 128 | Hydro Water Reservoir | NO4-002 | 162 | NO4 | 5 | 0 | 200 | - | - | - | 30.536
50WP00000000498D | Nedre Rossaga | 129 | Hydro Water Reservoir | NO4-003 | 163 | NO4 | 5 | 0 | 487 | - | - | 10 | 55.105
NO4-X1 | NO4-X1 | 130 | Hydro Water Reservoir | NO4-003 | 163 | NO4 | 5 | 0 | 240 | - | - | - | 70.393
50WP00000000456T | Melkoya | 131 | Fossil Gas | NO4-003 | 163 | NO4 | 5 | 0 | 230 | - | - | 15 | 24.573
NO4-X2 | NO4-X2 | 132 | Hydro Water Reservoir | NO4-003 | 163 | NO4 | 5 | 0 | 200 | - | - | - | 21.284
50WP00000000633X | Skjomen | 133 | Hydro Water Reservoir | NO4-003 | 163 | NO4 | 5 | 0 | 300 | - | - | 14 | 22.53
50WP00000000366U | Kobbelv | 134 | Hydro Water Reservoir | NO4-003 | 163 | NO4 | 5 | 0 | 300 | - | - | 17 | 23.588
NO4-X4 | NO4-X4 | 135 | Hydro Water Reservoir | NO4-004 | 164 | NO4 | 5 | 0 | 200 | - | - | - | 20.423
NO4-X5 | NO4-X5 | 136 | Hydro Water Reservoir | NO4-004 | 164 | NO4 | 5 | 0 | 200 | - | - | - | 22.614
NO4-X6 | NO4-X6 | 137 | Hydro Water Reservoir | NO4-004 | 164 | NO4 | 5 | 0 | 200 | - | - | - | 21.32
50WP00000000617V | Siso | 138 | Hydro Water Reservoir | NO4-004 | 164 | NO4 | 5 | 0 | 180 | - | - | 11 | 20.141
50WP00000000763K | Tunnsjodal | 139 | Hydro Water Reservoir | NO4-004 | 164 | NO4 | 5 | 0 | 171 | - | - | 8 | 21.345
50WP00000000006N | Alta krv | 140 | Hydro Water Reservoir | NO4-004 | 164 | NO4 | 5 | 0 | 165 | - | - | 9 | 22.137
50WP00000000848C | Ovre Rossaga | 141 | Hydro Water Reservoir | NO4-004 | 164 | NO4 | 5 | 0 | 159 | - | - | 11 | 20.31
50WP00000000680O | Straumsmo | 142 | Hydro Water Reservoir | NO4-004 | 164 | NO4 | 5 | 0 | 130 | - | - | 13 | 22.185
50WP00000000368Q | Kolsvik | 143 | Hydro Water Reservoir | NO4-004 | 164 | NO4 | 5 | 0 | 128 | - | - | 10 | 22.022
50WP00000000429W | Lomi | 144 | Hydro Water Reservoir | NO4-004 | 164 | NO4 | 5 | 0 | 120 | - | - | 11 | 21.505
50WP000000006888 | Sundsfjord | 145 | Hydro Water Reservoir | NO4-004 | 164 | NO4 | 5 | 0 | 102 | - | - | 11 | 23.083
50WP00000000020T | Aurland1 | 146 | Hydro Water Reservoir | NO5-003 | 171 | NO5 | 6 | 0 | 840 | - | - | 16 | 21.436
50WP000000008791 | Sy-Sima | 147 | Hydro Water Reservoir | NO5-003 | 171 | NO5 | 6 | 0 | 720 | - | - | 20 | 20.719
50WP000000000673 | Borgund | 148 | Hydro Water Reservoir | NO5-003 | 171 | NO5 | 6 | 0 | 212 | - | - | 16 | 23.272
NO5-X1 | NO5-X1 | 149 | Hydro Water Reservoir | NO5-003 | 171 | NO5 | 6 | 0 | 200 | - | - | - | 21.62
50WP000000008783 | Lang Sima | 150 | Hydro Water Reservoir | NO5-004 | 172 | NO5 | 6 | 0 | 580 | - | - | 16 | 21.731
50WP00000000771L | Tyin | 151 | Hydro Water Reservoir | NO5-004 | 172 | NO5 | 6 | 0 | 390 | - | - | 17 | 39.452
50WP00000000144B | Evanger | 152 | Hydro Water Reservoir | NO5-004 | 172 | NO5 | 6 | 0 | 330 | - | - | 15 | 30.479
50WP00000000023N | Aurland3 | 153 | Hydro Water Reservoir | NO5-004 | 172 | NO5 | 6 | 0 | 290 | - | - | 16 | 30.174
50WP000000003281 | Jostedal | 154 | Hydro Water Reservoir | NO5-004 | 172 | NO5 | 6 | 0 | 290 | - | - | 16 | 28.902
NO5-X2 | NO5-X2 | 155 | Hydro Water Reservoir | NO5-004 | 172 | NO5 | 6 | 0 | 200 | - | - | - | 37.797
50WP000000001475 | EVM | 156 | Fossil Gas | NO5-005 | 173 | NO5 | 6 | 0 | 328 | - | - | 10 | 68.435
50WPI00000005085 | Nes OEK | 157 | Hydro Water Reservoir | NO5-005 | 173 | NO5 | 6 | 0 | 260 | - | - | 10 | 34.339
50WP000000004512 | Mauranger | 158 | Hydro Water Reservoir | NO5-005 | 173 | NO5 | 6 | 0 | 256 | - | - | 16 | 36.717
50WP00000000278R | Hol 1 | 159 | Hydro Water Reservoir | NO5-005 | 173 | NO5 | 6 | 0 | 230 | - | - | 10 | 34.695
50WP00000000447U | Matre | 160 | Hydro Water Reservoir | NO5-005 | 173 | NO5 | 6 | 0 | 215 | - | - | 8 | 35.177
NO5-X3 | NO5-X3 | 161 | Hydro Water Reservoir | NO5-005 | 173 | NO5 | 6 | 0 | 200 | - | - | - | 23.274
NO5-X4 | NO5-X4 | 162 | Hydro Water Reservoir | NO5-005 | 173 | NO5 | 6 | 0 | 200 | - | - | - | 23.316
50WP00000000052G | Bjolvo | 163 | Hydro Water Reservoir | NO5-005 | 173 | NO5 | 6 | 0 | 103 | - | - | 12 | 21.268
50WP000000002633 | Hemsil 2 | 164 | Hydro Water Reservoir | NO5-005 | 173 | NO5 | 6 | 0 | 98 | - | - | 9 | 21.767
50WP000000001823 | Fortun | 165 | Hydro Water Reservoir | NO5-006 | 174 | NO5 | 6 | 0 | 270 | - | - | 8 | 22.562
50WP00000000517Z | Nore 1 | 166 | Hydro Water Reservoir | NO5-006 | 174 | NO5 | 6 | 0 | 206 | - | - | 12 | 23.732
NO5-X5 | NO5-X5 | 167 | Hydro Water Reservoir | NO5-006 | 174 | NO5 | 6 | 0 | 200 | - | - | - | 20.102
NO5-X6 | NO5-X6 | 168 | Hydro Water Reservoir | NO5-006 | 174 | NO5 | 6 | 0 | 200 | - | - | - | 22.137
50WP00000000785A | Usta | 169 | Hydro Water Reservoir | NO5-006 | 174 | NO5 | 6 | 0 | 180 | - | - | 13 | 20.256
50WP00000000667G | Steinsland | 170 | Hydro Water Reservoir | NO5-006 | 174 | NO5 | 6 | 0 | 170 | - | - | 13 | 23.732
50WP00000000100V | Dale | 171 | Hydro Water Reservoir | NO5-006 | 174 | NO5 | 6 | 0 | 144 | - | - | 13 | 21.169
50WP00000000022P | Aurland2 | 172 | Hydro Water Reservoir | NO5-006 | 174 | NO5 | 6 | 0 | 143 | - | - | 10 | 20.163
50WP00000000411E | Leirdola | 173 | Hydro Water Reservoir | NO5-006 | 174 | NO5 | 6 | 0 | 115 | - | - | 15 | 22.316
50WP00000000488G | Naddvik | 174 | Hydro Water Reservoir | NO5-006 | 174 | NO5 | 6 | 0 | 112 | - | - | 14 | 22.15
50WP00000000480W | Myster | 175 | Hydro Water Reservoir | NO5-006 | 174 | NO5 | 6 | 0 | 110 | - | - | 13 | 20.923
46WPU0000000029L | Harsprånget | 176 | Hydro Water Reservoir | SE1-001 | 179 | SE1 | 7 | 0 | 830 | - | - | 400 | 32.604
46WPU0000000035Q | Letsi | 177 | Hydro Water Reservoir | SE1-001 | 179 | SE1 | 7 | 0 | 487 | - | - | 400 | 33.855
46WPU0000000032W | Messaure | 178 | Hydro Water Reservoir | SE1-001 | 179 | SE1 | 7 | 0 | 452 | - | - | 400 | 33.568
46WPU0000000028N | Porjus | 179 | Hydro Water Reservoir | SE1-001 | 179 | SE1 | 7 | 0 | 440 | - | - | 400 | 37.394
46WPU0000000031Y | Ligga | 180 | Hydro Water Reservoir | SE1-001 | 179 | SE1 | 7 | 0 | 343 | - | - | 400 | 37.167
46WPU0000000027P | Vietas | 181 | Hydro Water Reservoir | SE1-001 | 179 | SE1 | 7 | 0 | 325 | - | - | 400 | 32.913
46WPU0000000026R | Ritsem | 182 | Hydro Water Reservoir | SE1-001 | 179 | SE1 | 7 | 0 | 320 | - | - | 400 | 34.457
46WPU0000000033U | Seitevare | 183 | Hydro Water Reservoir | SE1-001 | 179 | SE1 | 7 | 0 | 225 | - | - | 400 | 36.915
46WPU0000000040X | Vargfors | 184 | Hydro Water Reservoir | SE1-001 | 179 | SE1 | 7 | 0 | 131 | - | - | 400 | 35.831
46WPU0000000036O | Porsi | 185 | Hydro Water Reservoir | SE1-002 | 180 | SE1 | 7 | 0 | 275 | - | - | 130 | 21.204
46WPU0000000039I | Gallejaur | 186 | Hydro Water Reservoir | SE1-002 | 180 | SE1 | 7 | 0 | 214 | - | - | 130 | 22.115
46WPU0000000037M | Laxede | 187 | Hydro Water Reservoir | SE1-002 | 180 | SE1 | 7 | 0 | 202 | - | - | 130 | 20.447
46WPU0000000107R | Akkats | 188 | Hydro Water Reservoir | SE1-002 | 180 | SE1 | 7 | 0 | 171 | - | - | 130 | 20.703
46WPU0000000103Z | Kvistforsen | 189 | Hydro Run-of-river | SE1-002 | 180 | SE1 | 7 | 0 | 150 | - | - | 130 | 23.912
46WPU0000000038K | Bastusel | 190 | Hydro Water Reservoir | SE1-002 | 180 | SE1 | 7 | 0 | 100 | - | - | 130 | 22.744
SE2-X1 | SE2-X1 | 191 | Hydro Water Reservoir | SE2-004 | 187 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 23.245
SE2-X2 | SE2-X2 | 192 | Hydro Water Reservoir | SE2-004 | 187 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 30.657
SE2-X3 | SE2-X3 | 193 | Hydro Water Reservoir | SE2-004 | 187 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 28.27
SE2-X4 | SE2-X4 | 194 | Hydro Water Reservoir | SE2-004 | 187 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 33.212
SE2-X5 | SE2-X5 | 195 | Hydro Water Reservoir | SE2-004 | 187 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 21.541
SE2-X6 | SE2-X6 | 196 | Hydro Water Reservoir | SE2-004 | 187 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 31.102
SE2-X14 | SE2-X14 | 197 | Hydro Run-of-river | SE2-005 | 188 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 23.108
SE2-X15 | SE2-X15 | 198 | Hydro Run-of-river | SE2-005 | 188 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 27.907
SE2-X16 | SE2-X16 | 199 | Hydro Run-of-river | SE2-005 | 188 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 37.602
SE2-X17 | SE2-X17 | 200 | Hydro Run-of-river | SE2-005 | 188 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 29.176
SE2-X18 | SE2-X18 | 201 | Hydro Run-of-river | SE2-005 | 188 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 52.129
SE2-X19 | SE2-X19 | 202 | Hydro Run-of-river | SE2-005 | 188 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 39.252
46WPU0000000066F | Sällsjö | 203 | Hydro Water Reservoir | SE2-005 | 188 | SE2 | 8 | 0 | 160 | - | - | 220 | 34.006
46WPU0000000048H | Midskog | 204 | Hydro Water Reservoir | SE2-005 | 188 | SE2 | 8 | 0 | 155 | - | - | 220 | 33.788
46WPU0000000019O | Järpströmmen | 205 | Hydro Water Reservoir | SE2-005 | 188 | SE2 | 8 | 0 | 114 | - | - | 220 | 34.708
46WPU0000000106T | Olden | 206 | Hydro Run-of-river | SE2-005 | 188 | SE2 | 8 | 0 | 112 | - | - | 200 | 32.041
SE2-X12 | SE2-X12 | 207 | Hydro Water Reservoir | SE2-007 | 191 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 54.199
SE2-X13 | SE2-X13 | 208 | Hydro Water Reservoir | SE2-007 | 191 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 52.513
SE2-X20 | SE2-X20 | 209 | Hydro Run-of-river | SE2-007 | 191 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 34.683
SE2-X21 | SE2-X21 | 210 | Hydro Run-of-river | SE2-007 | 191 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 54.482
SE2-X22 | SE2-X22 | 211 | Hydro Run-of-river | SE2-007 | 191 | SE2 | 8 | 0 | 200 | - | - | - | 53.067
SE2-X23 | SE2-X23 | 212 | Hydro Run-of-river | SE2-007 | 191 | SE2 | 8 | 0 | 200 | - | - | - | 29.418
46WPU0000000047J | Forsmo | 213 | Hydro Water Reservoir | SE2-008 | 192 | SE2 | 8 | 0 | 155 | - | - | 220 | 31.373
46WPU0000000044P | Lasele | 214 | Hydro Water Reservoir | SE2-008 | 192 | SE2 | 8 | 0 | 140 | - | - | 220 | 34.804
46WPU0000000050U | Hölleforsen | 215 | Hydro Water Reservoir | SE2-008 | 192 | SE2 | 8 | 0 | 140 | - | - | 220 | 30.899
46WPU0000000049F | Stadsforsen | 216 | Hydro Water Reservoir | SE2-008 | 192 | SE2 | 8 | 0 | 132 | - | - | 220 | 32.646
46WPU0000000104X | Korsselbränna | 217 | Hydro Run-of-river | SE2-008 | 192 | SE2 | 8 | 0 | 130 | - | - | 200 | 32.626
46WPU0000000043R | Stalon | 218 | Hydro Water Reservoir | SE2-008 | 192 | SE2 | 8 | 0 | 115 | - | - | 220 | 31.968
46WPU0000000046L | Nämforsen | 219 | Hydro Water Reservoir | SE2-008 | 192 | SE2 | 8 | 0 | 113 | - | - | 220 | 33.604
46WPU0000000052Q | Torpshammar | 220 | Hydro Water Reservoir | SE2-008 | 192 | SE2 | 8 | 0 | 110 | - | - | 220 | 21.371
46WPU0000000105V | Järnvägsforsen | 221 | Hydro Run-of-river | SE2-008 | 192 | SE2 | 8 | 0 | 100 | - | - | 200 | 21.93
SE2-X7 | SE2-X7 | 222 | Hydro Water Reservoir | SE2-008 | 192 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 20.383
SE2-X8 | SE2-X8 | 223 | Hydro Water Reservoir | SE2-008 | 192 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 21.11
SE2-X9 | SE2-X9 | 224 | Hydro Water Reservoir | SE2-009 | 193 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 20.732
SE2-X10 | SE2-X10 | 225 | Hydro Water Reservoir | SE2-009 | 193 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 20.346
SE2-X11 | SE2-X11 | 226 | Hydro Water Reservoir | SE2-009 | 193 | SE2 | 8 | 0 | 240 | - | - | - | 23.875
SE2-X24 | SE2-X24 | 227 | Hydro Run-of-river | SE2-009 | 193 | SE2 | 8 | 0 | 200 | - | - | - | 23.345
SE2-X25 | SE2-X25 | 228 | Hydro Run-of-river | SE2-009 | 193 | SE2 | 8 | 0 | 200 | - | - | - | 23.713
SE2-X26 | SE2-X26 | 229 | Hydro Run-of-river | SE2-009 | 193 | SE2 | 8 | 0 | 200 | - | - | - | 23.916
46WPU0000000051S | Bergeforsen | 230 | Hydro Water Reservoir | SE2-009 | 193 | SE2 | 8 | 0 | 160 | - | - | 130 | 21.185
46WPU0000000041V | Tuggen | 231 | Hydro Water Reservoir | SE2-009 | 193 | SE2 | 8 | 0 | 105 | - | - | 130 | 21.486
46WPU00000000210 | Krokströmmen | 232 | Hydro Run-of-river | SE2-009 | 193 | SE2 | 8 | 0 | 103 | - | - | 130 | 20.242
46WPU0000000061P | Oskarshamn 3 | 233 | Nuclear | SE3-001 | 197 | SE3 | 9 | 0 | 1400 | - | - | 400 | 28.348
46WPU0000000059C | Oskarshamn 1 | 234 | Nuclear | SE3-002 | 198 | SE3 | 9 | 0 | 473 | - | - | 130 | 22.951
SE3-X1 | SE3-X1 | 235 | Hydro Run-of-river | SE3-002 | 198 | SE3 | 9 | 0 | 200 | - | - | - | 23.76
SE3-X4 | SE3-X4 | 236 | Hydro Water Reservoir | SE3-002 | 198 | SE3 | 9 | 0 | 200 | - | - | - | 34.184
SE3-X5 | SE3-X5 | 237 | Hydro Water Reservoir | SE3-002 | 198 | SE3 | 9 | 0 | 200 | - | - | - | 23.465
SE3-X6 | SE3-X6 | 238 | Hydro Water Reservoir | SE3-002 | 198 | SE3 | 9 | 0 | 200 | - | - | - | 26.607
46WPU0000000017S | Forsmark block 3 | 239 | Nuclear | SE3-004 | 200 | SE3 | 9 | 0 | 1167 | - | - | 400 | 27.733
46WPU0000000016U | Forsmark block 2 | 240 | Nuclear | SE3-004 | 200 | SE3 | 9 | 0 | 1120 | - | - | 400 | 27.182
46WPU0000000015W | Forsmark block 1 | 241 | Nuclear | SE3-004 | 200 | SE3 | 9 | 0 | 984 | - | - | 400 | 28.14
46WPU0000000023X | Värtaverket | 242 | Fossil Oil | SE3-005 | 201 | SE3 | 9 | 0 | 440 | - | - | 110 | 153.0225
46WPU0000000018Q | Trängslet | 243 | Hydro Water Reservoir | SE3-005 | 201 | SE3 | 9 | 0 | 330 | - | - | 130 | 23.8698
46WPU0000000064J | Aros G3 | 244 | Fossil Oil | SE3-005 | 201 | SE3 | 9 | 0 | 245 | - | - | 130 | 155.5263
46WPU0000000022Z | Höljes | 245 | Hydro Water Reservoir | SE3-005 | 201 | SE3 | 9 | 0 | 135 | - | - | 130 | 22.1851
46WPU0000000053O | Älvkarleby | 246 | Hydro Water Reservoir | SE3-005 | 201 | SE3 | 9 | 0 | 125 | - | - | 70 | 23.2073
46WPU0000000055K | Uppsala KVV | 247 | Fossil Peat | SE3-005 | 201 | SE3 | 9 | 0 | 120 | - | - | 40 | 34.6313
46WPU0000000063L | Åbyverket G3 | 248 | Biomass | SE3-005 | 201 | SE3 | 9 | 0 | 100 | - | - | 130 | 60.3736
46WPU0000000014Y | Ringhals 4 | 249 | Nuclear | SE3-007 | 203 | SE3 | 9 | 0 | 1106 | - | - | 400 | 28.5606
46WPU00000000121 | Ringhals 3 | 250 | Nuclear | SE3-007 | 203 | SE3 | 9 | 0 | 1065 | - | - | 400 | 29.1702
46WPU00000000113 | Ringhals 2 | 251 | Nuclear | SE3-007 | 203 | SE3 | 9 | 0 | 904 | - | - | 400 | 29.9581
46WPU00000000105 | Ringhals 1 | 252 | Nuclear | SE3-007 | 203 | SE3 | 9 | 0 | 881 | - | - | 400 | 28.9599
46WPU0000000057G | Stenungsund B4 | 253 | Fossil Oil | SE3-008 | 204 | SE3 | 9 | 0 | 260 | - | - | 130 | 156.144
46WPU0000000056I | Stenungsund B3 | 254 | Fossil Oil | SE3-008 | 204 | SE3 | 9 | 0 | 260 | - | - | 130 | 155.8568
46WPU0000000062N | Rya KVV | 255 | Fossil Gas | SE3-008 | 204 | SE3 | 9 | 0 | 250 | - | - | 132 | 35.2686
SE3-X2 | SE3-X2 | 256 | Hydro Run-of-river | SE3-008 | 204 | SE3 | 9 | 0 | 200 | - | - | - | 26.649
SE3-X3 | SE3-X3 | 257 | Hydro Run-of-river | SE3-008 | 204 | SE3 | 9 | 0 | 200 | - | - | - | 23.3856
SE3-X7 | SE3-X7 | 258 | Hydro Water Reservoir | SE3-008 | 204 | SE3 | 9 | 0 | 200 | - | - | - | 23.943
SE3-X8 | SE3-X8 | 259 | Hydro Water Reservoir | SE3-008 | 204 | SE3 | 9 | 0 | 200 | - | - | - | 22.0363
46WPU0000000054M | Hojum | 260 | Hydro Water Reservoir | SE3-008 | 204 | SE3 | 9 | 0 | 172 | - | - | 130 | 20.544
46WPU0000000005Z | Karlshamn | 261 | Fossil Oil | SE4-005 | 212 | SE4 | 10 | 0 | 670 | - | - | 400 | 137.8845
SE4-X1 | SE4-X1 | 262 | Hydro Water Reservoir | SE4-005 | 212 | SE5 | 10 | 0 | 200 | - | - | - | 38.9165
SE4-X2 | SE4-X2 | 263 | Hydro Water Reservoir | SE4-005 | 212 | SE6 | 10 | 0 | 200 | - | - | - | 21.7539
SE4-X3 | SE4-X3 | 264 | Hydro Water Reservoir | SE4-005 | 212 | SE7 | 10 | 0 | 200 | - | - | - | 20.54
46WPU00000000040 | Öresundsverket CHP | 265 | Fossil Gas | SE4-006 | 213 | SE4 | 10 | 0 | 448 | - | - | 130 | 66.4246
46WPU00000000024 | Gasturbiner Halmstad | 266 | Fossil Oil | SE4-006 | 213 | SE4 | 10 | 0 | 250 | - | - | 130 | 141.6298
SE4-X4 | SE4-X4 | 267 | Hydro Water Reservoir | SE4-006 | 213 | SE8 | 10 | 0 | 200 | - | - | - | 20.2014
SE4-X5 | SE4-X5 | 268 | Hydro Water Reservoir | SE4-006 | 213 | SE9 | 10 | 0 | 200 | - | - | - | 19.6111
46WPU00000000032 | Gasturbiner Malmö | 269 | Fossil Oil | SE4-006 | 213 | SE4 | 10 | 0 | 129 | - | - | 130 | 145.1407
44W-T-YV-0000042 | Olkiluoto 3 | 270 | Nuclear | FI-001 | 217 | FI | 11 | 0 | 1600 | - | - | 400 | 21.672
44W-T-YV-0000026 | Olkiluoto 1 | 271 | Nuclear | FI-001 | 217 | FI | 11 | 0 | 880 | - | - | 400 | 22.9035
44W-T-YV-0000034 | Olkiluoto 2 | 272 | Nuclear | FI-001 | 217 | FI | 11 | 0 | 880 | - | - | 400 | 22.893
44W-T-LV-000001R | Inkoo | 273 | Fossil Hard coal | FI-001 | 217 | FI | 11 | 0 | 695 | - | - | 400 | 33.1672
44W-T-LV-000003N | Meri-Pori | 274 | Fossil Hard coal | FI-001 | 217 | FI | 11 | 0 | 565 | - | - | 400 | 33.1718
44W-T-YV-000000A | Loviisa 1 | 275 | Nuclear | FI-001 | 217 | FI | 11 | 0 | 496 | - | - | 400 | 22.118
44W-T-YV-0000018 | Loviisa 2 | 276 | Nuclear | FI-001 | 217 | FI | 11 | 0 | 496 | - | - | 400 | 22.7749
44W-T-LV-000002P | Kristiina | 277 | Fossil Hard coal | FI-001 | 217 | FI | 11 | 0 | 450 | - | - | 400 | 33.6876
FI-X5 | FI-X5 | 278 | Hydro Run-of-river | FI-001 | 217 | FI | 11 | 0 | 200 | - | - | - | 21.5852
44W-T-YT-000013J | Vuosaari | 279 | Fossil Gas | FI-002 | 218 | FI | 11 | 0 | 480 | - | - | 110 | 39.5515
44W-T-YT-000010P | Suomenoja | 280 | Fossil Gas | FI-002 | 218 | FI | 11 | 0 | 354 | - | - | 110 | 52.5557
FI-X4 | FI-X4 | 281 | Hydro Run-of-river | FI-002 | 218 | FI | 11 | 0 | 200 | - | - | - | 26.3155
44W-T-YT-0000189 | Kaukopää | 282 | Biomass | FI-002 | 218 | FI | 11 | 0 | 185 | - | - | 110 | 39.3341
44W-T-YT-000020M | Martinlaakso | 283 | Other | FI-002 | 218 | FI | 11 | 0 | 167 | - | - | 110 | 116.8856
44W-T-YT-000005I | Lielahti | 284 | Fossil Gas | FI-002 | 218 | FI | 11 | 0 | 142 | - | - | 110 | 57.6306
44W-T-YT-000007E | Naistenlahti 1 | 285 | Fossil Gas | FI-002 | 218 | FI | 11 | 0 | 129 | - | - | 110 | 58.5725
44W-T-YT-000002O | Kaukaan Voima | 286 | Biomass | FI-002 | 218 | FI | 11 | 0 | 125 | - | - | 110 | 36.1116
44W-T-YT-000014H | Kuusaanniemi | 287 | Biomass | FI-002 | 218 | FI | 11 | 0 | 100 | - | - | 110 | 36.1294
44W-T-KT-000001I | Forssa | 288 | Fossil Oil | FI-002 | 218 | FI | 11 | 0 | 326 | - | - | 110 | 109.3595
44W-T-YT-000006G | Naantali | 289 | Fossil Hard coal | FI-003 | 219 | FI | 11 | 0 | 325 | - | - | 110 | 34.1023
44W-T-LV-000004L | Tahkoluoto | 290 | Fossil Hard coal | FI-003 | 219 | FI | 11 | 0 | 240 | - | - | 110 | 34.9235
44W-T-YT-000001Q | Hanasaari | 291 | Fossil Hard coal | FI-003 | 219 | FI | 11 | 0 | 210 | - | - | 110 | 35.4114
FI-X3 | FI-X3 | 292 | Hydro Run-of-river | FI-003 | 219 | FI | 11 | 0 | 200 | - | - | - | 23.3408
44W-T-VV-000003Y | Imatra | 293 | Hydro Run-of-river | FI-003 | 219 | FI | 11 | 0 | 192 | - | - | 110 | 22.6815
44W-T-YT-000003M | Keljonlahti | 294 | Fossil Peat | FI-003 | 219 | FI | 11 | 0 | 190 | - | - | 110 | 33.3437
44W-T-KT-000002G | Huutokoski kt | 295 | Fossil Oil | FI-003 | 219 | FI | 11 | 0 | 180 | - | - | 110 | 110.8432
44W-T-YT-000004K | Kymijärvi | 296 | Fossil Hard coal | FI-003 | 219 | FI | 11 | 0 | 170 | - | - | 110 | 35.2627
44W-T-YT-000008C | Salmisaari | 297 | Fossil Hard coal | FI-003 | 219 | FI | 11 | 0 | 155 | - | - | 110 | 36.0654
44W-T-LV-000005J | Kellosaari | 298 | Fossil Oil | FI-003 | 219 | FI | 11 | 0 | 128 | - | - | 110 | 113.3287
44W-T-KT-000003E | Olkiluoto kt | 299 | Fossil Oil | FI-003 | 219 | FI | 11 | 0 | 125 | - | - | 110 | 113.4424
44W-K-LV-000000Q | Haapavesi | 300 | Fossil Peat | FI-007 | 223 | FI | 11 | 0 | 150 | - | - | 220 | 34.4661
44W-T-VV-000005U | Ossauskoski | 301 | Hydro Run-of-river | FI-007 | 223 | FI | 11 | 0 | 138 | - | - | 220 | 21.7028
44W-T-YT-000012L | Vaskiluoto | 302 | Fossil Hard coal | FI-008 | 224 | FI | 11 | 0 | 383 | - | - | 110 | 33.7491
44W-T-YT-000000S | Alholmens Kraft | 303 | Fossil Peat | FI-008 | 224 | FI | 11 | 0 | 240 | - | - | 110 | 31.5723
FI-X1 | FI-X1 | 304 | Hydro Run-of-river | FI-008 | 224 | FI | 11 | 0 | 200 | - | - | - | 26.7403
FI-X2 | FI-X2 | 305 | Hydro Run-of-river | FI-008 | 224 | FI | 11 | 0 | 200 | - | - | - | 21.9423
44W-T-VV-000012X | Haapaniemi | 306 | Fossil Peat | FI-008 | 224 | FI | 11 | 0 | 145 | - | - | 110 | 35.7032
44W-T-YT-000016D | Pietarsaari | 307 | Biomass | FI-008 | 224 | FI | 11 | 0 | 143 | - | - | 110 | 39.8719
44W-T-VV-000004W | Isohaara | 308 | Hydro Run-of-river | FI-008 | 224 | FI | 11 | 0 | 128 | - | - | 110 | 22.3927
44W-00000000006L | Raahen Voima | 309 | Other | FI-008 | 224 | FI | 11 | 0 | 125 | - | - | 110 | 117.8373
44W-T-YT-000011N | Toppila | 310 | Fossil Peat | FI-008 | 224 | FI | 11 | 0 | 120 | - | - | 110 | 30.3758
44W-T-YT-000009A | Seinäjoki | 311 | Fossil Peat | FI-008 | 224 | FI | 11 | 0 | 120 | - | - | 110 | 30.406
44W-T-YT-000015F | Uimaharju | 312 | Biomass | FI-008 | 224 | FI | 11 | 0 | 107 | - | - | 110 | 36.6939

## Wind
UNIT ID | UNIT # | BUS ID | BUS # | AREA ID | AREA # | Pmax (MW) | BasekV (kV)
AHA_220_WindOff | 1 | DK1-023 | 23 | DK1 | 1 | 413 | 232
HRC_220 | 2 | DK1-025 | 25 | DK1 | 1 | 165.2 | 132
ABS_150_WindOn | 3 | DK1-028 | 28 | DK1 | 1 | 29.5 | 165
ADL_150_WindOn | 4 | DK1-030 | 30 | DK1 | 1 | 0.3 | 165
AND_150_WindOn | 5 | DK1-031 | 31 | DK1 | 1 | 9.1 | 165
BBR_150_WindOn | 6 | DK1-033 | 33 | DK1 | 1 | 102.3 | 165
BDK_150_WindOn | 7 | DK1-034 | 34 | DK1 | 1 | 50.9 | 165
BDR_150_WindOn | 8 | DK1-035 | 35 | DK1 | 1 | 27.7 | 165
BED_150_WindOn | 9 | DK1-036 | 36 | DK1 | 1 | 132.5 | 165
BIL_150_WindOn | 10 | DK1-037 | 37 | DK1 | 1 | 126.9 | 165
BJH_150_WindOn | 11 | DK1-039 | 39 | DK1 | 1 | 23.2 | 165
DYB_150_WindOn | 12 | DK1-040 | 40 | DK1 | 1 | 29.5 | 165
FER_150_WindOn | 13 | DK1-044 | 44 | DK1 | 1 | 17.8 | 165
FGD_150_WindOn | 14 | DK1-045 | 45 | DK1 | 1 | 30.1 | 165
FGD_150_WindOff | 15 | DK1-045 | 45 | DK1 | 1 | 17.3 | 165
FRD_150_WindOn | 16 | DK1-046 | 46 | DK1 | 1 | 25.9 | 165
FRT_150_WindOn | 17 | DK1-047 | 47 | DK1 | 1 | 9.2 | 165
FVO_150_WindOn | 18 | DK1-049 | 49 | DK1 | 1 | 28.6 | 165
GRP_150_WindOn | 19 | DK1-050 | 50 | DK1 | 1 | 28.5 | 165
HASV150_WindOn | 20 | DK1-051 | 51 | DK1 | 1 | 8.3 | 165
HAT_150_WindOn | 21 | DK1-052 | 52 | DK1 | 1 | 20.2 | 165
HER_150_WindOn | 22 | DK1-053 | 53 | DK1 | 1 | 105.3 | 165
HNB_150_WindOn | 23 | DK1-054 | 54 | DK1 | 1 | 36.7 | 165
HOD_150_WindOn | 24 | DK1-055 | 55 | DK1 | 1 | 46.5 | 165
HRA_150_WindOff | 25 | DK1-056 | 56 | DK1 | 1 | 132.2 | 165
HRB_150_WindOff | 26 | DK1-057 | 57 | DK1 | 1 | 172.8 | 165
HVO_150_WindOn | 27 | DK1-059 | 59 | DK1 | 1 | 46.8 | 165
HØN_150_WindOn | 28 | DK1-061 | 61 | DK1 | 1 | 7.6 | 165
IDU_150_WindOn | 29 | DK1-062 | 62 | DK1 | 1 | 93.7 | 165
KAE_150_WindOn | 30 | DK1-063 | 63 | DK1 | 1 | 70.7 | 165
KBBV150_WindOn | 31 | DK1-066 | 66 | DK1 | 1 | 69.1 | 165
KLF_150_WindOn | 32 | DK1-068 | 68 | DK1 | 1 | 63.3 | 165
KNA_150_WindOn | 33 | DK1-070 | 70 | DK1 | 1 | 24.9 | 165
LKR_150_WindOn | 34 | DK1-073 | 73 | DK1 | 1 | 156.2 | 165
LKR_150_WindOff | 35 | DK1-073 | 73 | DK1 | 1 | 103.2 | 165
LOL_150_WindOn | 36 | DK1-074 | 74 | DK1 | 1 | 13.4 | 165
LYK_150_WindOn | 37 | DK1-075 | 75 | DK1 | 1 | 35.6 | 165
MAG_150_WindOn | 38 | DK1-076 | 76 | DK1 | 1 | 34.8 | 165
MAL_150_WindOn | 39 | DK1-077 | 77 | DK1 | 1 | 10 | 165
MAL_150_WindOff | 40 | DK1-077 | 77 | DK1 | 1 | 23.1 | 165
MES_150_WindOn | 41 | DK1-078 | 78 | DK1 | 1 | 51.1 | 165
MLP_150_WindOn | 42 | DK1-080 | 80 | DK1 | 1 | 16.5 | 165
MLU_150_WindOn | 43 | DK1-081 | 81 | DK1 | 1 | 25.9 | 165
MOSV150_WindOn | 44 | DK1-082 | 82 | DK1 | 1 | 37.5 | 165
NOR_150_WindOn | 45 | DK1-083 | 83 | DK1 | 1 | 46.1 | 165
NSP_150_WindOn | 46 | DK1-084 | 84 | DK1 | 1 | 56.4 | 165
NVV_150_WindOn | 47 | DK1-085 | 85 | DK1 | 1 | 9.9 | 165
RAM_150_WindOn | 48 | DK1-088 | 88 | DK1 | 1 | 100.2 | 165
RAM_150_WindOff | 49 | DK1-088 | 88 | DK1 | 1 | 14.2 | 165
RIB_150_WindOn | 50 | DK1-089 | 89 | DK1 | 1 | 28.5 | 165
RYT_150_WindOn | 51 | DK1-091 | 91 | DK1 | 1 | 2.1 | 165
SBA_150_WindOn | 52 | DK1-092 | 92 | DK1 | 1 | 12.9 | 165
SBA_150_WindOff | 53 | DK1-092 | 92 | DK1 | 1 | 8.8 | 165
SFE_150_WindOn | 54 | DK1-093 | 93 | DK1 | 1 | 1.9 | 165
SHE_150_WindOn | 55 | DK1-094 | 94 | DK1 | 1 | 105.9 | 165
STR_150_WindOn | 56 | DK1-097 | 97 | DK1 | 1 | 28.8 | 165
STSV150_WindOn | 57 | DK1-098 | 98 | DK1 | 1 | 114.3 | 165
SVB_150_WindOn | 58 | DK1-099 | 99 | DK1 | 1 | 70.3 | 165
SØN_150_WindOn | 59 | DK1-101 | 101 | DK1 | 1 | 20 | 165
TAN_150_WindOn | 60 | DK1-102 | 102 | DK1 | 1 | 29.2 | 165
THY_150_WindOn | 61 | DK1-103 | 103 | DK1 | 1 | 51.6 | 165
THØ_150_WindOn | 62 | DK1-104 | 104 | DK1 | 1 | 55.8 | 165
VHA_150_WindOn | 63 | DK1-108 | 108 | DK1 | 1 | 37.5 | 165
VID_150_WindOn | 64 | DK1-109 | 109 | DK1 | 2 | 70.1 | 165
VIL_150_WindOn | 65 | DK1-110 | 110 | DK1 | 1 | 68.8 | 165
ÅSP_150_WindOn | 66 | DK1-113 | 113 | DK1 | 1 | 13.1 | 165
ALL_132_WindOn | 1 | DK2-017 | 17 | DK2 | 1 | 3.2521 | 132
AMK_132_WindOn | 2 | DK2-018 | 18 | DK2 | 1 | 0.58371 | 132
AMV_132_WindOn | 3 | DK2-020 | 20 | DK2 | 1 | 6.8377 | 132
AMV_132_WindOff | 4 | DK2-022 | 22 | DK2 | 1 | 26.6839 | 132
ASV_132_WindOff | 5 | DK2-023 | 23 | DK2 | 1 | 83.3871 | 132
BLA_132_WindOn | 6 | DK2-023 | 23 | DK2 | 1 | 24.349 | 132
BOR_132_WindOn | 7 | DK2-024 | 24 | DK2 | 1 | 4.5863 | 132
BRY_132_WindOn | 8 | DK2-031 | 31 | DK2 | 1 | 1.3342 | 132
BRY_132_WindOff | 9 | DK2-032 | 32 | DK2 | 1 | 7.1713 | 132
DYR_132_WindOn | 10 | DK2-033 | 33 | DK2 | 1 | 0.083387 | 132
ESK_132_WindOn | 11 | DK2-033 | 33 | DK2 | 1 | 12.6748 | 132
HASØ132_WindOn | 12 | DK2-036 | 36 | DK2 | 1 | 14.9263 | 132
HDE_132_WindOn | 13 | DK2-038 | 38 | DK2 | 1 | 0.91726 | 132
HEJ_132_WindOn | 14 | DK2-046 | 46 | DK2 | 1 | 39.7756 | 132
IDE_132_WindOn | 15 | DK2-048 | 48 | DK2 | 1 | 10.9237 | 132
JER_132_WindOn | 16 | DK2-049 | 49 | DK2 | 1 | 3.669 | 132
KAM_132_WindOn | 17 | DK2-054 | 54 | DK2 | 1 | 3.8358 | 132
KBG_132_WindOn | 18 | DK2-057 | 57 | DK2 | 1 | 0.25016 | 132
KRL_132_WindOn | 19 | DK2-059 | 59 | DK2 | 1 | 1.2508 | 132
KSV_132_WindOn | 20 | DK2-061 | 61 | DK2 | 1 | 2.585 | 132
LUP_132_WindOn | 21 | DK2-063 | 63 | DK2 | 1 | 1.9179 | 132
NAM_132_WindOn | 22 | DK2-064 | 64 | DK2 | 1 | 11.424 | 132
NSV_132_WindOn | 23 | DK2-068 | 68 | DK2 | 1 | 23.9321 | 132
NVS_132_WindOn | 24 | DK2-072 | 72 | DK2 | 1 | 9.8397 | 132
NYR_132_WindOn | 25 | DK2-073 | 73 | DK2 | 1 | 7.2547 | 132
RAD_132_WindOn | 26 | DK2-074 | 74 | DK2 | 1 | 27.5177 | 132
RBY_132_WindOn | 27 | DK2-077 | 77 | DK2 | 1 | 51.0329 | 132
RDB_132_WindOff | 28 | DK2-080 | 80 | DK2 | 1 | 138.089 | 132
RDS_132_WindOff | 29 | DK2-081 | 81 | DK2 | 1 | 110.4045 | 132
RIN_132_WindOn | 30 | DK2-082 | 82 | DK2 | 1 | 5.0866 | 132
SIB_132_WindOn | 31 | DK2-083 | 83 | DK2 | 1 | 1.3342 | 132
SPA_132_WindOn | 32 | DK2-085 | 85 | DK2 | 1 | 1.4176 | 132
STSØ132_WindOn | 33 | DK2-086 | 86 | DK2 | 1 | 12.0077 | 132
STV_132_WindOn | 34 | DK2-090 | 90 | DK2 | 1 | 15.5934 | 132
STV_132_WindOff | 35 | DK2-093 | 93 | DK2 | 1 | 83.3871 | 132
TEG_132_WindOn | 36 | DK2-094 | 94 | DK2 | 1 | 0.083387 | 132
TOR_132_WindOn | 37 | DK2-094 | 94 | DK2 | 1 | 29.1021 | 132
VEJ_132_WindOn | 38 | DK2-095 | 95 | DK2 | 1 | 0.58371 | 132
VIK_132_WindOn | 39 | DK2-096 | 96 | DK2 | 1 | 0.25016 | 132
KFA_220 | 40 | DK2-099 | 99 | DK2 | 1 | 151.4 | 232
KFB_220 | 41 | DK2-100 | 100 | DK2 | 1 | 302.7 | 232
VLO_132_WindOn | 42 | DK2-102 | 102 | DK2 | 1 | 64.2915 | 132
ØSH_132_WindOn | 43 | DK2-105 | 105 | DK2 | 1 | 5.2534 | 132
STAVAN-W | 44 | NO2-008 | 149 | NO2 | 3 | 521 | 20
TRONDHE-W | 45 | NO3-004 | 159 | NO3 | 4 | 345 | 20
ROSSAGA-W | 46 | NO4-005 | 165 | NO4 | 5 | 65 | 20
OFOTEN-W | 47 | NO4-007 | 167 | NO4 | 5 | 170 | 20
PORJUS-W | 48 | SE1-003 | 181 | SE1 | 7 | 516 | 20
HJALTA-W | 49 | SE2-002 | 185 | SE2 | 8 | 1238 | 20
GRUNDFO-W | 50 | SE2-011 | 194 | SE2 | 8 | 454 | 20
AJAURE-W | 51 | SE2-013 | 196 | SE2 | 8 | 227 | 20
RINGHA-W | 52 | SE3-009 | 205 | SE3 | 9 | 2016 | 20
MALMO-W | 53 | SE4-007 | 214 | SE4 | 10 | 1468 | 20
HELSINKI-W | 54 | FI-004 | 220 | FI | 11 | 1000 | 20
OULU-W | 55 | FI-009 | 225 | FI | 11 | 607 | 20

## Solar
UNIT ID | UNIT # | BUS ID | BUS # | AREA ID | AREA # | Pmax (MW) | BasekV (kV)
ABS_150_solar | 1 | DK1-028 | 28 | DK1 | 1 | 5.79 | 165
ADL_150_solar | 2 | DK1-030 | 30 | DK1 | 1 | 3.39 | 165
AND_150_solar | 3 | DK1-031 | 31 | DK1 | 1 | 2.76 | 165
BBR_150_solar | 4 | DK1-033 | 33 | DK1 | 1 | 5.11 | 165
BDK_150_solar | 5 | DK1-034 | 34 | DK1 | 1 | 6.98 | 165
BDR_150_solar | 6 | DK1-035 | 35 | DK1 | 1 | 9.58 | 165
BED_150_solar | 7 | DK1-036 | 36 | DK1 | 1 | 8.66 | 165
BIL_150_solar | 8 | DK1-037 | 37 | DK1 | 1 | 12.82 | 165
BJH_150_solar | 9 | DK1-039 | 39 | DK1 | 1 | 11.58 | 165
DYB_150_solar | 10 | DK1-040 | 40 | DK1 | 1 | 2.22 | 165
EST_150_solar | 12 | DK1-043 | 43 | DK1 | 1 | 2.23 | 165
FER_150_solar | 13 | DK1-044 | 44 | DK1 | 1 | 2.88 | 165
FGD_150_solar | 14 | DK1-045 | 45 | DK1 | 1 | 7.35 | 165
FRD_150_solar | 15 | DK1-046 | 46 | DK1 | 1 | 4.42 | 165
FVO_150_solar | 16 | DK1-049 | 49 | DK1 | 1 | 7.68 | 165
GRP_150_solar | 17 | DK1-050 | 50 | DK1 | 1 | 9.02 | 165
HASV150_solar | 18 | DK1-051 | 51 | DK1 | 1 | 7.15 | 165
HAT_150_solar | 19 | DK1-052 | 52 | DK1 | 1 | 14.64 | 165
HER_150_solar | 20 | DK1-053 | 53 | DK1 | 1 | 11.84 | 165
HNB_150_solar | 21 | DK1-054 | 54 | DK1 | 1 | 4.74 | 165
HOD_150_solar | 22 | DK1-055 | 55 | DK1 | 1 | 5.18 | 165
HSKV150_solar | 23 | DK1-058 | 58 | DK1 | 1 | 2.1 | 165
HVO_150_solar | 24 | DK1-059 | 59 | DK1 | 1 | 1.73 | 165
HVV_150_solar | 25 | DK1-060 | 60 | DK1 | 1 | 0.27 | 165
HØN_150_solar | 26 | DK1-061 | 61 | DK1 | 1 | 4.44 | 165
IDU_150_solar | 27 | DK1-062 | 62 | DK1 | 1 | 5.95 | 165
KAE_150_solar | 28 | DK1-063 | 63 | DK1 | 1 | 7.58 | 165
KBBV150_solar | 29 | DK1-066 | 66 | DK1 | 1 | 4.24 | 165
KLF_150_solar | 30 | DK1-068 | 68 | DK1 | 1 | 0.46 | 165
KNA_150_solar | 31 | DK1-070 | 70 | DK1 | 1 | 12.71 | 165
LAG_150_solar | 32 | DK1-071 | 71 | DK1 | 1 | 0.01 | 165
LKR_150_solar | 33 | DK1-073 | 73 | DK1 | 1 | 4.29 | 165
LOL_150_solar | 34 | DK1-074 | 74 | DK1 | 1 | 4.66 | 165
LYK_150_solar | 35 | DK1-075 | 75 | DK1 | 1 | 3.69 | 165
MAG_150_solar | 36 | DK1-076 | 76 | DK1 | 1 | 8.6 | 165
MAL_150_solar | 37 | DK1-077 | 77 | DK1 | 1 | 6.21 | 165
MES_150_solar | 38 | DK1-078 | 78 | DK1 | 1 | 7.72 | 165
MLP_150_solar | 39 | DK1-080 | 80 | DK1 | 1 | 8.68 | 165
MLU_150_solar | 40 | DK1-081 | 81 | DK1 | 1 | 4.8 | 165
MOSV150_solar | 41 | DK1-082 | 82 | DK1 | 1 | 3.93 | 165
NOR_150_solar | 42 | DK1-083 | 83 | DK1 | 1 | 4.44 | 165
NSP_150_solar | 43 | DK1-084 | 84 | DK1 | 1 | 6.76 | 165
OSØ_150_solar | 44 | DK1-086 | 86 | DK1 | 1 | 0.34 | 165
RAM_150_solar | 45 | DK1-088 | 88 | DK1 | 1 | 1.84 | 165
RIB_150_solar | 46 | DK1-089 | 89 | DK1 | 1 | 3.75 | 165
RYT_150_solar | 47 | DK1-091 | 91 | DK1 | 1 | 5.11 | 165
SBA_150_solar | 48 | DK1-092 | 92 | DK1 | 1 | 3.62 | 165
SFE_150_solar | 49 | DK1-093 | 93 | DK1 | 1 | 0.29 | 165
SHE_150_solar | 50 | DK1-094 | 94 | DK1 | 1 | 18.42 | 165
SKA_150_solar | 51 | DK1-096 | 96 | DK1 | 1 | 1.01 | 165
STR_150_solar | 52 | DK1-097 | 97 | DK1 | 1 | 4.54 | 165
STSV150_solar | 53 | DK1-098 | 98 | DK1 | 1 | 6.45 | 165
SVB_150_solar | 54 | DK1-099 | 99 | DK1 | 1 | 10.84 | 165
SØN_150_solar | 55 | DK1-101 | 101 | DK1 | 1 | 7.34 | 165
TAN_150_solar | 56 | DK1-102 | 102 | DK1 | 1 | 5.55 | 165
THY_150_solar | 57 | DK1-103 | 103 | DK1 | 1 | 6.3 | 165
THØ_150_solar | 58 | DK1-104 | 104 | DK1 | 1 | 4.81 | 165
VHA_150_solar | 60 | DK1-108 | 108 | DK1 | 1 | 3.08 | 165
VID_150_solar | 61 | DK1-109 | 109 | DK1 | 1 | 6.82 | 165
VIL_150_solar | 62 | DK1-110 | 110 | DK1 | 1 | 4.11 | 165
ÅBØ_150_solar | 63 | DK1-112 | 112 | DK1 | 1 | 0.45 | 165
ÅSP_150_solar | 64 | DK1-113 | 113 | DK1 | 1 | 2.17 | 165
ALL_132_solar | 1 | DK2-020 | 20 | DK2 | 1 | 7.57 | 132
AMK_132_solar | 2 | DK2-022 | 22 | DK2 | 1 | 3.3 | 132
AMV_132_solar | 3 | DK2-023 | 23 | DK2 | 1 | 0.68 | 132
BAG_132_solar | 4 | DK2-027 | 27 | DK2 | 1 | 4.93 | 132
BAL_132_solar | 5 | DK2-028 | 28 | DK2 | 1 | 0.05 | 132
BEL_132_solar | 6 | DK2-029 | 29 | DK2 | 1 | 1.35 | 132
BLA_132_solar | 7 | DK2-031 | 31 | DK2 | 1 | 9.03 | 132
BOR_132_solar | 8 | DK2-032 | 32 | DK2 | 1 | 8.46 | 132
BRY_132_solar | 9 | DK2-033 | 33 | DK2 | 1 | 4.1 | 132
DYR_132_solar | 10 | DK2-036 | 36 | DK2 | 1 | 0.47 | 132
EBY_132_solar | 11 | DK2-037 | 37 | DK2 | 1 | 3.21 | 132
ESK_132_solar | 12 | DK2-038 | 38 | DK2 | 1 | 3.15 | 132
FLA_132_solar | 13 | DK2-040 | 40 | DK2 | 1 | 0.01 | 132
FNM_132_solar | 14 | DK2-041 | 41 | DK2 | 1 | 0.6 | 132
GLN_132_solar | 15 | DK2-042 | 42 | DK2 | 1 | 4.96 | 132
GRN_132_solar | 16 | DK2-043 | 43 | DK2 | 1 | 0.01 | 132
GØR_132_solar | 17 | DK2-044 | 44 | DK2 | 1 | 0.05 | 132
HASØ132_solar | 18 | DK2-046 | 46 | DK2 | 1 | 4 | 132
HCV_132_solar | 19 | DK2-047 | 47 | DK2 | 1 | 0.52 | 132
HDE_132_solar | 20 | DK2-048 | 48 | DK2 | 1 | 1.47 | 132
HEJ_132_solar | 21 | DK2-049 | 49 | DK2 | 1 | 6.76 | 132
HMA_132_solar | 22 | DK2-050 | 50 | DK2 | 1 | 0.94 | 132
IDE_132_solar | 23 | DK2-054 | 54 | DK2 | 1 | 1.74 | 132
JER_132_solar | 24 | DK2-057 | 57 | DK2 | 1 | 4.55 | 132
KAK_132_solar | 25 | DK2-058 | 58 | DK2 | 1 | 0.03 | 132
KAM_132_solar | 26 | DK2-059 | 59 | DK2 | 1 | 6.32 | 132
KBG_132_solar | 27 | DK2-061 | 61 | DK2 | 1 | 1.85 | 132
KRL_132_solar | 28 | DK2-063 | 63 | DK2 | 1 | 0.75 | 132
KSV_132_solar | 29 | DK2-064 | 64 | DK2 | 1 | 1.46 | 132
LIN_132_solar | 30 | DK2-066 | 66 | DK2 | 1 | 2.15 | 132
LUP_132_solar | 31 | DK2-068 | 68 | DK2 | 1 | 0.55 | 132
MAV_132_solar | 32 | DK2-069 | 69 | DK2 | 1 | 0.02 | 132
MÅLØ132_solar | 33 | DK2-071 | 71 | DK2 | 1 | 0.01 | 132
NAM_132_solar | 34 | DK2-072 | 72 | DK2 | 1 | 3.88 | 132
NSV_132_solar | 35 | DK2-073 | 73 | DK2 | 1 | 3.2 | 132
NVS_132_solar | 36 | DK2-074 | 74 | DK2 | 1 | 3.77 | 132
NYM_132_solar | 37 | DK2-075 | 75 | DK2 | 1 | 1.45 | 132
NYR_132_solar | 38 | DK2-077 | 77 | DK2 | 1 | 2.29 | 132
ORH_132_solar | 39 | DK2-078 | 78 | DK2 | 1 | 0.19 | 132
RAD_132_solar | 40 | DK2-080 | 80 | DK2 | 1 | 3.42 | 132
RBY_132_solar | 41 | DK2-081 | 81 | DK2 | 1 | 4.27 | 132
RIN_132_solar | 42 | DK2-085 | 85 | DK2 | 1 | 2.7 | 132
SIB_132_solar | 43 | DK2-086 | 86 | DK2 | 1 | 1.27 | 132
SMK_132_solar | 44 | DK2-088 | 88 | DK2 | 1 | 0.6 | 132
SPA_132_solar | 45 | DK2-090 | 90 | DK2 | 1 | 1.79 | 132
STA_132_solar | 46 | DK2-092 | 92 | DK2 | 1 | 2.31 | 132
STV_132_solar | 47 | DK2-094 | 94 | DK2 | 1 | 3.35 | 132
TEG_132_solar | 48 | DK2-095 | 95 | DK2 | 1 | 5.43 | 132
TOR_132_solar | 49 | DK2-096 | 96 | DK2 | 1 | 6.1 | 132
VAL_132_solar | 50 | DK2-097 | 97 | DK2 | 1 | 0.02 | 132
VEJ_132_solar | 51 | DK2-099 | 99 | DK2 | 1 | 3.8 | 132
VIK_132_solar | 52 | DK2-100 | 100 | DK2 | 1 | 1.62 | 132
VLO_132_solar | 53 | DK2-102 | 102 | DK2 | 1 | 6.2 | 132
ØLS_132_solar | 54 | DK2-104 | 104 | DK2 | 1 | 4.95 | 132
ØSH_132_solar | 55 | DK2-105 | 105 | DK2 | 1 | 1.49 | 132

## Load
LOAD ID | LOAD # | BUS ID | BUS # | AREA ID | AREA # | Pmax (MW) | Tan(φ) | BasekV (kV)
l_ABS_150 | 1 | DK1-028 | 28 | DK1 | 1 | 39.7 | 0.1032 | 165
l_ADL_150 | 2 | DK1-030 | 30 | DK1 | 1 | 52.3 | 0.0671 | 165
l_AND_150 | 3 | DK1-031 | 31 | DK1 | 1 | 39.7 | -0.0324 | 165
l_BBR_150 | 4 | DK1-033 | 33 | DK1 | 1 | 52.4 | 0.1004 | 165
l_BDK_150 | 5 | DK1-034 | 34 | DK1 | 1 | 63.4 | -0.2343 | 165
l_BDR_150 | 6 | DK1-035 | 35 | DK1 | 1 | 84.8 | 0.1034 | 165
l_BED_150 | 7 | DK1-036 | 36 | DK1 | 1 | 27.3 | -0.5536 | 165
l_BIL_150 | 8 | DK1-037 | 37 | DK1 | 1 | 53.5 | -0.4004 | 165
l_BJH_150 | 9 | DK1-039 | 39 | DK1 | 1 | 83.7 | -0.0489 | 165
l_DYB_150 | 10 | DK1-040 | 40 | DK1 | 1 | 28.2 | -0.4481 | 165
l_EST_150 | 11 | DK1-043 | 43 | DK1 | 1 | 34 | 0.0962 | 165
l_FER_150 | 12 | DK1-044 | 44 | DK1 | 1 | 31 | -0.1019 | 165
l_FGD_150 | 13 | DK1-045 | 45 | DK1 | 1 | 81.8 | 0.2546 | 165
l_FRD_150 | 14 | DK1-046 | 46 | DK1 | 1 | 21.9 | 0.2086 | 165
l_FVO_150 | 15 | DK1-049 | 49 | DK1 | 1 | 106.9 | 0.0055 | 165
l_GRP_150 | 16 | DK1-050 | 50 | DK1 | 1 | 50.9 | -0.0391 | 165
l_HASV150 | 17 | DK1-051 | 51 | DK1 | 1 | 103.5 | 0.0768 | 165
l_HAT_150 | 18 | DK1-052 | 52 | DK1 | 1 | 137.7 | 0.1988 | 165
l_HER_150 | 19 | DK1-053 | 53 | DK1 | 1 | 116 | 0.0111 | 165
l_HNB_150 | 20 | DK1-054 | 54 | DK1 | 1 | 26.1 | -0.3722 | 165
l_HOD_150 | 21 | DK1-055 | 55 | DK1 | 1 | 54.5 | 0.118 | 165
l_HSKV150 | 22 | DK1-058 | 58 | DK1 | 1 | 64.7 | 0.17 | 165
l_HVO_150 | 23 | DK1-059 | 59 | DK1 | 1 | 13.8 | -0.1864 | 165
l_HVV_150 | 24 | DK1-060 | 60 | DK1 | 1 | 30.6 | 0.1374 | 165
l_HØN_150 | 25 | DK1-061 | 61 | DK1 | 1 | 42.1 | 0.1778 | 165
l_IDU_150 | 26 | DK1-062 | 62 | DK1 | 1 | 77.1 | 0.2276 | 165
l_KAE_150 | 27 | DK1-063 | 63 | DK1 | 1 | 67 | 0.0524 | 165
l_KBBV150 | 28 | DK1-066 | 66 | DK1 | 1 | 39.2 | -0.2328 | 165
l_KLF_150 | 29 | DK1-068 | 68 | DK1 | 1 | 4 | -0.8824 | 165
l_KNA_150 | 30 | DK1-070 | 70 | DK1 | 1 | 83.5 | 0.0266 | 165
l_LKR_150 | 31 | DK1-073 | 73 | DK1 | 1 | 26 | 0.036 | 165
l_LOL_150 | 32 | DK1-074 | 74 | DK1 | 1 | 45.6 | -0.0795 | 165
l_LYK_150 | 33 | DK1-075 | 75 | DK1 | 1 | 61.4 | 0.1067 | 165
l_MAG_150 | 34 | DK1-076 | 76 | DK1 | 1 | 61.8 | -0.1951 | 165
l_MAL_150 | 35 | DK1-077 | 77 | DK1 | 1 | 52.1 | 0.1034 | 165
l_MES_150 | 36 | DK1-078 | 78 | DK1 | 1 | 67.1 | -0.1481 | 165
l_MKS_150 | 37 | DK1-079 | 79 | DK1 | 1 | 71.9 | 0.0472 | 165
l_MLP_150 | 38 | DK1-080 | 80 | DK1 | 1 | 76.7 | 0.1189 | 165
l_MLU_150 | 39 | DK1-081 | 81 | DK1 | 1 | 65.3 | 0.0591 | 165
l_MOSV150 | 40 | DK1-082 | 82 | DK1 | 1 | 34.9 | -0.3054 | 165
l_NOR_150 | 41 | DK1-083 | 83 | DK1 | 1 | 38.5 | -0.3769 | 165
l_NSP_150 | 42 | DK1-084 | 84 | DK1 | 1 | 45.5 | -0.1054 | 165
l_OSØ_150 | 43 | DK1-086 | 86 | DK1 | 1 | 31.2 | 0.0075 | 165
l_OVE_150 | 44 | DK1-087 | 87 | DK1 | 1 | 65.7 | 0.3132 | 165
l_RAM_150 | 45 | DK1-088 | 88 | DK1 | 1 | 13.1 | -0.1518 | 165
l_RIB_150 | 46 | DK1-089 | 89 | DK1 | 1 | 33.1 | -0.1519 | 165
l_RSL_150 | 47 | DK1-090 | 90 | DK1 | 1 | 18.4 | 0.2675 | 165
l_RYT_150 | 48 | DK1-091 | 91 | DK1 | 1 | 83.4 | 0.094 | 165
l_SBA_150 | 49 | DK1-092 | 92 | DK1 | 1 | 55.1 | -0.3142 | 165
l_SFE_150 | 50 | DK1-093 | 93 | DK1 | 1 | 4 | -0.3824 | 165
l_SHE_150 | 51 | DK1-094 | 94 | DK1 | 1 | 125.3 | -0.0336 | 165
l_SIN_150 | 52 | DK1-095 | 95 | DK1 | 1 | 27.3 | 0.279 | 165
l_SKA_150 | 53 | DK1-096 | 96 | DK1 | 1 | 17.9 | 0.1765 | 165
l_STR_150 | 54 | DK1-097 | 97 | DK1 | 1 | 41.6 | 0.1742 | 165
l_STSV150 | 55 | DK1-098 | 98 | DK1 | 1 | 50.4 | -0.2019 | 165
l_SVB_150 | 56 | DK1-099 | 99 | DK1 | 1 | 69.1 | -0.0914 | 165
l_SØN_150 | 57 | DK1-101 | 101 | DK1 | 1 | 56.1 | 0.0438 | 165
l_TAN_150 | 58 | DK1-102 | 102 | DK1 | 1 | 53.6 | -0.0197 | 165
l_THY_150 | 59 | DK1-103 | 103 | DK1 | 1 | 41.4 | 0.0876 | 165
l_THØ_150 | 60 | DK1-104 | 104 | DK1 | 1 | 33.6 | -0.2997 | 165
l_VHA_150 | 61 | DK1-108 | 108 | DK1 | 1 | 18.1 | -0.3742 | 165
l_VID_150 | 62 | DK1-109 | 109 | DK1 | 1 | 49.5 | 0.1229 | 165
l_VIL_150 | 63 | DK1-110 | 110 | DK1 | 1 | 29.9 | -0.582 | 165
l_ÅBØ_150 | 64 | DK1-112 | 112 | DK1 | 1 | 41.8 | 0.1877 | 165
l_ÅSP_150 | 65 | DK1-113 | 113 | DK1 | 1 | 29.6 | -0.2055 | 165
UCTE-D1 | 66 | DE-001 | 133 | DE | 2 | 1530 | 0.1724 | 400
l_ALL_132 | 1 | DK2-020 | 20 | DK2 | 1 | 70.7 | 0.281 | 132
l_AMK_132 | 2 | DK2-022 | 22 | DK2 | 1 | 87.3 | 0.3059 | 132
l_AMV_132 | 3 | DK2-023 | 23 | DK2 | 1 | 64.5 | 0.2779 | 132
l_BAG_132 | 4 | DK2-027 | 27 | DK2 | 1 | 27.2 | 0.3498 | 132
l_BAL_132 | 5 | DK2-028 | 28 | DK2 | 1 | 15.1 | 0.3065 | 132
l_BEL_132 | 6 | DK2-029 | 29 | DK2 | 1 | 65.5 | 0.2886 | 132
l_BLA_132 | 7 | DK2-031 | 31 | DK2 | 1 | 63.4 | 0.2981 | 132
l_BOR_132 | 8 | DK2-032 | 32 | DK2 | 1 | 61.6 | 0.1347 | 132
l_BRY_132 | 9 | DK2-033 | 33 | DK2 | 1 | 91.1 | 0.2423 | 132
l_DYR_132 | 10 | DK2-036 | 36 | DK2 | 1 | 26.9 | 0.3484 | 132
l_EBY_132 | 11 | DK2-037 | 37 | DK2 | 1 | 86.8 | 0.3385 | 132
l_ESK_132 | 12 | DK2-038 | 38 | DK2 | 1 | 27.8 | 0.3421 | 132
l_FLA_132 | 13 | DK2-040 | 40 | DK2 | 1 | 30.8 | 0.3281 | 132
l_FNM_132 | 14 | DK2-041 | 41 | DK2 | 1 | 11.6 | 0.3053 | 132
l_GLN_132 | 15 | DK2-042 | 42 | DK2 | 1 | 157.8 | 0.2403 | 132
l_GRN_132 | 16 | DK2-043 | 43 | DK2 | 1 | 27.2 | 0.3498 | 132
l_HASØ132 | 17 | DK2-046 | 46 | DK2 | 1 | 37.2 | 0.2754 | 132
l_HCV_132 | 18 | DK2-047 | 47 | DK2 | 1 | 123.3 | 0.3848 | 132
l_HDE_132 | 19 | DK2-048 | 48 | DK2 | 1 | 33.5 | 0.4436 | 132
l_HEJ_132 | 20 | DK2-049 | 49 | DK2 | 1 | 73.9 | -0.0677 | 132
l_HMA_132 | 21 | DK2-050 | 50 | DK2 | 1 | 6 | 0.2857 | 132
l_HSKØ132 | 22 | DK2-051 | 51 | DK2 | 1 | 23 | 0.3386 | 132
l_HSTØ132 | 23 | DK2-052 | 52 | DK2 | 1 | 16.9 | 0.3094 | 132
l_IDE_132 | 24 | DK2-054 | 54 | DK2 | 1 | 23.9 | 0.2704 | 132
l_JER_132 | 25 | DK2-057 | 57 | DK2 | 1 | 49.9 | 0.4352 | 132
l_KAK_132 | 26 | DK2-058 | 58 | DK2 | 1 | 16.2 | 0.3308 | 132
l_KAM_132 | 27 | DK2-059 | 59 | DK2 | 1 | 31.1 | 0.2784 | 132
l_KBG_132 | 28 | DK2-061 | 61 | DK2 | 1 | 32.4 | 0.2782 | 132
l_KRL_132 | 29 | DK2-063 | 63 | DK2 | 1 | 7.8 | 0.3125 | 132
l_KSV_132 | 30 | DK2-064 | 64 | DK2 | 1 | 7.7 | 0.2857 | 132
l_LIN_132 | 31 | DK2-067 | 67 | DK2 | 1 | 65.8 | -0.0278 | 132
l_LUP_132 | 32 | DK2-068 | 68 | DK2 | 1 | 10.5 | 0.3256 | 132
l_MAV_132 | 33 | DK2-069 | 69 | DK2 | 1 | 1 | 0.375 | 132
l_MOSØ132 | 34 | DK2-070 | 70 | DK2 | 1 | 24.6 | 0.3366 | 132
l_MÅLØ132 | 35 | DK2-071 | 71 | DK2 | 1 | 28.8 | 0.3559 | 132
l_NAM_132 | 36 | DK2-072 | 72 | DK2 | 1 | 42.9 | 0.3324 | 132
l_NSV_132 | 37 | DK2-073 | 73 | DK2 | 1 | 29.6 | 0.1235 | 132
l_NVS_132 | 38 | DK2-074 | 74 | DK2 | 1 | 33.8 | 0.2708 | 132
l_NYM_132 | 39 | DK2-075 | 75 | DK2 | 1 | 8.3 | 0.3088 | 132
l_NYR_132 | 40 | DK2-077 | 77 | DK2 | 1 | 35 | 0.2718 | 132
l_ORH_132 | 41 | DK2-078 | 78 | DK2 | 1 | 2.7 | 0.2727 | 132
l_OST_132 | 42 | DK2-079 | 79 | DK2 | 1 | 11 | 0.2889 | 132
l_RAD_132 | 43 | DK2-080 | 80 | DK2 | 1 | 29.6 | 0.2469 | 132
l_RBY_132 | 44 | DK2-081 | 81 | DK2 | 1 | 16.6 | 0.3456 | 132
l_RIN_132 | 45 | DK2-085 | 85 | DK2 | 1 | 34.5 | 0.1201 | 132
l_SIB_132 | 46 | DK2-086 | 86 | DK2 | 1 | 13.4 | 0.3455 | 132
l_SKLØ132 | 47 | DK2-087 | 87 | DK2 | 1 | 13.8 | 0.1416 | 132
l_SMK_132 | 48 | DK2-088 | 88 | DK2 | 1 | 105.6 | 0.3684 | 132
l_SPA_132 | 49 | DK2-090 | 90 | DK2 | 1 | 32.3 | 0.2642 | 132
l_SPR_132 | 50 | DK2-091 | 91 | DK2 | 1 | 14.5 | 0.3025 | 132
l_STA_132 | 51 | DK2-092 | 92 | DK2 | 1 | 107.4 | 0.2179 | 132
l_STSØ132 | 52 | DK2-093 | 93 | DK2 | 1 | 12.1 | 0.3131 | 132
l_STV_132 | 53 | DK2-094 | 94 | DK2 | 1 | 32.4 | 0.3534 | 132
l_TEG_132 | 54 | DK2-095 | 95 | DK2 | 1 | 77.1 | 0.1677 | 132
l_TOR_132 | 55 | DK2-096 | 96 | DK2 | 1 | 43.5 | 0.2801 | 132
l_VAL_132 | 56 | DK2-097 | 97 | DK2 | 1 | 70 | 0.1254 | 132
l_VEJ_132 | 57 | DK2-099 | 99 | DK2 | 1 | 69.4 | 0.2355 | 132
l_VIK_132 | 58 | DK2-100 | 100 | DK2 | 1 | 64.6 | 0.2849 | 132
l_VLO_132 | 59 | DK2-102 | 102 | DK2 | 1 | 30.5 | -0.048 | 132
l_ØLS_132 | 60 | DK2-104 | 104 | DK2 | 1 | 41.1 | 0.2552 | 132
l_ØSH_132 | 61 | DK2-105 | 105 | DK2 | 1 | 25.7 | 0.1991 | 132
SKIEN-D | 62 | NO1-001 | 131 | NO1 | 2 | 340 | 0.19 | 420
OSLO2-D | 63 | NO1-002 | 134 | NO1 | 2 | 3809 | 0.1607 | 420
OSLO1-D | 64 | NO1-004 | 137 | NO1 | 2 | 1115 | 0.1905 | 420
TRETTEN-D | 65 | NO1-010 | 140 | NO1 | 2 | 2351 | 0.2789 | 420
KRISTIA-D | 66 | NO2-001 | 142 | NO2 | 3 | 3851 | 0.3 | 420
KVILLDAL-D | 67 | NO2-011 | 152 | NO2 | 3 | 2148 | 0.3668 | 420
TRONDHE-D | 68 | NO3-001 | 156 | NO3 | 4 | 4184 | 0.3 | 420
ROSSAGA-D | 69 | NO4-001 | 161 | NO4 | 5 | 3094 | 0.3287 | 420
SIMA-D | 70 | NO5-002 | 170 | NO5 | 6 | 3251 | 0.3287 | 420
PORJUS-D | 71 | SE1-001 | 179 | SE1 | 7 | 3019 | 0.3287 | 420
HJALTA-D | 72 | SE2-001 | 184 | SE2 | 8 | 192 | 0.3 | 420
GRUNDFO-D | 73 | SE2-007 | 190 | SE2 | 8 | 4034 | 0.2945 | 420
OSKARSH-D | 74 | SE3-001 | 197 | SE3 | 9 | 3238 | 0.3 | 420
FORSMAR-D | 75 | SE3-004 | 200 | SE3 | 9 | 5721 | 0.3383 | 420
RINGHA-D | 76 | SE3-007 | 203 | SE3 | 9 | 7650 | 0.3383 | 420
MALMO-D | 77 | SE4-005 | 212 | SE4 | 10 | 4762 | 0.1679 | 420
HELSINKI-D | 78 | FI-001 | 217 | FI | 11 | 10433 | 0.1749 | 420
OULU-D | 79 | FI-006 | 222 | FI | 11 | 3840 | 0.3 | 420
VYBO-D | 80 | RU-001 | 228 | RU | 12 | 140 | 0.3287 | 420
UCTE-D2 | 1 | DE-003 | 1 | DE | 1 | 615 | 0 | 400
UCTE-D3 | 2 | DE-004 | 2 | DE | 1 | 600 | 0 | 400
EEMS-D1 | 3 | NL-001 | 3 | NL | 2 | 723 | 0 | 400
BRIS-D | 4 | PL-001 | 4 | PL | 3 | 600 | 0 | 400
KLAI-D | 5 | LT-001 | 5 | LT | 4 | 700 | 0 | 400
HARK-D | 6 | EE-001 | 6 | EE | 5 | 1016 | 0 | 400

## Lines
FROM | TO | R | X | B | RATE A | RATE B | RATE C | RATIO | ANGLE | STATUS | Interconnectors
1 | 7 | 1.87e-05 | 0.0001188 | 0.00621 | 1530 | 1680 | 1990 | 1 | 0 | 1
2 | 22 | 0 | 5.157e-06 | 0 | 1210 | 1242 | 1586 | 1 | 0 | 1
3 | 9 | 0 | 0.0010062 | 0 | 831 | 915 | 1080 | 1 | 0 | 1
4 | 18 | 0 | 0.00010625 | 0 | 1520 | 1680 | 1980 | 1 | 0 | 1
5 | 18 | 0.000531 | 0.00875 | 0.349 | 1660 | 1830 | 2160 | 1 | 0 | 1
5 | 20 | 0.000694 | 0.0112 | 1.1 | 1490 | 1640 | 1940 | 1 | 0 | 1
6 | 18 | 0.000531 | 0.00875 | 0.349 | 2770 | 3050 | 3600 | 1 | 0 | 1
6 | 20 | 0.000694 | 0.0112 | 1.68 | 1490 | 1640 | 1940 | 1 | 0 | 1
7 | 18 | 0.000406 | 0.00541 | 0.187 | 1910 | 2100 | 2490 | 1 | 0 | 1
7 | 133 | 0.00046275 | 0.0077345 | 0.30493 | 5540 | 6094 | 7202 | 1 | 0 | 1 | DK1-DE
8 | 17 | 0.000262 | 0.00288 | 0.136 | 956 | 1050 | 1240 | 1 | 0 | 1
8 | 20 | 0.00095 | 0.012 | 0.357 | 1110 | 1220 | 1440 | 1 | 0 | 1
8 | 21 | 0.00127 | 0.0159 | 0.931 | 970 | 1070 | 1260 | 1 | 0 | 1
8 | 22 | 0.000325 | 0.00408 | 0.382 | 845 | 930 | 1100 | 1 | 0 | 1
9 | 10 | 0.000231 | 0.00273 | 0.0798 | 1690 | 1860 | 2200 | 1 | 0 | 1
9 | 13 | 0.00065 | 0.00775 | 0.227 | 1690 | 1860 | 2200 | 1 | 0 | 1
9 | 14 | 0.00132 | 0.0135 | 0.861 | 637 | 701 | 829 | 1 | 0 | 1
11 | 20 | 0.00102 | 0.014 | 0.428 | 831 | 915 | 1080 | 1 | 0 | 1
12 | 14 | 0.000919 | 0.0131 | 0.392 | 1910 | 2100 | 2490 | 1 | 0 | 1
12 | 18 | 0.000563 | 0.00912 | 0.854 | 1500 | 1650 | 1950 | 1 | 0 | 1
12 | 133 | 0.0001781 | 0.0019552 | 0.06404 | 2980 | 3278 | 3874 | 1 | 0 | 1 | DK1-DE
12 | 133 | 0.0001781 | 0.0019552 | 0.06404 | 2980 | 3278 | 3874 | 1 | 0 | 1 | DK1-DE
13 | 14 | 0.000638 | 0.00549 | 0.633 | 637 | 701 | 829 | 1 | 0 | 1
14 | 15 | 0.00101 | 0.0144 | 0.837 | 1500 | 1650 | 1950 | 1 | 0 | 1
14 | 18 | 0.000231 | 0.00272 | 0.19 | 1500 | 1650 | 1950 | 1 | 0 | 1
14 | 19 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0404 | 831 | 915 | 1080 | 1 | 0 | 1
15 | 21 | 0.000406 | 0.00543 | 0.188 | 1250 | 1370 | 1620 | 1 | 0 | 1
16 | 21 | 0.000181 | 0.00239 | 0.0828 | 831 | 915 | 1080 | 1 | 0 | 1
17 | 22 | 3.75e-05 | 0.000506 | 0.0175 | 1660 | 1830 | 2160 | 1 | 0 | 1
20 | 27 | 0 | 0.00055 | 0 | 1274 | 1401 | 1658 | 1 | 0 | 1
23 | 26 | 0.00388 | 0.0295 | 2.08 | 430 | 473 | 559 | 1 | 0 | 1
24 | 25 | 0.00407 | 0.0262 | 1.86 | 410 | 451 | 533 | 1 | 0 | 1
27 | 106 | 0 | 0.000566 | 0 | 526 | 578 | 684 | 1 | 0 | 1
28 | 87 | 0.00459 | 0.0317 | 0.0745 | 220 | 242 | 286 | 1 | 0 | 1
28 | 99 | 0.00742 | 0.0531 | 0.0277 | 283 | 311 | 368 | 1 | 0 | 1
29 | 101 | 0.00558 | 0.0356 | 0.712 | 214 | 236 | 279 | 1 | 0 | 1
30 | 44 | 0.000698 | 0.00591 | 0.211 | 266 | 292 | 346 | 1 | 0 | 1
30 | 60 | 0.000147 | 0.0011 | 0.0442 | 266 | 292 | 346 | 1 | 0 | 1
30 | 112 | 0.000992 | 0.00867 | 0.343 | 314 | 346 | 409 | 1 | 0 | 1
31 | 35 | 0.00404 | 0.0272 | 0.0111 | 332 | 365 | 431 | 1 | 0 | 1
31 | 55 | 0.00279 | 0.0551 | 0.549 | 266 | 292 | 346 | 1 | 0 | 1
31 | 76 | 0.00635 | 0.0363 | 0.0178 | 280 | 308 | 364 | 1 | 0 | 1
32 | 53 | 0.0025 | 0.0214 | 0.862 | 323 | 355 | 420 | 1 | 0 | 1
32 | 103 | 0.000514 | 0.00411 | 0.122 | 269 | 296 | 349 | 1 | 0 | 1
33 | 65 | 0.00246 | 0.021 | 0.846 | 323 | 355 | 420 | 1 | 0 | 1
33 | 75 | 0.0136 | 0.0787 | 0.0976 | 206 | 226 | 267 | 1 | 0 | 1
33 | 89 | 0.00709 | 0.0422 | 0.025 | 429 | 472 | 557 | 1 | 0 | 1
34 | 84 | 0.00371 | 0.0183 | 0.424 | 51.4 | 56.6 | 66.9 | 1 | 0 | 1
34 | 85 | 0.0135 | 0.044 | 0.395 | 209 | 229 | 271 | 1 | 0 | 1
35 | 71 | 0.000992 | 0.00848 | 0.343 | 323 | 355 | 420 | 1 | 0 | 1
36 | 83 | 0.00367 | 0.0234 | 0.142 | 257 | 283 | 334 | 1 | 0 | 1
36 | 95 | 0.00257 | 0.0162 | 0.509 | 257 | 283 | 334 | 1 | 0 | 1
36 | 97 | 0.00525 | 0.0335 | 1.05 | 257 | 283 | 334 | 1 | 0 | 1
37 | 38 | 0 | 0.0001 | 0 | 2860 | 3140 | 3720 | 1 | 0 | 1
37 | 62 | 0.00448 | 0.0285 | 0.89 | 177 | 195 | 230 | 1 | 0 | 1
37 | 74 | 0.00261 | 0.0244 | 0.645 | 289 | 318 | 375 | 1 | 0 | 1
37 | 90 | 0.00235 | 0.0149 | 0.467 | 257 | 283 | 334 | 1 | 0 | 1
39 | 53 | 0.00496 | 0.0435 | 0.514 | 266 | 292 | 346 | 1 | 0 | 1
39 | 102 | 0.00173 | 0.016 | 0.451 | 266 | 292 | 346 | 1 | 0 | 1
40 | 92 | 0.00661 | 0.0356 | 0.0194 | 240 | 264 | 312 | 1 | 0 | 1
40 | 108 | 0.00966 | 0.0527 | 0.028 | 240 | 264 | 312 | 1 | 0 | 1
41 | 55 | 0.00165 | 0.0106 | 0.331 | 266 | 292 | 346 | 1 | 0 | 1
41 | 75 | 0.00426 | 0.0224 | 0.0128 | 280 | 308 | 364 | 1 | 0 | 1
42 | 57 | 0.0164 | 0.0414 | 1.14 | 223 | 245 | 290 | 1 | 0 | 1
43 | 75 | 0.00132 | 0.0043 | 0.00234 | 209 | 229 | 271 | 1 | 0 | 1
44 | 82 | 0.00386 | 0.0321 | 0.0214 | 343 | 377 | 446 | 1 | 0 | 1
44 | 104 | 0.00595 | 0.0364 | 0.0596 | 214 | 236 | 279 | 1 | 0 | 1
45 | 49 | 0.00198 | 0.0102 | 0.138 | 214 | 236 | 279 | 1 | 0 | 1
45 | 86 | 0.00121 | 0.00808 | 0.00467 | 332 | 365 | 431 | 1 | 0 | 1
45 | 99 | 0.0054 | 0.0467 | 0.0586 | 220 | 242 | 286 | 1 | 0 | 1
46 | 59 | 0.00595 | 0.0203 | 0.0404 | 274 | 302 | 357 | 1 | 0 | 1
46 | 69 | 0.0125 | 0.0414 | 0.022 | 209 | 229 | 271 | 1 | 0 | 1
46 | 82 | 0.0236 | 0.0775 | 0.0742 | 123 | 135 | 160 | 1 | 0 | 1
47 | 48 | 0 | 0.0001 | 0 | 2860 | 3140 | 3720 | 1 | 0 | 1
47 | 68 | 0.00246 | 0.0157 | 0.489 | 237 | 261 | 308 | 1 | 0 | 1
47 | 83 | 0.00165 | 0.0113 | 0.334 | 251 | 277 | 327 | 1 | 0 | 1
49 | 50 | 0.00323 | 0.019 | 0.628 | 217 | 239 | 282 | 1 | 0 | 1
49 | 86 | 0.00136 | 0.00253 | 0.135 | 214 | 236 | 279 | 1 | 0 | 1
49 | 87 | 0.00217 | 0.0125 | 0.178 | 214 | 236 | 279 | 1 | 0 | 1
50 | 67 | 0.00103 | 0.00272 | 0.168 | 206 | 226 | 267 | 1 | 0 | 1
50 | 91 | 0.00338 | 0.0581 | 0.667 | 214 | 236 | 279 | 1 | 0 | 1
51 | 58 | 0.000367 | 0.0032 | 0.129 | 323 | 355 | 420 | 1 | 0 | 1
51 | 72 | 0.000551 | 0.00459 | 0.186 | 323 | 355 | 420 | 1 | 0 | 1
51 | 80 | 0.000551 | 0.00466 | 0.188 | 323 | 355 | 420 | 1 | 0 | 1
52 | 70 | 0.00364 | 0.0277 | 0.096 | 251 | 277 | 327 | 1 | 0 | 1
52 | 77 | 0.00455 | 0.037 | 0.0361 | 560 | 616 | 728 | 1 | 0 | 1
53 | 93 | 0.0104 | 0.0351 | 0.0167 | 206 | 226 | 267 | 1 | 0 | 1
53 | 97 | 0.0197 | 0.067 | 0.0335 | 206 | 226 | 267 | 1 | 0 | 1
54 | 64 | 0.00327 | 0.0274 | 0.018 | 394 | 434 | 513 | 1 | 0 | 1
54 | 107 | 0.00356 | 0.0279 | 0.119 | 226 | 248 | 294 | 1 | 0 | 1
56 | 63 | 0.00863 | 0.0233 | 0.281 | 186 | 204 | 241 | 1 | 0 | 1
58 | 77 | 0.000918 | 0.00775 | 0.313 | 323 | 355 | 420 | 1 | 0 | 1
59 | 84 | 0.00283 | 0.0151 | 0.341 | 214 | 236 | 279 | 1 | 0 | 1
59 | 85 | 0.00228 | 0.0122 | 0.00687 | 240 | 264 | 312 | 1 | 0 | 1
59 | 96 | 0.000992 | 0.00455 | 0.111 | 154 | 170 | 201 | 1 | 0 | 1
60 | 82 | 0.00518 | 0.0366 | 0.245 | 209 | 229 | 271 | 1 | 0 | 1
61 | 77 | 0.00114 | 0.0115 | 0.0118 | 394 | 434 | 513 | 1 | 0 | 1
61 | 107 | 0.00415 | 0.0346 | 0.0228 | 394 | 434 | 513 | 1 | 0 | 1
62 | 88 | 0.00331 | 0.0211 | 0.658 | 266 | 292 | 346 | 1 | 0 | 1
62 | 97 | 0.00342 | 0.0123 | 0.0619 | 266 | 292 | 346 | 1 | 0 | 1
62 | 109 | 0.00643 | 0.022 | 0.0437 | 412 | 453 | 535 | 1 | 0 | 1
63 | 75 | 0.00801 | 0.029 | 0.159 | 206 | 226 | 267 | 1 | 0 | 1
63 | 93 | 0.0173 | 0.0587 | 0.067 | 206 | 226 | 267 | 1 | 0 | 1
63 | 98 | 0.00639 | 0.0218 | 0.0434 | 383 | 421 | 498 | 1 | 0 | 1
64 | 66 | 0.00173 | 0.00555 | 0.246 | 206 | 226 | 267 | 1 | 0 | 1
64 | 104 | 0.000992 | 0.00323 | -0.234 | 214 | 236 | 279 | 1 | 0 | 1
65 | 76 | 0.00448 | 0.0406 | 0.0229 | 394 | 434 | 513 | 1 | 0 | 1
65 | 94 | 0.00136 | 0.00871 | 0.272 | 163 | 179 | 212 | 1 | 0 | 1
68 | 69 | 0.000184 | 0.000661 | 0.00035 | 209 | 229 | 271 | 1 | 0 | 1
68 | 110 | 0.00577 | 0.0186 | 0.0528 | 123 | 135 | 160 | 1 | 0 | 1
70 | 71 | 0.00242 | 0.0165 | 0.152 | 251 | 277 | 327 | 1 | 0 | 1
70 | 103 | 0.00793 | 0.0425 | 0.0234 | 280 | 308 | 364 | 1 | 0 | 1
71 | 91 | 0.00151 | 0.0133 | 0.224 | 323 | 355 | 420 | 1 | 0 | 1
71 | 100 | 0.0011 | 0.01 | 0.00565 | 394 | 434 | 513 | 1 | 0 | 1
72 | 77 | 0.00242 | 0.0202 | 0.0135 | 394 | 434 | 513 | 1 | 0 | 1
72 | 107 | 0.00228 | 0.019 | 0.0127 | 394 | 434 | 513 | 1 | 0 | 1
73 | 98 | 0.00191 | 0.0165 | 0.663 | 323 | 355 | 420 | 1 | 0 | 1
73 | 109 | 0.00206 | 0.014 | 0.407 | 257 | 283 | 334 | 1 | 0 | 1
74 | 105 | 0.00176 | 0.0148 | 0.0294 | 263 | 289 | 342 | 1 | 0 | 1
75 | 89 | 0.00654 | 0.0365 | 0.0737 | 209 | 229 | 271 | 1 | 0 | 1
75 | 111 | 0.000294 | 0.00408 | 0.0447 | 409 | 450 | 531 | 1 | 0 | 1
78 | 107 | 0.00323 | 0.0196 | 0.616 | 169 | 185 | 219 | 1 | 0 | 1
78 | 113 | 0.00533 | 0.0125 | 0.449 | 126 | 138 | 163 | 1 | 0 | 1
79 | 107 | 0.00103 | 0.00841 | 0.0225 | 789 | 868 | 1030 | 1 | 0 | 1
80 | 107 | 0.00132 | 0.0112 | 0.00704 | 394 | 434 | 513 | 1 | 0 | 1
81 | 107 | 0.00294 | 0.0249 | 0.0159 | 343 | 377 | 446 | 1 | 0 | 1
82 | 105 | 0.00819 | 0.0279 | 0.0581 | 512 | 563 | 665 | 1 | 0 | 1
82 | 110 | 0.0119 | 0.0392 | 0.0208 | 209 | 229 | 271 | 1 | 0 | 1
85 | 92 | 0.0228 | 0.0768 | 0.11 | 186 | 204 | 241 | 1 | 0 | 1
85 | 112 | 0.000404 | 0.00389 | 0.051 | 297 | 327 | 386 | 1 | 0 | 1
88 | 97 | 0.00331 | 0.0112 | 0.442 | 206 | 226 | 267 | 1 | 0 | 1
90 | 95 | 0.00191 | 0.0117 | 0.375 | 257 | 283 | 334 | 1 | 0 | 1
91 | 100 | 0.00206 | 0.013 | 0.0698 | 166 | 182 | 215 | 1 | 0 | 1
94 | 101 | 0.00672 | 0.0368 | 0.0459 | 246 | 270 | 320 | 1 | 0 | 1
94 | 134 | 0.00705 | 0.034 | 0.0848 | 160 | 176 | 208 | 1 | 0 | 1 | DK1-DE
98 | 109 | 0.00481 | 0.0164 | 0.0326 | 412 | 453 | 535 | 1 | 0 | 1
102 | 105 | 0.00107 | 0.0111 | 0.314 | 292 | 321 | 379 | 1 | 0 | 1
102 | 107 | 0.00797 | 0.0471 | 0.0998 | 429 | 472 | 557 | 1 | 0 | 1
107 | 113 | 0.00804 | 0.0288 | 0.463 | 126 | 138 | 163 | 1 | 0 | 1
108 | 112 | 0.000624 | 0.00378 | 0.113 | 166 | 182 | 215 | 1 | 0 | 1
1 | 6 | 0 | 0.0011 | 0 | 610 | 671 | 793 | 1 | 0 | 1
2 | 10 | 0 | 0.001006 | 0 | 831 | 915 | 1080 | 1 | 0 | 1
4 | 10 | 0.0003 | 0.00426 | 0.00128 | 2020 | 2220 | 2620 | 1 | 0 | 1
4 | 13 | 0.000519 | 0.00741 | 0.00223 | 2020 | 2220 | 2620 | 1 | 0 | 1
5 | 9 | 9.4e-05 | 0.00109 | 0.001 | 797 | 876 | 1040 | 1 | 0 | 1
5 | 12 | 0.000125 | 0.00149 | 0.00211 | 977 | 1070 | 1270 | 1 | 0 | 1
6 | 11 | 0.000506 | 0.00722 | 0.00217 | 2020 | 2220 | 2620 | 1 | 0 | 1
6 | 12 | 0.000437 | 0.00623 | 0.00187 | 2020 | 2220 | 2620 | 1 | 0 | 1
6 | 13 | 0.000406 | 0.00581 | 0.00174 | 2020 | 2220 | 2620 | 1 | 0 | 1
7 | 11 | 0.000225 | 0.00247 | 0.00146 | 804 | 884 | 1040 | 1 | 0 | 1
8 | 11 | 0.000281 | 0.00402 | 0.00121 | 2020 | 2220 | 2620 | 1 | 0 | 1
8 | 211 | 0.001798 | 0.0194 | 0.0302 | 831 | 914.1 | 1080.3 | 1 | 0 | 1 | DK2-SE4
10 | 11 | 0.00111 | 0.0139 | 0.0162 | 748 | 823 | 973 | 1 | 0 | 1
11 | 12 | 0.000237 | 0.00219 | 0.0119 | 824 | 907 | 1070 | 1 | 0 | 1
11 | 210 | 0.000981 | 0.0116 | 0.0037126 | 831 | 914.1 | 1080.3 | 1 | 0 | 1 | DK2-SE4
15 | 19 | 0.000242 | 0.00307 | 0.0035 | 442 | 486 | 575 | 1 | 0 | 1
16 | 19 | 0.001 | 0.013 | 0.0149 | 442 | 486 | 575 | 1 | 0 | 1
17 | 18 | 0.000892 | 0.0024 | 0.00376 | 426 | 469 | 554 | 1 | 0 | 1
17 | 19 | 0.00429 | 0.0191 | 0.0142 | 426 | 469 | 554 | 1 | 0 | 1
18 | 19 | 0.00438 | 0.0193 | 0.0145 | 426 | 469 | 554 | 1 | 0 | 1
20 | 44 | 0.00316 | 0.0214 | 0.000138 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
20 | 92 | 0.00287 | 0.0196 | 4.62e-05 | 281 | 309 | 366 | 1 | 0 | 1
20 | 95 | 0.169 | 0.679 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
21 | 23 | 5.7e-05 | 0.000172 | 3.78e-05 | 151 | 166 | 196 | 1 | 0 | 1
22 | 23 | 0.0035 | 0.00471 | 0.001 | 105 | 116 | 137 | 1 | 0 | 1
22 | 47 | 0.0031 | 0.00436 | 0.000992 | 98.3 | 108 | 128 | 1 | 0 | 1
22 | 58 | 0.00235 | 0.00316 | 0.000613 | 107 | 118 | 140 | 1 | 0 | 1
23 | 29 | 0.00138 | 0.0101 | 0.00132 | 176 | 194 | 229 | 1 | 0 | 1
23 | 42 | 0.00189 | 0.0181 | 0.00387 | 229 | 251 | 297 | 1 | 0 | 1
23 | 47 | 0.00235 | 0.00442 | 0.000966 | 142 | 156 | 184 | 1 | 0 | 1
23 | 58 | 0.00356 | 0.00482 | 0.000945 | 101 | 111 | 131 | 1 | 0 | 1
23 | 88 | 0.00327 | 0.01 | 0.000941 | 98.3 | 108 | 128 | 1 | 0 | 1
24 | 61 | 0.00166 | 0.00258 | 0.000244 | 126 | 138 | 163 | 1 | 0 | 1
24 | 62 | 0.00224 | 0.00281 | 0.000436 | 91.5 | 101 | 119 | 1 | 0 | 1
24 | 89 | 0.000402 | 0.00362 | 0.000651 | 256 | 282 | 333 | 1 | 0 | 1
24 | 93 | 0.000172 | 0.00109 | 0.00028 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
24 | 96 | 0.00895 | 0.0607 | 0.000421 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
25 | 33 | 0.00195 | 0.00522 | 0.000728 | 190 | 209 | 247 | 1 | 0 | 1
27 | 43 | 0.000803 | 0.00178 | 0.000342 | 158 | 174 | 205 | 1 | 0 | 1
27 | 51 | 0.00281 | 0.00333 | 0.000351 | 123 | 136 | 160 | 1 | 0 | 1
28 | 36 | 0.000976 | 0.00138 | 0.000241 | 176 | 194 | 229 | 1 | 0 | 1
28 | 53 | 0.00258 | 0.0212 | 0.00115 | 176 | 194 | 229 | 1 | 0 | 1
29 | 42 | 0.00281 | 0.0156 | 0.00138 | 208 | 229 | 270 | 1 | 0 | 1
29 | 67 | 0.00132 | 0.00212 | 0.000583 | 117 | 128 | 152 | 1 | 0 | 1
29 | 88 | 0.00264 | 0.00362 | 0.000573 | 105 | 116 | 137 | 1 | 0 | 1
30 | 90 | 0.000287 | 0.00201 | 0.00108 | 421 | 463 | 547 | 1 | 0 | 1
31 | 41 | 0.00425 | 0.0288 | 6.84e-05 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
31 | 69 | 0.00637 | 0.0456 | 0.000413 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
31 | 78 | 0.00855 | 0.0521 | 0.00118 | 181 | 199 | 235 | 1 | 0 | 1
31 | 84 | 0.00591 | 0.0401 | 9.5e-05 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
32 | 44 | 0.000631 | 0.00425 | 0.000122 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
32 | 53 | 0.00694 | 0.0474 | 0.000112 | 281 | 309 | 366 | 1 | 0 | 1
32 | 91 | 0.00448 | 0.0302 | 7.15e-05 | 281 | 309 | 366 | 1 | 0 | 1
32 | 92 | 0.347 | 0.909 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
32 | 95 | 0.164 | 0.767 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
32 | 97 | 0.00235 | 0.0148 | 0.00211 | 208 | 229 | 270 | 1 | 0 | 1
32 | 104 | 0.12 | 0.532 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
33 | 37 | 0.00103 | 0.00442 | 0.00145 | 219 | 241 | 285 | 1 | 0 | 1
33 | 55 | 0.000918 | 0.0039 | 0.00128 | 219 | 241 | 285 | 1 | 0 | 1
33 | 99 | 0.0138 | 0.189 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
34 | 97 | 0.000115 | 0.00023 | 3.12e-05 | 158 | 174 | 205 | 1 | 0 | 1
35 | 97 | 0.000115 | 0.00023 | 3.12e-05 | 158 | 174 | 205 | 1 | 0 | 1
36 | 37 | 0.00212 | 0.00534 | 0.000845 | 185 | 204 | 241 | 1 | 0 | 1
36 | 51 | 0.00103 | 0.00172 | 0.000298 | 176 | 194 | 229 | 1 | 0 | 1
37 | 43 | 0.00287 | 0.00654 | 0.00125 | 158 | 174 | 205 | 1 | 0 | 1
37 | 52 | 0.000689 | 0.0023 | 0.000603 | 181 | 199 | 235 | 1 | 0 | 1
37 | 66 | 0.00281 | 0.00528 | 0.00134 | 114 | 126 | 149 | 1 | 0 | 1
37 | 67 | 0.0153 | 0.123 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
38 | 54 | 0.0039 | 0.0263 | 6.27e-05 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
38 | 69 | 0.00637 | 0.0342 | 0.000991 | 181 | 199 | 235 | 1 | 0 | 1
38 | 80 | 0.00482 | 0.032 | 0.000369 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
39 | 81 | 0.00109 | 0.00712 | 0.00101 | 208 | 229 | 270 | 1 | 0 | 1
39 | 102 | 0.00425 | 0.0271 | 0.00387 | 208 | 229 | 270 | 1 | 0 | 1
40 | 56 | 0.000344 | 0.0035 | 0.00049 | 265 | 292 | 345 | 1 | 0 | 1
40 | 59 | 0.00482 | 0.0329 | 7.79e-05 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
40 | 70 | 0.000918 | 0.00786 | 0.000921 | 197 | 216 | 256 | 1 | 0 | 1
40 | 79 | 0.00677 | 0.046 | 0.000108 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
41 | 84 | 0.00218 | 0.015 | 3.55e-05 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
41 | 87 | 0.000803 | 0.00712 | 0.00128 | 256 | 282 | 333 | 1 | 0 | 1
42 | 88 | 0.00654 | 0.0345 | 0.00183 | 105 | 116 | 137 | 1 | 0 | 1
42 | 92 | 0.00207 | 0.0198 | 0.00366 | 251 | 277 | 327 | 1 | 0 | 1
44 | 92 | 0.00603 | 0.041 | 0.000184 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
46 | 87 | 0.000746 | 0.00637 | 0.00115 | 256 | 282 | 333 | 1 | 0 | 1
46 | 90 | 0.00534 | 0.0358 | 0.000293 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
47 | 67 | 0.00241 | 0.00425 | 0.000855 | 126 | 138 | 163 | 1 | 0 | 1
47 | 100 | 0.00195 | 0.00304 | 0.000799 | 117 | 128 | 152 | 1 | 0 | 1
48 | 59 | 0.00161 | 0.00907 | 0.000942 | 206 | 226 | 267 | 1 | 0 | 1
48 | 60 | 0.000172 | 0.000402 | 8.18e-05 | 151 | 166 | 196 | 1 | 0 | 1
48 | 101 | 0.000574 | 0.00333 | 0.000342 | 206 | 226 | 267 | 1 | 0 | 1
49 | 77 | 0.00901 | 0.0615 | 0.000145 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
49 | 94 | 0.00826 | 0.0561 | 0.000133 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
50 | 73 | 0.00132 | 0.0115 | 0.00208 | 256 | 282 | 333 | 1 | 0 | 1
50 | 85 | 0.00367 | 0.025 | 5.95e-05 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
51 | 71 | 0.00195 | 0.00327 | 0.000555 | 176 | 194 | 229 | 1 | 0 | 1
52 | 99 | 0.000861 | 0.00557 | 0.000794 | 181 | 199 | 235 | 1 | 0 | 1
53 | 65 | 0.00815 | 0.0553 | 0.000131 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
53 | 68 | 0.0023 | 0.0324 | 0.000133 | 455 | 500 | 591 | 1 | 0 | 1
53 | 71 | 0.00195 | 0.0164 | 0.00012 | 176 | 194 | 229 | 1 | 0 | 1
53 | 99 | 0.00161 | 0.021 | 5.6e-05 | 455 | 500 | 591 | 1 | 0 | 1
54 | 80 | 0.169 | 0.78 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
55 | 99 | 0.000517 | 0.00224 | 0.000726 | 219 | 241 | 285 | 1 | 0 | 1
56 | 101 | 0.0023 | 0.0146 | 0.00208 | 208 | 229 | 270 | 1 | 0 | 1
57 | 63 | 0.000574 | 0.0039 | 0.000436 | 238 | 262 | 309 | 1 | 0 | 1
57 | 90 | 0.00155 | 0.0142 | 9.98e-05 | 284 | 312 | 369 | 1 | 0 | 1
59 | 64 | 0.00425 | 0.0289 | 6.8e-05 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
59 | 90 | 0.00482 | 0.0326 | 7.68e-05 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
59 | 101 | 0.00241 | 0.0163 | 3.84e-05 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
61 | 62 | 0.024 | 0.499 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
61 | 74 | 0.0023 | 0.42 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
62 | 74 | 0.000344 | 0.524 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
63 | 70 | 0.00155 | 0.00752 | 0.00143 | 197 | 216 | 256 | 1 | 0 | 1
64 | 93 | 0.0176 | 0.119 | 0.000281 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
64 | 96 | 0.00901 | 0.0612 | 0.000144 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
64 | 99 | 0.0113 | 0.0767 | 0.000181 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
65 | 68 | 0.000918 | 0.0129 | 4.2e-05 | 455 | 500 | 591 | 1 | 0 | 1
65 | 104 | 0.00562 | 0.0385 | 9.08e-05 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
67 | 100 | 0.00149 | 0.00241 | 0.000642 | 117 | 128 | 152 | 1 | 0 | 1
68 | 86 | 0.00476 | 0.00603 | 0.000767 | 123 | 136 | 160 | 1 | 0 | 1
72 | 96 | 0.025 | 0.608 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
73 | 84 | 0.00126 | 0.00855 | 2.02e-05 | 293 | 322 | 380 | 1 | 0 | 1
73 | 94 | 0.01 | 0.0681 | 0.000162 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
73 | 105 | 0.0248 | 0.333 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
74 | 89 | 0.00132 | 0.00235 | 0.000333 | 126 | 138 | 163 | 1 | 0 | 1
75 | 101 | 0.000402 | 0.000689 | 5.83e-05 | 128 | 141 | 166 | 1 | 0 | 1
76 | 101 | 0.000402 | 0.000689 | 7.16e-05 | 114 | 126 | 149 | 1 | 0 | 1
77 | 79 | 0.00735 | 0.0505 | 0.000118 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
77 | 106 | 0.000976 | 0.00821 | 0.00149 | 256 | 282 | 333 | 1 | 0 | 1
78 | 80 | 0.00746 | 0.0465 | 0.000256 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
78 | 105 | 0.0106 | 0.061 | 0.00204 | 181 | 199 | 235 | 1 | 0 | 1
80 | 81 | 0.0111 | 0.0184 | 0.00239 | 126 | 138 | 163 | 1 | 0 | 1
80 | 82 | 0.00649 | 0.031 | 0.00543 | 215 | 236 | 279 | 1 | 0 | 1
80 | 83 | 0.00597 | 0.0184 | -0.000437 | 181 | 199 | 235 | 1 | 0 | 1
80 | 102 | 0.246 | 0.919 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
81 | 102 | 0.168 | 0.559 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
84 | 90 | 0.0111 | 0.0753 | 0.000178 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
85 | 90 | 0.177 | 0.946 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
85 | 106 | 0.000976 | 0.00821 | 0.00149 | 256 | 282 | 333 | 1 | 0 | 1
91 | 104 | 0.00362 | 0.0244 | 5.77e-05 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
92 | 95 | 0.0755 | 0.362 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
94 | 102 | 0.00798 | 0.0153 | 0.00641 | 272 | 299 | 354 | 1 | 0 | 1
95 | 97 | 0.185 | 0.829 | 0 | 3000 | 3300 | 3900 | 1 | 0 | 1
95 | 208 | 0.00724 | 0.0964 | 0.0032 | 203 | 223.3 | 263.9 | 1 | 0 | 1 | DK2-SE4
95 | 209 | 0.00666 | 0.00758 | 0.0025 | 203 | 223.3 | 263.9 | 1 | 0 | 1 | DK2-SE4
97 | 98 | 0 | 0.0001 | 3.4e-06 | 199 | 219 | 259 | 1 | 0 | 1
98 | 103 | 0.000172 | 0.00264 | 0.000178 | 126 | 138 | 163 | 1 | 0 | 1
99 | 101 | 0.00482 | 0.0328 | 7.72e-05 | 201 | 221 | 262 | 1 | 0 | 1
131 | 133 | 0.001 | 0.015 | 0.055 | 2000 | 2200 | 2500 | 1 | 0 | 1
131 | 138 | 0.00175 | 0.027 | 0.008 | 1500 | 1800 | 2000 | 1 | 0 | 1
132 | 133 | 0.001 | 0.014 | 0.004 | 1350 | 1600 | 1800 | 1 | 0 | 1
132 | 169 | 0.0004 | 0.007 | 0.003 | 2000 | 2200 | 2600 | 1 | 0 | 1 | NO1-NO5
132 | 177 | 0.002 | 0.025 | 0.007 | 1500 | 1650 | 1950 | 1 | 0 | 1 | NO1-NO5
132 | 177 | 0.0013 | 0.02 | 0.006 | 1500 | 1650 | 1950 | 1 | 0 | 1 | NO1-NO5
133 | 169 | 0.0008 | 0.01 | 0.009 | 1700 | 1870 | 2210 | 1 | 0 | 1 | NO1-NO5
133 | 207 | 0.0016 | 0.026 | 0.009 | 1900 | 2090 | 2470 | 1 | 0 | 1 | NO1-SE3
133 | 207 | 0.002 | 0.022 | 0.006 | 1600 | 1760 | 2080 | 1 | 0 | 1 | NO1-SE3
134 | 136 | 0.0009 | 0.0094 | 0.005 | 1900 | 2200 | 2600 | 1 | 0 | 1
134 | 140 | 0.0027 | 0.026 | 0.0044 | 700 | 800 | 900 | 1 | 0 | 1
134 | 145 | 0.005 | 0.06 | 0.005 | 800 | 880 | 1040 | 1 | 0 | 1 | NO1-NO2
136 | 152 | 0.0033 | 0.036 | 0.0025 | 800 | 880 | 1040 | 1 | 0 | 1 | NO1-NO2
138 | 147 | 0.0016 | 0.0255 | 0.009 | 2200 | 2420 | 2860 | 1 | 0 | 1 | NO1-NO2
138 | 175 | 0.00064 | 0.01 | 0.0028 | 1250 | 1375 | 1625 | 1 | 0 | 1 | NO1-NO5
139 | 175 | 7e-05 | 0.001 | 0.0003 | 2100 | 2310 | 2730 | 1 | 0 | 1 | NO1-NO5
140 | 156 | 0.008 | 0.09 | 0.006 | 800 | 880 | 1040 | 1 | 0 | 1 | NO1-NO3
142 | 144 | 0 | 0.001 | 0 | 1000 | 1200 | 1500 | 1 | 0 | 1
142 | 145 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 2500 | 3000 | 3500 | 1 | 0 | 1
142 | 148 | 0.003 | 0.034 | 0.002 | 1200 | 1500 | 1800 | 1 | 0 | 1
142 | 152 | 0.002 | 0.02 | 0.007 | 2100 | 2500 | 2900 | 1 | 0 | 1
145 | 146 | 0 | 0.001 | 0 | 2500 | 3000 | 3500 | 1 | 0 | 1
150 | 152 | 0.0034 | 0.042 | 0.003 | 1950 | 2200 | 2400 | 1 | 0 | 1
150 | 170 | 0.0021 | 0.022 | 0.001 | 1900 | 2090 | 2470 | 1 | 0 | 1 | NO2-NO5
156 | 159 | 0.000467 | 0.009333 | 0.0028 | 1000 | 1278 | 1389 | 1 | 0 | 1
156 | 161 | 0.017 | 0.18 | 0.01 | 800 | 880 | 1040 | 1 | 0 | 1 | NO3-NO4
156 | 161 | 0.01 | 0.13 | 0.012 | 1000 | 1100 | 1300 | 1 | 0 | 1 | NO3-NO4
160 | 186 | 0.000533 | 0.010667 | 0.0032 | 1000 | 1100 | 1300 | 1 | 0 | 1 | NO3-SE2
161 | 168 | 0.013333 | 0.10667 | 0.0016 | 250 | 333 | 417 | 1 | 0 | 1
166 | 182 | 0.001692 | 0.01692 | 0.00423 | 650 | 715 | 845 | 1 | 0 | 1 | NO4-SE1
168 | 195 | 0.011667 | 0.093333 | 0.0014 | 250 | 275 | 325 | 1 | 0 | 1 | NO4-SE2
169 | 175 | 0.003 | 0.046 | 0.013 | 1450 | 1700 | 2000 | 1 | 0 | 1
169 | 177 | 0.0017 | 0.024 | 0.007 | 1500 | 1800 | 2000 | 1 | 0 | 1
175 | 178 | 0.0013 | 0.02 | 0.005 | 1800 | 2000 | 2150 | 1 | 0 | 1
176 | 177 | 0.001 | 0.015 | 0.005 | 1950 | 2200 | 2400 | 1 | 0 | 1
176 | 177 | 0.0013 | 0.0017 | 0.004 | 1350 | 1400 | 1500 | 1 | 0 | 1
176 | 178 | 0.0007 | 0.012 | 0.0031 | 2000 | 2200 | 2500 | 1 | 0 | 1
177 | 178 | 0.001 | 0.02 | 0.006 | 1250 | 1500 | 1700 | 1 | 0 | 1
179 | 182 | 0.002308 | 0.02308 | 0.00577 | 650 | 765 | 841 | 1 | 0 | 1
179 | 183 | 0.001735 | 0.005639 | 0.0056385 | 1580 | 1780 | 2000 | 1 | 0 | 1
179 | 184 | 0.0015 | 0.02 | 0.02 | 2000 | 2200 | 2600 | 1 | 0 | 1 | SE1-SE2
179 | 184 | 0.00375 | 0.045 | 0.025 | 1300 | 1430 | 1690 | 1 | 0 | 1 | SE1-SE2
179 | 186 | 0.0045 | 0.05 | 0.014 | 1100 | 1210 | 1430 | 1 | 0 | 1 | SE1-SE2
179 | 190 | 0.0015 | 0.02 | 0.008 | 1900 | 2090 | 2470 | 1 | 0 | 1 | SE1-SE2
179 | 190 | 0.00111 | 0.004164 | 0.0043306 | 2000 | 2200 | 2600 | 1 | 0 | 1 | SE1-SE2
183 | 226 | 0.001157 | 0.003759 | 0.003759 | 1580 | 1738 | 2054 | 1 | 0 | 1 | SE1-FI
184 | 190 | 0.0015 | 0.0215 | 0.02 | 2000 | 2500 | 3000 | 1 | 0 | 1
184 | 199 | 0.004 | 0.024 | 0.02 | 1200 | 1320 | 1560 | 1 | 0 | 1 | SE2-SE3
184 | 199 | 0.004 | 0.024 | 0.02 | 1200 | 1320 | 1560 | 1 | 0 | 1 | SE2-SE3
184 | 199 | 0.004 | 0.024 | 0.02 | 1200 | 1320 | 1560 | 1 | 0 | 1 | SE2-SE3
184 | 200 | 0.00375 | 0.045 | 0.025 | 2000 | 2200 | 2600 | 1 | 0 | 1 | SE2-SE3
184 | 203 | 0.008 | 0.05 | 0.025 | 900 | 990 | 1170 | 1 | 0 | 1 | SE2-SE3
184 | 203 | 0.004 | 0.023 | 0.024 | 900 | 990 | 1170 | 1 | 0 | 1 | SE2-SE3
186 | 200 | 0.0008 | 0.012 | 0.005 | 1200 | 1320 | 1560 | 1 | 0 | 1 | SE2-SE3
186 | 200 | 0.0018 | 0.02 | 0.005 | 800 | 880 | 1040 | 1 | 0 | 1 | SE2-SE3
197 | 199 | 0.002 | 0.02 | 0.006 | 800 | 1100 | 1300 | 1 | 0 | 1
197 | 200 | 0.0006 | 0.008 | 0.003 | 1100 | 1300 | 1400 | 1 | 0 | 1
197 | 200 | 0.0009 | 0.01 | 0.0025 | 1100 | 1300 | 1400 | 1 | 0 | 1
197 | 212 | 0.002 | 0.023 | 0.006 | 1900 | 2090 | 2470 | 1 | 0 | 1 | SE3-SE4
197 | 212 | 0.0012 | 0.027 | 0.01 | 1900 | 2090 | 2470 | 1 | 0 | 1 | SE3-SE4
199 | 203 | 0.001 | 0.02 | 0.007 | 1300 | 1800 | 2000 | 1 | 0 | 1
199 | 212 | 0.001 | 0.017 | 0.006 | 1900 | 2090 | 2470 | 1 | 0 | 1 | SE3-SE4
200 | 202 | 0 | 0.001 | 0 | 1500 | 1800 | 2100 | 1 | 0 | 1
203 | 207 | 0.000707 | 0.015904 | 0.0058904 | 1145 | 1260 | 1489 | 1 | 0 | 1
203 | 207 | 0.001473 | 0.018849 | 0.0053014 | 1000 | 1100 | 1300 | 1 | 0 | 1
203 | 212 | 0.000493 | 0.011096 | 0.0041096 | 1120 | 1232 | 1456 | 1 | 0 | 1 | SE3-SE4
203 | 212 | 0.001027 | 0.013151 | 0.0036986 | 1000 | 1100 | 1300 | 1 | 0 | 1 | SE3-SE4
212 | 215 | 0 | 0.001 | 0 | 1000 | 1200 | 1500 | 1 | 0 | 1
212 | 216 | 0 | 0.001 | 0 | 1000 | 1200 | 1500 | 1 | 0 | 1
217 | 221 | 0 | 0.001 | 0 | 1000 | 1200 | 1500 | 1 | 0 | 1
217 | 222 | 0.004 | 0.012 | 0.013 | 1040 | 1200 | 1500 | 1 | 0 | 1
217 | 222 | 0.004 | 0.012 | 0.013 | 1040 | 1200 | 1500 | 1 | 0 | 1
217 | 222 | 0.004 | 0.014 | 0.013 | 1200 | 1500 | 1700 | 1 | 0 | 1
217 | 227 | 0 | 0.0009 | 0 | 140 | 154 | 182 | 1 | 0 | 1
222 | 226 | 0.001108 | 0.003602 | 0.0036024 | 1580 | 1780 | 2000 | 1 | 0 | 1
227 | 228 | 0 | 0.0001 | 0 | 140 | 154 | 182 | 1 | 0 | 1 | FI-RU

## 2W Transformers
FROM | TO | R | X | B | RATE A | RATE B | RATE C | RATIO | ANGLE | STATUS | Interconnectors
5 | 32 | 0.0011 | 0.068178 | 0 | 200 | 220 | 260 | 1 | 0 | 1
7 | 24 | 0.00030864 | 0.03212 | 0 | 450 | 495 | 585 | 1 | 0 | 1
7 | 42 | 0.0007 | 0.032758 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
8 | 44 | 0.000625 | 0.032501 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
9 | 45 | 0.000625 | 0.032501 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
9 | 45 | 0.000625 | 0.032501 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
10 | 114 | 0.00035165 | 0.033407 | 0 | 455 | 500.5 | 591.5 | 1 | 0 | 1
11 | 62 | 0.0006 | 0.032758 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
12 | 65 | 0.000625 | 0.033532 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
12 | 65 | 0.0006 | 0.032758 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
13 | 67 | 0.0011 | 0.068178 | 0 | 200 | 220 | 260 | 1 | 0 | 1
14 | 71 | 0.000625 | 0.032501 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
15 | 77 | 0.0006 | 0.032758 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
16 | 120 | 0.0003956 | 0.031209 | 0 | 455 | 500.5 | 591.5 | 1 | 0 | 1
17 | 85 | 0.0006 | 0.032501 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
17 | 115 | 0.0003503 | 0.026392 | 0 | 485 | 533.5 | 630.5 | 1 | 0 | 1
19 | 118 | 0.0003503 | 0.026804 | 0 | 485 | 533.5 | 630.5 | 1 | 0 | 1
20 | 105 | 0.000625 | 0.033532 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
21 | 26 | 0.00030864 | 0.03212 | 0 | 450 | 495 | 585 | 1 | 0 | 1
21 | 26 | 0.00032346 | 0.03212 | 0 | 450 | 495 | 585 | 1 | 0 | 1
21 | 107 | 0.000625 | 0.032501 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
22 | 108 | 0.00037188 | 0.032501 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
28 | 29 | 4.8245e-05 | 0.0066 | 0 | 350 | 385 | 455 | 1 | 0 | 1
49 | 127 | 0.0057778 | 0.33111 | 0 | 45 | 49.5 | 58.5 | 1 | 0 | 1
79 | 119 | 0.0003956 | 0.03011 | 0 | 455 | 500.5 | 591.5 | 1 | 0 | 1
85 | 116 | 0.0006 | 0.034857 | 0 | 350 | 385 | 455 | 1 | 0 | 1
94 | 117 | 0.00021336 | 0.021236 | 0 | 890 | 979 | 1157 | 1 | 0 | 1
94 | 126 | 0.0030373 | 0.11863 | 0 | 102 | 112.2 | 132.6 | 1 | 0 | 1
106 | 124 | 0.0016667 | 0.032668 | 0 | 180 | 198 | 234 | 1 | 0 | 1
111 | 121 | 0.00030577 | 0.025792 | 0 | 457.5 | 503.25 | 594.75 | 1 | 0 | 1
133 | 134 | 0 | 0.025 | 0 | 160 | 176 | 208 | 1 | 0 | 1
3 | 4 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 500 | 550 | 650 | 1 | 0 | 1
3 | 24 | 0.00038 | 0.029 | 0 | 500 | 550 | 650 | 1 | 0 | 1
4 | 107 | 0.000199 | 0.020922 | 0 | 750 | 825 | 975 | 1 | 0 | 1
5 | 26 | 0.00068 | 0.0452 | 0 | 250 | 275 | 325 | 1 | 0 | 1
5 | 108 | 0.000215 | 0.025896 | 0 | 558 | 613.8 | 725.4 | 1 | 0 | 1
6 | 14 | 0.0002 | 0.028787 | 0 | 500 | 550 | 650 | 1 | 0 | 1
6 | 30 | 0.000996 | 0.075711 | 0 | 350 | 385 | 455 | 1 | 0 | 1
6 | 30 | 0.000375 | 0.0295 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
6 | 114 | 0.001056 | 0.06174 | 0 | 250 | 275 | 325 | 1 | 0 | 1
8 | 45 | 0.000375 | 0.0295 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
9 | 47 | 0.000543 | 0.038857 | 0 | 350 | 385 | 455 | 1 | 0 | 1
11 | 53 | 0.001029 | 0.075366 | 0 | 350 | 385 | 455 | 1 | 0 | 1
11 | 53 | 0.0007 | 0.0516 | 0 | 500 | 550 | 650 | 1 | 0 | 1
12 | 16 | 0.0002 | 0.028787 | 0 | 500 | 550 | 650 | 1 | 0 | 1
12 | 56 | 0.00062 | 0.0534 | 0 | 500 | 550 | 650 | 1 | 0 | 1
13 | 106 | 0.000375 | 0.0295 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
14 | 15 | 0 | 0.006667 | 0 | 450 | 495 | 585 | 1 | 0 | 1
23 | 112 | 0.0005 | 0.047603 | 0 | 300 | 330 | 390 | 1 | 0 | 1
23 | 121 | 0.0017 | 0.084139 | 0 | 100 | 110 | 130 | 1 | 0 | 1
24 | 116 | 0.000882 | 0.091441 | 0 | 159 | 174.9 | 206.7 | 1 | 0 | 1
25 | 26 | 0.001319 | 0.00339 | 0 | 100 | 110 | 130 | 1 | 0 | 1
25 | 113 | 0.0005 | 0.047603 | 0 | 300 | 330 | 390 | 1 | 0 | 1
44 | 45 | 0.001058 | 0.005875 | 0 | 140 | 154 | 182 | 1 | 0 | 1
65 | 109 | 0.000684 | 0.047403 | 0 | 307 | 337.7 | 399.1 | 1 | 0 | 1
65 | 110 | 0.000606 | 0.044446 | 0 | 330 | 363 | 429 | 1 | 0 | 1
66 | 67 | 0.0016 | 0.03128 | 0 | 125 | 137.5 | 162.5 | 1 | 0 | 1
80 | 125 | 0.011598 | 0.11658 | 0 | 80.2 | 88.22 | 104.26 | 1 | 0 | 1
94 | 111 | 0.000742 | 0.048573 | 0 | 310 | 341 | 403 | 1 | 0 | 1
131 | 134 | 4e-05 | 0.0015 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 1.0126 | 0 | 1
133 | 140 | 8e-05 | 0.00305 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 1.0128 | 0 | 1
134 | 135 | 0 | 0.0053 | 0 | 1000 | 1163 | 1327 | 1.02 | 0 | 1
136 | 137 | 0 | 0.0053 | 0 | 1000 | 1163 | 1327 | 1.02 | 0 | 1
136 | 138 | 0.00032 | 0.012 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 1.0064 | 0 | 1
136 | 139 | 4e-05 | 0.0015 | 0 | 2200 | 3000 | 4000 | 1 | 0 | 1
140 | 141 | 0 | 0.0045 | 0 | 1500 | 1750 | 2000 | 1.022 | 0 | 1
142 | 143 | 0 | 0.0028 | 0 | 2500 | 2750 | 3000 | 1.033 | 0 | 1
145 | 147 | 8e-05 | 0.00305 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 1 | 0 | 1
148 | 149 | 0 | 0.01944 | 0 | 600 | 900 | 1200 | 1 | 0 | 1
148 | 175 | 2e-05 | 0.00076 | 0 | 150 | 165 | 195 | 1.0054 | 0 | 1 | NO2-NO5
150 | 151 | 0 | 0.0028 | 0 | 2500 | 2750 | 3000 | 1.033 | 0 | 1
152 | 153 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
152 | 154 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
152 | 155 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
152 | 175 | 4e-05 | 0.0015 | 0 | 2200 | 330 | 390 | 1.0063 | 0 | 1 | NO2-NO5
156 | 157 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
156 | 158 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
156 | 159 | 0 | 0.02166 | 0 | 400 | 500 | 600 | 1 | 0 | 1
156 | 178 | 0.008 | 0.02166 | 0 | 450 | 550 | 650 | 1 | 0 | 1 | NO3-NO5
161 | 162 | 0 | 0.0045 | 0 | 1500 | 1750 | 2000 | 1.022 | 0 | 1
161 | 163 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
161 | 164 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
161 | 165 | 0 | 0.02499 | 0 | 100 | 167 | 233 | 0.99 | 0 | 1
161 | 166 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 1.0125 | 0 | 1
166 | 167 | 0 | 0.02388 | 0 | 200 | 257 | 314 | 0.99 | 0 | 1
170 | 171 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
170 | 172 | 0 | 0.0028 | 0 | 2500 | 2750 | 3000 | 1.033 | 0 | 1
170 | 173 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
170 | 174 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
170 | 178 | 0.00016 | 0.0061 | 0 | 4000 | 4500 | 5000 | 0.99365 | 0 | 1
179 | 180 | 0 | 0.0053 | 0 | 1000 | 1163 | 1327 | 1.02 | 0 | 1
179 | 181 | 0 | 0.019995 | 0 | 550 | 623 | 697 | 0.99 | 0 | 1
184 | 185 | 0 | 0.011115 | 0 | 1350 | 1440 | 1530 | 1 | 0 | 1
186 | 187 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
186 | 188 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
186 | 189 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 1 | 0 | 1
190 | 191 | 0 | 0.0045 | 0 | 1500 | 1750 | 2000 | 1.022 | 0 | 1
190 | 192 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
190 | 193 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
190 | 194 | 0 | 0.02055 | 0 | 500 | 643 | 786 | 0.99 | 0 | 1
190 | 195 | 0.002 | 0.05 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 1 | 0 | 1
195 | 196 | 0 | 0.02277 | 0 | 300 | 386 | 471 | 1 | 0 | 1
197 | 198 | 0 | 0.0045 | 0 | 1500 | 1750 | 2000 | 1.022 | 0 | 1
200 | 201 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
203 | 204 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
203 | 205 | 0 | 0.00279 | 0 | 2100 | 2256 | 2411 | 1 | 0 | 1
203 | 206 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 0.9998 | 0 | 1
208 | 212 | 0 | 0.1 | 0 | 150 | 350 | 550 | 1.0843 | 26.165 | 1
209 | 212 | 0 | 0.1 | 0 | 150 | 350 | 550 | 1.076 | 19.73 | 1
210 | 212 | 0 | 0.025 | 0 | 600 | 800 | 1000 | 1.0131 | 13.308 | 1
211 | 212 | 0 | 0.025 | 0 | 600 | 800 | 1000 | 1.0529 | 15.685 | 1
212 | 213 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
212 | 214 | 0 | 0.00945 | 0 | 1500 | 1611 | 1722 | 1 | 0 | 1
217 | 218 | 0 | 0.0028 | 0 | 2500 | 2750 | 3000 | 1.033 | 0 | 1
217 | 219 | 0 | 0.0028 | 0 | 2500 | 2750 | 3000 | 1.033 | 0 | 1
217 | 220 | 0 | 0.01389 | 0 | 1100 | 1283 | 1467 | 0.99 | 0 | 1
222 | 223 | 0 | 0.022215 | 0 | 350 | 420 | 490 | 1.05 | 0 | 1
222 | 224 | 0 | 0.0039 | 0 | 2000 | 2333 | 2667 | 1.03 | 0 | 1
222 | 225 | 0 | 0.01833 | 0 | 700 | 758 | 817 | 1 | 0 | 1

## 3W Transformers
FROM | TO | R | X | B | RATE A | RATE B | RATE C | RATIO | ANGLE | STATUS
7 | 130 | 0.00021687 | 0.038858 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
9 | 131 | 3.9985e-05 | 5e-06 | 0 | 255 | 280.5 | 331.5 | 1 | 0 | 1
20 | 106 | 0.00029444 | 0.052658 | 0 | 600 | 660 | 780 | 1 | 0 | 1
41 | 130 | 0.00020562 | 5e-06 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
108 | 132 | 0 | 0.15853 | 0 | 125 | 137.5 | 162.5 | 1 | 0 | 1
122 | 131 | 0.00083968 | 0.051431 | 0 | 255 | 280.5 | 331.5 | 1 | 0 | 1
123 | 130 | 0.0002275 | 0.096935 | 0 | 400 | 440 | 520 | 1 | 0 | 1
125 | 132 | 0.0041024 | 5e-06 | 0 | 125 | 137.5 | 162.5 | 1 | 0 | 1
128 | 131 | 0.010356 | 0.29837 | 0 | 255 | 280.5 | 331.5 | 1 | 0 | 1
129 | 132 | 0.041658 | 0.49147 | 0 | 125 | 137.5 | 162.5 | 1 | 0 | 1
5 | 126 | 0.0020096 | 0.018079 | 0 | 270 | 297 | 351 | 1 | 0 | 1
7 | 127 | 2.6531e-05 | 0.048016 | 0 | 350 | 385 | 455 | 1 | 0 | 1
7 | 128 | 5.3061e-05 | 0.048159 | 0 | 350 | 385 | 455 | 1 | 0 | 1
10 | 129 | 3.9985e-05 | 1e-05 | 0 | 255 | 280.5 | 331.5 | 1 | 0 | 1
42 | 127 | 0.00051633 | 1e-05 | 0 | 350 | 385 | 455 | 1 | 0 | 1
42 | 128 | 0.00046122 | 1e-05 | 0 | 350 | 385 | 455 | 1 | 0 | 1
65 | 130 | 0.00022032 | 0.014178 | 0 | 158 | 173.8 | 205.4 | 1 | 0 | 1
115 | 129 | 0.00083968 | 0.050256 | 0 | 255 | 280.5 | 331.5 | 1 | 0 | 1
117 | 126 | 0 | 0.12377 | 0 | 270 | 297 | 351 | 1 | 0 | 1
118 | 126 | 4.8011e-05 | 0.14289 | 0 | 270 | 297 | 351 | 1 | 0 | 1
119 | 130 | 0.0028842 | 0.099746 | 0 | 158 | 173.8 | 205.4 | 1 | 0 | 1
120 | 130 | 0.002804 | 0.11165 | 0 | 158 | 173.8 | 205.4 | 1 | 0 | 1
122 | 127 | 0.0096878 | 0.16598 | 0 | 350 | 385 | 455 | 1 | 0 | 1
123 | 128 | 0.0096612 | 0.16584 | 0 | 350 | 385 | 455 | 1 | 0 | 1
124 | 129 | 0.010356 | 0.29955 | 0 | 255 | 280.5 | 331.5 | 1 | 0 | 1

## HVDC lines
NAME | FROM ZONE | FROM | TO ZONE | TO | RATE A
Fennoskan | 2 | 202 | 2 | 217 | 1300
Storebælt | 1 | 3 | 2 | 2 | 600
Kontiskan | 1 | 2 | 2 | 206 | 720
Skagerrak | 1 | 27 | 2 | 146 | 1632
Kontek | 2 | 1 | 3 | 2 | 600
NorNed | 2 | 144 | 3 | 3 | 700
Baltic cable | 2 | 212 | 3 | 1 | 600
SwePol | 2 | 216 | 3 | 5 | 600
NordBalt | 2 | 215 | 3 | 6 | 700
Estlink | 2 | 221 | 3 | 7 | 1000

## Estimated PTDF
| DK2 | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | FI | RU
DK2-SE4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
NO1-NO2 | 0 | 0.0228 | -0.1195 | -0.0122 | -0.0055 | -0.0334 | -0.0023 | -0.0032 | -0.001 | 0 | -0.0023 | -0.0023 | ;
NO1-NO3 | 0 | 0.085 | 0.0448 | -0.1017 | -0.0455 | 0.0176 | -0.0189 | -0.0269 | -0.0082 | 0 | -0.0189 | -0.0189 | ;
NO1-NO5 | 0 | 0.2193 | -0.5526 | -0.2619 | -0.1171 | -0.5676 | -0.0486 | -0.0693 | -0.0212 | 0 | -0.0486 | -0.0486 | ;
NO1-SE3 | 0 | 0.673 | 0.6273 | 0.3757 | 0.1681 | 0.5833 | 0.0697 | 0.0994 | 0.0304 | 0 | 0.0697 | 0.0697 | ;
NO2-NO5 | 0 | 0.0228 | 0.8805 | -0.0122 | -0.0055 | -0.0334 | -0.0023 | -0.0032 | -0.001 | 0 | -0.0023 | -0.0023 | ;
NO3-NO4 | 0 | 0.0636 | 0.0734 | 0.1275 | -0.3312 | 0.0829 | -0.0736 | -0.0322 | 0.0063 | 0 | -0.0736 | -0.0736 | ;
NO3-NO5 | 0 | -0.242 | -0.3279 | 0.2741 | 0.1226 | -0.399 | 0.0508 | 0.0725 | 0.0222 | 0 | 0.0508 | 0.0508 | ;
NO3-SE2 | 0 | 0.2634 | 0.2992 | 0.4968 | 0.1631 | 0.3338 | 0.0039 | -0.0672 | -0.0368 | 0 | 0.0039 | 0.0039 | ;
NO4-SE1 | 0 | 0.0542 | 0.0625 | 0.1085 | 0.5712 | 0.0706 | -0.0663 | -0.0233 | 0.0053 | 0 | -0.0663 | -0.0663 | ;
NO4-SE2 | 0 | 0.0094 | 0.0109 | 0.0189 | 0.0976 | 0.0123 | -0.0073 | -0.0089 | 0.0011 | 0 | -0.0073 | -0.0073 | ;
SE1-SE2 | 0 | 0.0542 | 0.0625 | 0.1085 | 0.5712 | 0.0706 | 0.9337 | -0.0233 | 0.0053 | 0 | 0.9337 | 0.9337 | ;
SE1-FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
SE2-SE3 | 0 | 0.327 | 0.3727 | 0.6243 | 0.8319 | 0.4167 | 0.9303 | 0.9006 | -0.0304 | 0 | 0.9303 | 0.9303 | ;
SE3-SE4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ;
FI-RU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ;