## HVDC lines
Name | Zones | Length (km) | Technology | DC voltage (kV) | AC voltage (kV) | AREA FROM | BUS FROM | AREA TO | BUS TO | Total Rating (MW) | A (1/MW) | B (dmls) | C (MW) | Linear %* | References
Storebælt | DK1-DK2 | 58 | LCC | 400 | 400 | 1 | 3 | 2 | 2 | 600 | 2.5314e-05 | - | 1.759 | 1.5 | http://www.ptd.siemens.de/artikel1002_low.pdf
Skagerrak | NO2-DK1 | 240 | LCC/VSC | 250 | 300 (NO) - 400/150 (DK) | 1 | 27 | 2 | 146 | 1632 | 1.6787e-05 | - | 8.2405 | 3.8 | https://new.abb.com/systems/hvdc/references/skagerrak
Konti-Skan | DK1-SE3 | 163 | LCC | 250 | 130/400 (DK) - 150/400 (SE) | 1 | 2 | 2 | 206 | 720 | 3.4742e-05 | - | 2.1616 | 2.1 | https://new.abb.com/systems/hvdc/references/konti-skan
Baltic Cable | SE4-DE | 262 | LCC | 450 | 380 | 2 | 212 | 3 | 1 | 600 | 4.0894e-05 | - | 1.6633 | 2.4 | https://new.abb.com/systems/hvdc/references/baltic-cable
SwePol | SE4-PL | 254 | LCC | 450 | 400 | 2 | 216 | 3 | 5 | 600 | 4.4834e-05 | - | 1.5907 | 2.6 | https://new.abb.com/systems/hvdc/references/swepol-link
Kontek | DK2-DE | 171 | LCC | 400 | 400 | 2 | 1 | 3 | 2 | 600 | 3.1491e-05 | - | 1.9659 | 2.5 | https://new.abb.com/systems/hvdc/references/kontek
Fenno-Skan | SE3-FI | 233 | LCC | 400/500 | 400 | 2 | 202 | 2 | 217 | 1300 | 2.5567e-05 | - | 4.649 | 2.4 | https://new.abb.com/systems/hvdc/references/fenno-skan
Cobra Cable | DK1-NL | 329 | VSC | ± 320 | 400 | 1 | 1 | 3 | 4 | 700 | 5e-05 | 0.0015 | 1.1 | - | https://en.energinet.dk/Infrastructure-Projects/Projektliste/COBRAcable
Estlink | FI-EE | 105 | VSC/LCC | ± 150/450 | 400 (FI) - 330 (EE) | 2 | 221 | 3 | 7 | 1000 | 3.3327e-05 | - | 4.4 | 5.1 | https://new.abb.com/systems/hvdc/references/estlink
NordBalt | SE4-LT | 450 | VSC | ± 300 | 400 (SE) - 330 (LT) | 2 | 215 | 3 | 6 | 700 | 2.2057e-05 | - | 2.6478 | - | https://new.abb.com/systems/hvdc/references/nordbalt
NorNed | NO2-NL | 580 | LCC | ± 450 | 300 (NO) - 400 (NL) | 2 | 144 | 3 | 3 | 700 | 4.3e-05 | 0.00618 | 1.4971 | 3.2 | https://new.abb.com/systems/hvdc/references/norned
**
*
http://forsyningstilsynet.dk/fileadmin/Filer/Hoeringer/EL/2018/Skagerrak/Bilag_5_-_Common_Nordic_report_-_Analyses_on_implicit_grid_losses_in_the....pdf
**
Danish lines
Name | Rating (MW) | A (1/MW) | C (MW)
Skagerrak 1-2 | 500 | 9.0077e-05 | 3.902
Skagerrak 3-4 | 250 | 1.7319e-05 | 4.3386
Storebælt | 600 | 2.5314e-05 | 1.759
Kontek | 600 | 3.1491e-05 | 1.9659
Konti-Skan 1 | 380 | 6.1104e-05 | 1.1063
Konti-Skan 2 | 340 | 7.9472e-05 | 1.0553
Skagerrak |  |  |  | Storebælt |  | Kontek |  | Konti-Skan
x1 | x2 | x | y=(A1x1^2+C1)+(A2x2^2+C2) | x | y=Ax^2+C | x | y=Ax^2+C | x1 | x2 | x | y=(A1x1^2+C1)+(A2x2^2+C2) | (MW)
0 | 0 | 0 | 8.2405 | 0 | 1.759 | 0 | 1.9659 | 0 | 0 | 0 | 2.1616
38.4615 | 87.0769 | 125.5385 | 8.5051 | 46.1538 | 1.8129 | 46.1538 | 2.033 | 29.2308 | 26.1538 | 55.3846 | 2.2682
76.9231 | 174.1538 | 251.0769 | 9.2988 | 92.3077 | 1.9747 | 92.3077 | 2.2343 | 58.4615 | 52.3077 | 110.7692 | 2.5879
115.3846 | 261.2308 | 376.6154 | 10.6216 | 138.4615 | 2.2443 | 138.4615 | 2.5697 | 87.6923 | 78.4615 | 166.1538 | 3.1208
153.8462 | 348.3077 | 502.1538 | 12.4736 | 184.6154 | 2.6218 | 184.6154 | 3.0393 | 116.9231 | 104.6154 | 221.5385 | 3.8667
192.3077 | 435.3846 | 627.6923 | 14.8547 | 230.7692 | 3.1071 | 230.7692 | 3.643 | 146.1538 | 130.7692 | 276.9231 | 4.8259
230.7692 | 522.4615 | 753.2308 | 17.7649 | 276.9231 | 3.7002 | 276.9231 | 4.3809 | 175.3846 | 156.9231 | 332.3077 | 5.9982
269.2308 | 609.5385 | 878.7692 | 21.2042 | 323.0769 | 4.4012 | 323.0769 | 5.2529 | 204.6154 | 183.0769 | 387.6923 | 7.3836
307.6923 | 696.6154 | 1004.3077 | 25.1727 | 369.2308 | 5.2101 | 369.2308 | 6.2592 | 233.8462 | 209.2308 | 443.0769 | 8.9821
346.1538 | 783.6923 | 1129.8462 | 29.6703 | 415.3846 | 6.1268 | 415.3846 | 7.3995 | 263.0769 | 235.3846 | 498.4615 | 10.7938
384.6154 | 870.7692 | 1255.3846 | 34.6971 | 461.5385 | 7.1513 | 461.5385 | 8.6741 | 292.3077 | 261.5385 | 553.8462 | 12.8187
423.0769 | 957.8462 | 1380.9231 | 40.2529 | 507.6923 | 8.2837 | 507.6923 | 10.0828 | 321.5385 | 287.6923 | 609.2308 | 15.0567
461.5385 | 1044.9231 | 1506.4615 | 46.3379 | 553.8462 | 9.5239 | 553.8462 | 11.6257 | 350.7692 | 313.8462 | 664.6154 | 17.5078
500 | 1132 | 1632 | 52.9521 | 600 | 10.872 | 600 | 13.3027 | 380 | 340 | 720 | 20.1721
Swedish lines
Name | Rating (MW) | A (1/MW) | C (MW)
Baltic cable | 600 | 4.0894e-05 | 1.6633
SwePol | 600 | 4.4834e-05 | 1.5907
Fenno-Skan | 1300 | 4.8548e-05 | 2.3245
NordBalt | 700 | 2.2057e-05 | 2.6478
Baltic cable |  | SwePol |  | FennoSkan |  |  |  | NordBalt
x | y=Ax^2+C | x | y=Ax^2+C | x1 | x2 | x | y=(A(x/2)^2+C)*2 | x | y=Ax^2+C
0 | 1.6633 | 0 | 1.5907 | 0 | 0 | 0 | 4.649 | 0 | 2.6478
46.1538 | 1.7504 | 46.1538 | 1.6862 | 38.4615 | 61.5385 | 100 | 4.9047 | 53.8462 | 2.7117
92.3077 | 2.0117 | 92.3077 | 1.9727 | 76.9231 | 123.0769 | 200 | 5.6717 | 107.6923 | 2.9036
138.4615 | 2.4473 | 138.4615 | 2.4502 | 115.3846 | 184.6154 | 300 | 6.9501 | 161.5385 | 3.2233
184.6154 | 3.0571 | 184.6154 | 3.1187 | 153.8462 | 246.1538 | 400 | 8.7397 | 215.3846 | 3.671
230.7692 | 3.8411 | 230.7692 | 3.9783 | 192.3077 | 307.6923 | 500 | 11.0408 | 269.2308 | 4.2466
276.9231 | 4.7993 | 276.9231 | 5.0288 | 230.7692 | 369.2308 | 600 | 13.8531 | 323.0769 | 4.95
323.0769 | 5.9317 | 323.0769 | 6.2704 | 269.2308 | 430.7692 | 700 | 17.1768 | 376.9231 | 5.7814
369.2308 | 7.2384 | 369.2308 | 7.7029 | 307.6923 | 492.3077 | 800 | 21.0118 | 430.7692 | 6.7407
415.3846 | 8.7193 | 415.3846 | 9.3265 | 346.1538 | 553.8462 | 900 | 25.3582 | 484.6154 | 7.8278
461.5385 | 10.3744 | 461.5385 | 11.1411 | 384.6154 | 615.3846 | 1000 | 30.2159 | 538.4615 | 9.0429
507.6923 | 12.2037 | 507.6923 | 13.1467 | 423.0769 | 676.9231 | 1100 | 35.585 | 592.3077 | 10.3859
553.8462 | 14.2072 | 553.8462 | 15.3433 | 461.5385 | 738.4615 | 1200 | 41.4653 | 646.1538 | 11.8568
600 | 16.385 | 600 | 17.7309 | 500 | 800 | 1300 | 47.8571 | 700 | 13.4555
NorNed
Rating (MW) | A (1/MW) | B (-) | C (MW)
600 | 4.3e-05 | 0.00618 | 1.4971
x | y=Ax^2+Bx+C
0 | 1.4971
46.1538 | 1.8739
92.3077 | 2.434
138.4615 | 3.1772
184.6154 | 4.1036
230.7692 | 5.2132
276.9231 | 6.506
323.0769 | 7.982
369.2308 | 9.6412
415.3846 | 11.4836
461.5385 | 13.5092
507.6923 | 15.718
553.8462 | 18.1099
600 | 20.6851
EstLink
Rating (MW) | A (1/MW) | C (MW)
1000 | 6.1151e-05 | 4.4
x1 | x2 | x | y=A(x1^2+x2^2)+C
0 | 0 | 0 | 4.4
50 | 26.9231 | 76.9231 | 4.5972
100 | 53.8462 | 153.8462 | 5.1888
150 | 80.7692 | 230.7692 | 6.1748
200 | 107.6923 | 307.6923 | 7.5553
250 | 134.6154 | 384.6154 | 9.3301
300 | 161.5385 | 461.5385 | 11.4993
350 | 188.4615 | 538.4615 | 14.063
400 | 215.3846 | 615.3846 | 17.021
450 | 242.3077 | 692.3077 | 20.3735
500 | 269.2308 | 769.2308 | 24.1203
550 | 296.1538 | 846.1538 | 28.2616
600 | 323.0769 | 923.0769 | 32.7973
650 | 350 | 1000 | 37.7273

## Estlink
| Hours | FI > EE | non-zero flow
2014-02-01 | 00 - 01 | 582.8 | 582.8
2014-02-01 | 01 - 02 | 682.1 | 682.1 | Yearly average | 437
2014-02-01 | 02 - 03 | 729.7 | 729.7 | Yearly average - non-zero flow | 448
2014-02-01 | 03 - 04 | 731.6 | 731.6 | Yearly median | 413
2014-02-01 | 04 - 05 | 707.5 | 707.5 | Yearly median - non-zero flow | 417
2014-02-01 | 05 - 06 | 505.5 | 505.5
2014-02-01 | 06 - 07 | 682.7 | 682.7 | Linear loss factor | 5.1
2014-02-01 | 07 - 08 | 606 | 606
2014-02-01 | 08 - 09 | 763.3 | 763.3 | A | 6.1151e-05 | Calculated with the yearly median - non-zero flow
2014-02-01 | 09 - 10 | 795.1 | 795.1 | B | 0 | B is zero for all the Danish and Swedish lines
2014-02-01 | 10 - 11 | 803.4 | 803.4 | C | 2.5 | Assumption based on other interconnectors
2014-02-01 | 11 - 12 | 817 | 817
2014-02-01 | 12 - 13 | 801.9 | 801.9
2014-02-01 | 13 - 14 | 845.9 | 845.9
2014-02-01 | 14 - 15 | 788.9 | 788.9
2014-02-01 | 15 - 16 | 814 | 814
2014-02-01 | 16 - 17 | 738.6 | 738.6
2014-02-01 | 17 - 18 | 691.6 | 691.6
2014-02-01 | 18 - 19 | 800.6 | 800.6
2014-02-01 | 19 - 20 | 860 | 860
2014-02-01 | 20 - 21 | 810.3 | 810.3
2014-02-01 | 21 - 22 | 605.9 | 605.9
2014-02-01 | 22 - 23 | 605.7 | 605.7
2014-02-01 | 23 - 00 | 717.2 | 717.2
2014-02-02 | 00 - 01 | 845.5 | 845.5
2014-02-02 | 01 - 02 | 828.2 | 828.2
2014-02-02 | 02 - 03 | 816.7 | 816.7
2014-02-02 | 03 - 04 | 350 | 350
2014-02-02 | 04 - 05 | 836.6 | 836.6
2014-02-02 | 05 - 06 | 843.1 | 843.1
2014-02-02 | 06 - 07 | 860 | 860
2014-02-02 | 07 - 08 | 860 | 860
2014-02-02 | 08 - 09 | 860 | 860
2014-02-02 | 09 - 10 | 860 | 860
2014-02-02 | 10 - 11 | 860 | 860
2014-02-02 | 11 - 12 | 860 | 860
2014-02-02 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-02-02 | 13 - 14 | 860 | 860
2014-02-02 | 14 - 15 | 860 | 860
2014-02-02 | 15 - 16 | 840.2 | 840.2
2014-02-02 | 16 - 17 | 860 | 860
2014-02-02 | 17 - 18 | 860 | 860
2014-02-02 | 18 - 19 | 860 | 860
2014-02-02 | 19 - 20 | 860 | 860
2014-02-02 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-02-02 | 21 - 22 | 839.3 | 839.3
2014-02-02 | 22 - 23 | 812.9 | 812.9
2014-02-02 | 23 - 00 | 860 | 860
2014-02-03 | 00 - 01 | 752.3 | 752.3
2014-02-03 | 01 - 02 | 735 | 735
2014-02-03 | 02 - 03 | 742.3 | 742.3
2014-02-03 | 03 - 04 | 741.1 | 741.1
2014-02-03 | 04 - 05 | 682.9 | 682.9
2014-02-03 | 05 - 06 | 515.9 | 515.9
2014-02-03 | 06 - 07 | 614.6 | 614.6
2014-02-03 | 07 - 08 | 659.4 | 659.4
2014-02-03 | 08 - 09 | 816.1 | 816.1
2014-02-03 | 09 - 10 | 801.4 | 801.4
2014-02-03 | 10 - 11 | 805.9 | 805.9
2014-02-03 | 11 - 12 | 858.3 | 858.3
2014-02-03 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-02-03 | 13 - 14 | 860 | 860
2014-02-03 | 14 - 15 | 807.5 | 807.5
2014-02-03 | 15 - 16 | 775.4 | 775.4
2014-02-03 | 16 - 17 | 706.5 | 706.5
2014-02-03 | 17 - 18 | 795.3 | 795.3
2014-02-03 | 18 - 19 | 844.5 | 844.5
2014-02-03 | 19 - 20 | 834.3 | 834.3
2014-02-03 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-02-03 | 21 - 22 | 825.1 | 825.1
2014-02-03 | 22 - 23 | 860 | 860
2014-02-03 | 23 - 00 | 804.4 | 804.4
2014-02-04 | 00 - 01 | 740.3 | 740.3
2014-02-04 | 01 - 02 | 723.4 | 723.4
2014-02-04 | 02 - 03 | 722.6 | 722.6
2014-02-04 | 03 - 04 | 731.6 | 731.6
2014-02-04 | 04 - 05 | 734.6 | 734.6
2014-02-04 | 05 - 06 | 595.2 | 595.2
2014-02-04 | 06 - 07 | 658.5 | 658.5
2014-02-04 | 07 - 08 | 663.3 | 663.3
2014-02-04 | 08 - 09 | 701.5 | 701.5
2014-02-04 | 09 - 10 | 810.3 | 810.3
2014-02-04 | 10 - 11 | 774.4 | 774.4
2014-02-04 | 11 - 12 | 841.3 | 841.3
2014-02-04 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-02-04 | 13 - 14 | 830.4 | 830.4
2014-02-04 | 14 - 15 | 822.4 | 822.4
2014-02-04 | 15 - 16 | 771.5 | 771.5
2014-02-04 | 16 - 17 | 749.9 | 749.9
2014-02-04 | 17 - 18 | 746.6 | 746.6
2014-02-04 | 18 - 19 | 774 | 774
2014-02-04 | 19 - 20 | 814.2 | 814.2
2014-02-04 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-02-04 | 21 - 22 | 776.7 | 776.7
2014-02-04 | 22 - 23 | 729.7 | 729.7
2014-02-04 | 23 - 00 | 709.1 | 709.1
2014-02-05 | 00 - 01 | 674.1 | 674.1
2014-02-05 | 01 - 02 | 688.2 | 688.2
2014-02-05 | 02 - 03 | 700.8 | 700.8
2014-02-05 | 03 - 04 | 726.7 | 726.7
2014-02-05 | 04 - 05 | 678.2 | 678.2
2014-02-05 | 05 - 06 | 487.3 | 487.3
2014-02-05 | 06 - 07 | 574.6 | 574.6
2014-02-05 | 07 - 08 | 686.9 | 686.9
2014-02-05 | 08 - 09 | 724.4 | 724.4
2014-02-05 | 09 - 10 | 725.2 | 725.2
2014-02-05 | 10 - 11 | 713.1 | 713.1
2014-02-05 | 11 - 12 | 702.9 | 702.9
2014-02-05 | 12 - 13 | 727.8 | 727.8
2014-02-05 | 13 - 14 | 758.4 | 758.4
2014-02-05 | 14 - 15 | 740.6 | 740.6
2014-02-05 | 15 - 16 | 720.9 | 720.9
2014-02-05 | 16 - 17 | 738.5 | 738.5
2014-02-05 | 17 - 18 | 629.7 | 629.7
2014-02-05 | 18 - 19 | 692.9 | 692.9
2014-02-05 | 19 - 20 | 704.6 | 704.6
2014-02-05 | 20 - 21 | 680.2 | 680.2
2014-02-05 | 21 - 22 | 761.7 | 761.7
2014-02-05 | 22 - 23 | 799.2 | 799.2
2014-02-05 | 23 - 00 | 789.8 | 789.8
2014-02-06 | 00 - 01 | 691.5 | 691.5
2014-02-06 | 01 - 02 | 675.2 | 675.2
2014-02-06 | 02 - 03 | 663.7 | 663.7
2014-02-06 | 03 - 04 | 672.8 | 672.8
2014-02-06 | 04 - 05 | 659.7 | 659.7
2014-02-06 | 05 - 06 | 477.7 | 477.7
2014-02-06 | 06 - 07 | 564.9 | 564.9
2014-02-06 | 07 - 08 | 669.6 | 669.6
2014-02-06 | 08 - 09 | 721 | 721
2014-02-06 | 09 - 10 | 728.2 | 728.2
2014-02-06 | 10 - 11 | 720.7 | 720.7
2014-02-06 | 11 - 12 | 755.3 | 755.3
2014-02-06 | 12 - 13 | 756.9 | 756.9
2014-02-06 | 13 - 14 | 766.6 | 766.6
2014-02-06 | 14 - 15 | 768.1 | 768.1
2014-02-06 | 15 - 16 | 696.1 | 696.1
2014-02-06 | 16 - 17 | 675.3 | 675.3
2014-02-06 | 17 - 18 | 681.8 | 681.8
2014-02-06 | 18 - 19 | 689.8 | 689.8
2014-02-06 | 19 - 20 | 649.2 | 649.2
2014-02-06 | 20 - 21 | 609.2 | 609.2
2014-02-06 | 21 - 22 | 683.1 | 683.1
2014-02-06 | 22 - 23 | 787.9 | 787.9
2014-02-06 | 23 - 00 | 787.7 | 787.7
2014-02-07 | 00 - 01 | 793.8 | 793.8
2014-02-07 | 01 - 02 | 785.1 | 785.1
2014-02-07 | 02 - 03 | 745.9 | 745.9
2014-02-07 | 03 - 04 | 755.8 | 755.8
2014-02-07 | 04 - 05 | 690.8 | 690.8
2014-02-07 | 05 - 06 | 514.4 | 514.4
2014-02-07 | 06 - 07 | 526.2 | 526.2
2014-02-07 | 07 - 08 | 439.8 | 439.8
2014-02-07 | 08 - 09 | 646 | 646
2014-02-07 | 09 - 10 | 700.3 | 700.3
2014-02-07 | 10 - 11 | 702.4 | 702.4
2014-02-07 | 11 - 12 | 730.4 | 730.4
2014-02-07 | 12 - 13 | 767.3 | 767.3
2014-02-07 | 13 - 14 | 766 | 766
2014-02-07 | 14 - 15 | 757.2 | 757.2
2014-02-07 | 15 - 16 | 691 | 691
2014-02-07 | 16 - 17 | 622.4 | 622.4
2014-02-07 | 17 - 18 | 557.5 | 557.5
2014-02-07 | 18 - 19 | 624.9 | 624.9
2014-02-07 | 19 - 20 | 627.1 | 627.1
2014-02-07 | 20 - 21 | 716.3 | 716.3
2014-02-07 | 21 - 22 | 819.6 | 819.6
2014-02-07 | 22 - 23 | 732.4 | 732.4
2014-02-07 | 23 - 00 | 673.8 | 673.8
2014-02-08 | 00 - 01 | 650.7 | 650.7
2014-02-08 | 01 - 02 | 571.2 | 571.2
2014-02-08 | 02 - 03 | 743.9 | 743.9
2014-02-08 | 03 - 04 | 766.2 | 766.2
2014-02-08 | 04 - 05 | 775.3 | 775.3
2014-02-08 | 05 - 06 | 766.9 | 766.9
2014-02-08 | 06 - 07 | 811.3 | 811.3
2014-02-08 | 07 - 08 | 765.8 | 765.8
2014-02-08 | 08 - 09 | 810.3 | 810.3
2014-02-08 | 09 - 10 | 797.6 | 797.6
2014-02-08 | 10 - 11 | 831.9 | 831.9
2014-02-08 | 11 - 12 | 860 | 860
2014-02-08 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-02-08 | 13 - 14 | 860 | 860
2014-02-08 | 14 - 15 | 860 | 860
2014-02-08 | 15 - 16 | 763.9 | 763.9
2014-02-08 | 16 - 17 | 793.8 | 793.8
2014-02-08 | 17 - 18 | 827.5 | 827.5
2014-02-08 | 18 - 19 | 860 | 860
2014-02-08 | 19 - 20 | 860 | 860
2014-02-08 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-02-08 | 21 - 22 | 860 | 860
2014-02-08 | 22 - 23 | 860 | 860
2014-02-08 | 23 - 00 | 777.3 | 777.3
2014-02-09 | 00 - 01 | 680.5 | 680.5
2014-02-09 | 01 - 02 | 577.1 | 577.1
2014-02-09 | 02 - 03 | 375.7 | 375.7
2014-02-09 | 03 - 04 | 364.4 | 364.4
2014-02-09 | 04 - 05 | 383.9 | 383.9
2014-02-09 | 05 - 06 | 508.1 | 508.1
2014-02-09 | 06 - 07 | 832.1 | 832.1
2014-02-09 | 07 - 08 | 860 | 860
2014-02-09 | 08 - 09 | 860 | 860
2014-02-09 | 09 - 10 | 860 | 860
2014-02-09 | 10 - 11 | 860 | 860
2014-02-09 | 11 - 12 | 860 | 860
2014-02-09 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-02-09 | 13 - 14 | 860 | 860
2014-02-09 | 14 - 15 | 860 | 860
2014-02-09 | 15 - 16 | 860 | 860
2014-02-09 | 16 - 17 | 859.2 | 859.2
2014-02-09 | 17 - 18 | 860 | 860
2014-02-09 | 18 - 19 | 850.3 | 850.3
2014-02-09 | 19 - 20 | 860 | 860
2014-02-09 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-02-09 | 21 - 22 | 860 | 860
2014-02-09 | 22 - 23 | 860 | 860
2014-02-09 | 23 - 00 | 711.1 | 711.1
2014-02-10 | 00 - 01 | 758.6 | 758.6
2014-02-10 | 01 - 02 | 860 | 860
2014-02-10 | 02 - 03 | 860 | 860
2014-02-10 | 03 - 04 | 856.4 | 856.4
2014-02-10 | 04 - 05 | 860 | 860
2014-02-10 | 05 - 06 | 463.4 | 463.4
2014-02-10 | 06 - 07 | 498.3 | 498.3
2014-02-10 | 07 - 08 | 704.6 | 704.6
2014-02-10 | 08 - 09 | 790.3 | 790.3
2014-02-10 | 09 - 10 | 836 | 836
2014-02-10 | 10 - 11 | 858.5 | 858.5
2014-02-10 | 11 - 12 | 860 | 860
2014-02-10 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-02-10 | 13 - 14 | 860 | 860
2014-02-10 | 14 - 15 | 860 | 860
2014-02-10 | 15 - 16 | 849.7 | 849.7
2014-02-10 | 16 - 17 | 794.5 | 794.5
2014-02-10 | 17 - 18 | 840.5 | 840.5
2014-02-10 | 18 - 19 | 832.4 | 832.4
2014-02-10 | 19 - 20 | 803.2 | 803.2
2014-02-10 | 20 - 21 | 822.9 | 822.9
2014-02-10 | 21 - 22 | 744.4 | 744.4
2014-02-10 | 22 - 23 | 627.9 | 627.9
2014-02-10 | 23 - 00 | 533 | 533
2014-02-11 | 00 - 01 | 543 | 543
2014-02-11 | 01 - 02 | 610.6 | 610.6
2014-02-11 | 02 - 03 | 588.2 | 588.2
2014-02-11 | 03 - 04 | 719.8 | 719.8
2014-02-11 | 04 - 05 | 759.2 | 759.2
2014-02-11 | 05 - 06 | 582 | 582
2014-02-11 | 06 - 07 | 601.8 | 601.8
2014-02-11 | 07 - 08 | 706 | 706
2014-02-11 | 08 - 09 | 726.2 | 726.2
2014-02-11 | 09 - 10 | 733.1 | 733.1
2014-02-11 | 10 - 11 | 716.3 | 716.3
2014-02-11 | 11 - 12 | 736.6 | 736.6
2014-02-11 | 12 - 13 | 748.1 | 748.1
2014-02-11 | 13 - 14 | 747.2 | 747.2
2014-02-11 | 14 - 15 | 728 | 728
2014-02-11 | 15 - 16 | 697.1 | 697.1
2014-02-11 | 16 - 17 | 684.2 | 684.2
2014-02-11 | 17 - 18 | 669.5 | 669.5
2014-02-11 | 18 - 19 | 696.3 | 696.3
2014-02-11 | 19 - 20 | 716 | 716
2014-02-11 | 20 - 21 | 735.5 | 735.5
2014-02-11 | 21 - 22 | 648.9 | 648.9
2014-02-11 | 22 - 23 | 587.2 | 587.2
2014-02-11 | 23 - 00 | 676.5 | 676.5
2014-02-12 | 00 - 01 | 640.9 | 640.9
2014-02-12 | 01 - 02 | 616.8 | 616.8
2014-02-12 | 02 - 03 | 612.2 | 612.2
2014-02-12 | 03 - 04 | 620.6 | 620.6
2014-02-12 | 04 - 05 | 666.5 | 666.5
2014-02-12 | 05 - 06 | 490 | 490
2014-02-12 | 06 - 07 | 569.1 | 569.1
2014-02-12 | 07 - 08 | 666.8 | 666.8
2014-02-12 | 08 - 09 | 697.2 | 697.2
2014-02-12 | 09 - 10 | 682.2 | 682.2
2014-02-12 | 10 - 11 | 676.6 | 676.6
2014-02-12 | 11 - 12 | 677.1 | 677.1
2014-02-12 | 12 - 13 | 683 | 683
2014-02-12 | 13 - 14 | 665.2 | 665.2
2014-02-12 | 14 - 15 | 642.7 | 642.7
2014-02-12 | 15 - 16 | 641.9 | 641.9
2014-02-12 | 16 - 17 | 635.2 | 635.2
2014-02-12 | 17 - 18 | 612.5 | 612.5
2014-02-12 | 18 - 19 | 646.6 | 646.6
2014-02-12 | 19 - 20 | 609.2 | 609.2
2014-02-12 | 20 - 21 | 734.8 | 734.8
2014-02-12 | 21 - 22 | 664.4 | 664.4
2014-02-12 | 22 - 23 | 732.6 | 732.6
2014-02-12 | 23 - 00 | 677.9 | 677.9
2014-02-13 | 00 - 01 | 760.2 | 760.2
2014-02-13 | 01 - 02 | 745.8 | 745.8
2014-02-13 | 02 - 03 | 774 | 774
2014-02-13 | 03 - 04 | 789.7 | 789.7
2014-02-13 | 04 - 05 | 810.7 | 810.7
2014-02-13 | 05 - 06 | 563.4 | 563.4
2014-02-13 | 06 - 07 | 652 | 652
2014-02-13 | 07 - 08 | 736 | 736
2014-02-13 | 08 - 09 | 779 | 779
2014-02-13 | 09 - 10 | 783.1 | 783.1
2014-02-13 | 10 - 11 | 778.7 | 778.7
2014-02-13 | 11 - 12 | 755.7 | 755.7
2014-02-13 | 12 - 13 | 767.3 | 767.3
2014-02-13 | 13 - 14 | 768.3 | 768.3
2014-02-13 | 14 - 15 | 771.3 | 771.3
2014-02-13 | 15 - 16 | 721.5 | 721.5
2014-02-13 | 16 - 17 | 709.3 | 709.3
2014-02-13 | 17 - 18 | 699 | 699
2014-02-13 | 18 - 19 | 728.2 | 728.2
2014-02-13 | 19 - 20 | 718.9 | 718.9
2014-02-13 | 20 - 21 | 700.8 | 700.8
2014-02-13 | 21 - 22 | 650.3 | 650.3
2014-02-13 | 22 - 23 | 645.1 | 645.1
2014-02-13 | 23 - 00 | 590.1 | 590.1
2014-02-14 | 00 - 01 | 659.7 | 659.7
2014-02-14 | 01 - 02 | 662.4 | 662.4
2014-02-14 | 02 - 03 | 697.7 | 697.7
2014-02-14 | 03 - 04 | 711.2 | 711.2
2014-02-14 | 04 - 05 | 718.3 | 718.3
2014-02-14 | 05 - 06 | 428.4 | 428.4
2014-02-14 | 06 - 07 | 506.3 | 506.3
2014-02-14 | 07 - 08 | 723.3 | 723.3
2014-02-14 | 08 - 09 | 316.9 | 316.9
2014-02-14 | 09 - 10 | 412.4 | 412.4
2014-02-14 | 10 - 11 | 383.6 | 383.6
2014-02-14 | 11 - 12 | 273.2 | 273.2
2014-02-14 | 12 - 13 | 346.6 | 346.6
2014-02-14 | 13 - 14 | 374.4 | 374.4
2014-02-14 | 14 - 15 | 502.9 | 502.9
2014-02-14 | 15 - 16 | 482.3 | 482.3
2014-02-14 | 16 - 17 | 219.8 | 219.8
2014-02-14 | 17 - 18 | 743.6 | 743.6
2014-02-14 | 18 - 19 | 703.4 | 703.4
2014-02-14 | 19 - 20 | 732.3 | 732.3
2014-02-14 | 20 - 21 | 829.9 | 829.9
2014-02-14 | 21 - 22 | 733.8 | 733.8
2014-02-14 | 22 - 23 | 658 | 658
2014-02-14 | 23 - 00 | 772 | 772
2014-02-15 | 00 - 01 | 768.7 | 768.7
2014-02-15 | 01 - 02 | 779.7 | 779.7
2014-02-15 | 02 - 03 | 777 | 777
2014-02-15 | 03 - 04 | 774.5 | 774.5
2014-02-15 | 04 - 05 | 773.9 | 773.9
2014-02-15 | 05 - 06 | 677 | 677
2014-02-15 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-02-15 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-02-15 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-02-15 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-02-15 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-02-15 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-02-15 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-02-15 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-02-15 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-02-15 | 15 - 16 | 739.9 | 739.9
2014-02-15 | 16 - 17 | 658.2 | 658.2
2014-02-15 | 17 - 18 | 591.7 | 591.7
2014-02-15 | 18 - 19 | 593.3 | 593.3
2014-02-15 | 19 - 20 | 604.3 | 604.3
2014-02-15 | 20 - 21 | 671.6 | 671.6
2014-02-15 | 21 - 22 | 466.6 | 466.6
2014-02-15 | 22 - 23 | 477.4 | 477.4
2014-02-15 | 23 - 00 | 672.7 | 672.7
2014-02-16 | 00 - 01 | 705.8 | 705.8
2014-02-16 | 01 - 02 | 686.6 | 686.6
2014-02-16 | 02 - 03 | 727.6 | 727.6
2014-02-16 | 03 - 04 | 743.7 | 743.7
2014-02-16 | 04 - 05 | 689.5 | 689.5
2014-02-16 | 05 - 06 | 725.3 | 725.3
2014-02-16 | 06 - 07 | 783 | 783
2014-02-16 | 07 - 08 | 823.3 | 823.3
2014-02-16 | 08 - 09 | 860 | 860
2014-02-16 | 09 - 10 | 860 | 860
2014-02-16 | 10 - 11 | 860 | 860
2014-02-16 | 11 - 12 | 860 | 860
2014-02-16 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-02-16 | 13 - 14 | 860 | 860
2014-02-16 | 14 - 15 | 860 | 860
2014-02-16 | 15 - 16 | 860 | 860
2014-02-16 | 16 - 17 | 860 | 860
2014-02-16 | 17 - 18 | 793.2 | 793.2
2014-02-16 | 18 - 19 | 802 | 802
2014-02-16 | 19 - 20 | 860 | 860
2014-02-16 | 20 - 21 | 822.6 | 822.6
2014-02-16 | 21 - 22 | 750.4 | 750.4
2014-02-16 | 22 - 23 | 682.9 | 682.9
2014-02-16 | 23 - 00 | 740.1 | 740.1
2014-02-17 | 00 - 01 | 717.5 | 717.5
2014-02-17 | 01 - 02 | 716.4 | 716.4
2014-02-17 | 02 - 03 | 706.2 | 706.2
2014-02-17 | 03 - 04 | 553 | 553
2014-02-17 | 04 - 05 | 500.9 | 500.9
2014-02-17 | 05 - 06 | 161.6 | 161.6
2014-02-17 | 06 - 07 | 58.7 | 58.7
2014-02-17 | 07 - 08 | 136.3 | 136.3
2014-02-17 | 08 - 09 | 175.1 | 175.1
2014-02-17 | 09 - 10 | 185.5 | 185.5
2014-02-17 | 10 - 11 | 189.4 | 189.4
2014-02-17 | 11 - 12 | 166.6 | 166.6
2014-02-17 | 12 - 13 | 295.8 | 295.8
2014-02-17 | 13 - 14 | 313.4 | 313.4
2014-02-17 | 14 - 15 | 284.4 | 284.4
2014-02-17 | 15 - 16 | 201.1 | 201.1
2014-02-17 | 16 - 17 | 180 | 180
2014-02-17 | 17 - 18 | 155.4 | 155.4
2014-02-17 | 18 - 19 | 161.5 | 161.5
2014-02-17 | 19 - 20 | 267.6 | 267.6
2014-02-17 | 20 - 21 | 291.1 | 291.1
2014-02-17 | 21 - 22 | 244.5 | 244.5
2014-02-17 | 22 - 23 | 186.6 | 186.6
2014-02-17 | 23 - 00 | 134.9 | 134.9
2014-02-18 | 00 - 01 | 225.5 | 225.5
2014-02-18 | 01 - 02 | 357.8 | 357.8
2014-02-18 | 02 - 03 | 349.6 | 349.6
2014-02-18 | 03 - 04 | 346.2 | 346.2
2014-02-18 | 04 - 05 | 368.2 | 368.2
2014-02-18 | 05 - 06 | 297.8 | 297.8
2014-02-18 | 06 - 07 | 298.4 | 298.4
2014-02-18 | 07 - 08 | 267.2 | 267.2
2014-02-18 | 08 - 09 | 285.5 | 285.5
2014-02-18 | 09 - 10 | 287 | 287
2014-02-18 | 10 - 11 | 312.3 | 312.3
2014-02-18 | 11 - 12 | 369.9 | 369.9
2014-02-18 | 12 - 13 | 469.8 | 469.8
2014-02-18 | 13 - 14 | 440.2 | 440.2
2014-02-18 | 14 - 15 | 347.1 | 347.1
2014-02-18 | 15 - 16 | 335 | 335
2014-02-18 | 16 - 17 | 257.2 | 257.2
2014-02-18 | 17 - 18 | 234.4 | 234.4
2014-02-18 | 18 - 19 | 218.9 | 218.9
2014-02-18 | 19 - 20 | 224.5 | 224.5
2014-02-18 | 20 - 21 | 284.3 | 284.3
2014-02-18 | 21 - 22 | 282 | 282
2014-02-18 | 22 - 23 | 263.4 | 263.4
2014-02-18 | 23 - 00 | 214.1 | 214.1
2014-02-19 | 00 - 01 | 391.3 | 391.3
2014-02-19 | 01 - 02 | 392.8 | 392.8
2014-02-19 | 02 - 03 | 396.7 | 396.7
2014-02-19 | 03 - 04 | 441.6 | 441.6
2014-02-19 | 04 - 05 | 460.5 | 460.5
2014-02-19 | 05 - 06 | 387.3 | 387.3
2014-02-19 | 06 - 07 | 268.7 | 268.7
2014-02-19 | 07 - 08 | 363.3 | 363.3
2014-02-19 | 08 - 09 | 396.1 | 396.1
2014-02-19 | 09 - 10 | 400.5 | 400.5
2014-02-19 | 10 - 11 | 397.6 | 397.6
2014-02-19 | 11 - 12 | 373.7 | 373.7
2014-02-19 | 12 - 13 | 386.8 | 386.8
2014-02-19 | 13 - 14 | 378.5 | 378.5
2014-02-19 | 14 - 15 | 366 | 366
2014-02-19 | 15 - 16 | 355.7 | 355.7
2014-02-19 | 16 - 17 | 378.7 | 378.7
2014-02-19 | 17 - 18 | 389.5 | 389.5
2014-02-19 | 18 - 19 | 670.4 | 670.4
2014-02-19 | 19 - 20 | 617.3 | 617.3
2014-02-19 | 20 - 21 | 636.9 | 636.9
2014-02-19 | 21 - 22 | 645.2 | 645.2
2014-02-19 | 22 - 23 | 653.3 | 653.3
2014-02-19 | 23 - 00 | 586.6 | 586.6
2014-02-20 | 00 - 01 | 411.5 | 411.5
2014-02-20 | 01 - 02 | 637.7 | 637.7
2014-02-20 | 02 - 03 | 634.3 | 634.3
2014-02-20 | 03 - 04 | 668.3 | 668.3
2014-02-20 | 04 - 05 | 678.3 | 678.3
2014-02-20 | 05 - 06 | 451.6 | 451.6
2014-02-20 | 06 - 07 | 540.2 | 540.2
2014-02-20 | 07 - 08 | 625.8 | 625.8
2014-02-20 | 08 - 09 | 644.4 | 644.4
2014-02-20 | 09 - 10 | 642.5 | 642.5
2014-02-20 | 10 - 11 | 631.2 | 631.2
2014-02-20 | 11 - 12 | 602.1 | 602.1
2014-02-20 | 12 - 13 | 604.2 | 604.2
2014-02-20 | 13 - 14 | 593.8 | 593.8
2014-02-20 | 14 - 15 | 576.4 | 576.4
2014-02-20 | 15 - 16 | 566.3 | 566.3
2014-02-20 | 16 - 17 | 556.8 | 556.8
2014-02-20 | 17 - 18 | 433.7 | 433.7
2014-02-20 | 18 - 19 | 561.3 | 561.3
2014-02-20 | 19 - 20 | 647.8 | 647.8
2014-02-20 | 20 - 21 | 728 | 728
2014-02-20 | 21 - 22 | 643.6 | 643.6
2014-02-20 | 22 - 23 | 803.6 | 803.6
2014-02-20 | 23 - 00 | 779.3 | 779.3
2014-02-21 | 00 - 01 | 674.2 | 674.2
2014-02-21 | 01 - 02 | 672.1 | 672.1
2014-02-21 | 02 - 03 | 669.5 | 669.5
2014-02-21 | 03 - 04 | 673.4 | 673.4
2014-02-21 | 04 - 05 | 711.9 | 711.9
2014-02-21 | 05 - 06 | 343.3 | 343.3
2014-02-21 | 06 - 07 | 441.5 | 441.5
2014-02-21 | 07 - 08 | 529.9 | 529.9
2014-02-21 | 08 - 09 | 539.3 | 539.3
2014-02-21 | 09 - 10 | 538.8 | 538.8
2014-02-21 | 10 - 11 | 531.7 | 531.7
2014-02-21 | 11 - 12 | 498.9 | 498.9
2014-02-21 | 12 - 13 | 504.8 | 504.8
2014-02-21 | 13 - 14 | 494.7 | 494.7
2014-02-21 | 14 - 15 | 469.3 | 469.3
2014-02-21 | 15 - 16 | 449.4 | 449.4
2014-02-21 | 16 - 17 | 439.5 | 439.5
2014-02-21 | 17 - 18 | 348.5 | 348.5
2014-02-21 | 18 - 19 | 411.6 | 411.6
2014-02-21 | 19 - 20 | 614.7 | 614.7
2014-02-21 | 20 - 21 | 701.9 | 701.9
2014-02-21 | 21 - 22 | 587.2 | 587.2
2014-02-21 | 22 - 23 | 565.7 | 565.7
2014-02-21 | 23 - 00 | 490.6 | 490.6
2014-02-22 | 00 - 01 | 662.5 | 662.5
2014-02-22 | 01 - 02 | 654.8 | 654.8
2014-02-22 | 02 - 03 | 645.9 | 645.9
2014-02-22 | 03 - 04 | 645.7 | 645.7
2014-02-22 | 04 - 05 | 674.6 | 674.6
2014-02-22 | 05 - 06 | 706.8 | 706.8
2014-02-22 | 06 - 07 | 814.1 | 814.1
2014-02-22 | 07 - 08 | 798 | 798
2014-02-22 | 08 - 09 | 775 | 775
2014-02-22 | 09 - 10 | 779.9 | 779.9
2014-02-22 | 10 - 11 | 833.7 | 833.7
2014-02-22 | 11 - 12 | 831.8 | 831.8
2014-02-22 | 12 - 13 | 823.5 | 823.5
2014-02-22 | 13 - 14 | 839.5 | 839.5
2014-02-22 | 14 - 15 | 854.4 | 854.4
2014-02-22 | 15 - 16 | 860 | 860
2014-02-22 | 16 - 17 | 744 | 744
2014-02-22 | 17 - 18 | 637.7 | 637.7
2014-02-22 | 18 - 19 | 664.9 | 664.9
2014-02-22 | 19 - 20 | 860 | 860
2014-02-22 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-02-22 | 21 - 22 | 845.8 | 845.8
2014-02-22 | 22 - 23 | 786 | 786
2014-02-22 | 23 - 00 | 777.3 | 777.3
2014-02-23 | 00 - 01 | 680.7 | 680.7
2014-02-23 | 01 - 02 | 656.2 | 656.2
2014-02-23 | 02 - 03 | 645.1 | 645.1
2014-02-23 | 03 - 04 | 646.4 | 646.4
2014-02-23 | 04 - 05 | 671.4 | 671.4
2014-02-23 | 05 - 06 | 694.7 | 694.7
2014-02-23 | 06 - 07 | 742.9 | 742.9
2014-02-23 | 07 - 08 | 773.8 | 773.8
2014-02-23 | 08 - 09 | 860 | 860
2014-02-23 | 09 - 10 | 860 | 860
2014-02-23 | 10 - 11 | 860 | 860
2014-02-23 | 11 - 12 | 860 | 860
2014-02-23 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-02-23 | 13 - 14 | 860 | 860
2014-02-23 | 14 - 15 | 860 | 860
2014-02-23 | 15 - 16 | 860 | 860
2014-02-23 | 16 - 17 | 860 | 860
2014-02-23 | 17 - 18 | 860 | 860
2014-02-23 | 18 - 19 | 860 | 860
2014-02-23 | 19 - 20 | 860 | 860
2014-02-23 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-02-23 | 21 - 22 | 808 | 808
2014-02-23 | 22 - 23 | 739.9 | 739.9
2014-02-23 | 23 - 00 | 679.9 | 679.9
2014-02-24 | 00 - 01 | 584.1 | 584.1
2014-02-24 | 01 - 02 | 569.1 | 569.1
2014-02-24 | 02 - 03 | 519 | 519
2014-02-24 | 03 - 04 | 446.6 | 446.6
2014-02-24 | 04 - 05 | 585.5 | 585.5
2014-02-24 | 05 - 06 | 376.1 | 376.1
2014-02-24 | 06 - 07 | 14.8 | 14.8
2014-02-24 | 07 - 08 | 136.5 | 136.5
2014-02-24 | 08 - 09 | 181.5 | 181.5
2014-02-24 | 09 - 10 | 236 | 236
2014-02-24 | 10 - 11 | 221.2 | 221.2
2014-02-24 | 11 - 12 | 333.5 | 333.5
2014-02-24 | 12 - 13 | 441.5 | 441.5
2014-02-24 | 13 - 14 | 438.9 | 438.9
2014-02-24 | 14 - 15 | 445.4 | 445.4
2014-02-24 | 15 - 16 | 452.7 | 452.7
2014-02-24 | 16 - 17 | 294.2 | 294.2
2014-02-24 | 17 - 18 | 156.9 | 156.9
2014-02-24 | 18 - 19 | 488.3 | 488.3
2014-02-24 | 19 - 20 | 483.3 | 483.3
2014-02-24 | 20 - 21 | 726.7 | 726.7
2014-02-24 | 21 - 22 | 552.7 | 552.7
2014-02-24 | 22 - 23 | 576.7 | 576.7
2014-02-24 | 23 - 00 | 576.3 | 576.3
2014-02-25 | 00 - 01 | 383 | 383
2014-02-25 | 01 - 02 | 421.8 | 421.8
2014-02-25 | 02 - 03 | 423.5 | 423.5
2014-02-25 | 03 - 04 | 474.1 | 474.1
2014-02-25 | 04 - 05 | 371.5 | 371.5
2014-02-25 | 05 - 06 | 380.9 | 380.9
2014-02-25 | 06 - 07 | 519.6 | 519.6
2014-02-25 | 07 - 08 | 599 | 599
2014-02-25 | 08 - 09 | 598.2 | 598.2
2014-02-25 | 09 - 10 | 611.5 | 611.5
2014-02-25 | 10 - 11 | 616.7 | 616.7
2014-02-25 | 11 - 12 | 654.2 | 654.2
2014-02-25 | 12 - 13 | 669.6 | 669.6
2014-02-25 | 13 - 14 | 683.6 | 683.6
2014-02-25 | 14 - 15 | 704.1 | 704.1
2014-02-25 | 15 - 16 | 705.3 | 705.3
2014-02-25 | 16 - 17 | 542 | 542
2014-02-25 | 17 - 18 | 431 | 431
2014-02-25 | 18 - 19 | 551.6 | 551.6
2014-02-25 | 19 - 20 | 770.9 | 770.9
2014-02-25 | 20 - 21 | 742.3 | 742.3
2014-02-25 | 21 - 22 | 595.5 | 595.5
2014-02-25 | 22 - 23 | 571.9 | 571.9
2014-02-25 | 23 - 00 | 522.5 | 522.5
2014-02-26 | 00 - 01 | 512.8 | 512.8
2014-02-26 | 01 - 02 | 505.6 | 505.6
2014-02-26 | 02 - 03 | 405.3 | 405.3
2014-02-26 | 03 - 04 | 444.1 | 444.1
2014-02-26 | 04 - 05 | 443.3 | 443.3
2014-02-26 | 05 - 06 | 520.1 | 520.1
2014-02-26 | 06 - 07 | 462.5 | 462.5
2014-02-26 | 07 - 08 | 530.1 | 530.1
2014-02-26 | 08 - 09 | 550.9 | 550.9
2014-02-26 | 09 - 10 | 551.6 | 551.6
2014-02-26 | 10 - 11 | 545.2 | 545.2
2014-02-26 | 11 - 12 | 563.1 | 563.1
2014-02-26 | 12 - 13 | 624.4 | 624.4
2014-02-26 | 13 - 14 | 631.4 | 631.4
2014-02-26 | 14 - 15 | 642.9 | 642.9
2014-02-26 | 15 - 16 | 661.1 | 661.1
2014-02-26 | 16 - 17 | 535.9 | 535.9
2014-02-26 | 17 - 18 | 470.7 | 470.7
2014-02-26 | 18 - 19 | 543.2 | 543.2
2014-02-26 | 19 - 20 | 623 | 623
2014-02-26 | 20 - 21 | 618.7 | 618.7
2014-02-26 | 21 - 22 | 530.3 | 530.3
2014-02-26 | 22 - 23 | 554.6 | 554.6
2014-02-26 | 23 - 00 | 581.1 | 581.1
2014-02-27 | 00 - 01 | 543.8 | 543.8
2014-02-27 | 01 - 02 | 575.5 | 575.5
2014-02-27 | 02 - 03 | 571.5 | 571.5
2014-02-27 | 03 - 04 | 579 | 579
2014-02-27 | 04 - 05 | 584.5 | 584.5
2014-02-27 | 05 - 06 | 514.3 | 514.3
2014-02-27 | 06 - 07 | 473.6 | 473.6
2014-02-27 | 07 - 08 | 571.1 | 571.1
2014-02-27 | 08 - 09 | 592.1 | 592.1
2014-02-27 | 09 - 10 | 584.3 | 584.3
2014-02-27 | 10 - 11 | 577.5 | 577.5
2014-02-27 | 11 - 12 | 560 | 560
2014-02-27 | 12 - 13 | 577.3 | 577.3
2014-02-27 | 13 - 14 | 556.6 | 556.6
2014-02-27 | 14 - 15 | 547.1 | 547.1
2014-02-27 | 15 - 16 | 586.8 | 586.8
2014-02-27 | 16 - 17 | 546.4 | 546.4
2014-02-27 | 17 - 18 | 463.3 | 463.3
2014-02-27 | 18 - 19 | 529.7 | 529.7
2014-02-27 | 19 - 20 | 553 | 553
2014-02-27 | 20 - 21 | 760.1 | 760.1
2014-02-27 | 21 - 22 | 618.4 | 618.4
2014-02-27 | 22 - 23 | 655.5 | 655.5
2014-02-27 | 23 - 00 | 595.7 | 595.7
2014-02-28 | 00 - 01 | 633.2 | 633.2
2014-02-28 | 01 - 02 | 627.9 | 627.9
2014-02-28 | 02 - 03 | 622.1 | 622.1
2014-02-28 | 03 - 04 | 629 | 629
2014-02-28 | 04 - 05 | 669.5 | 669.5
2014-02-28 | 05 - 06 | 416.9 | 416.9
2014-02-28 | 06 - 07 | 533.5 | 533.5
2014-02-28 | 07 - 08 | 659.8 | 659.8
2014-02-28 | 08 - 09 | 613.2 | 613.2
2014-02-28 | 09 - 10 | 590.3 | 590.3
2014-02-28 | 10 - 11 | 654.3 | 654.3
2014-02-28 | 11 - 12 | 667.2 | 667.2
2014-02-28 | 12 - 13 | 690.7 | 690.7
2014-02-28 | 13 - 14 | 681.1 | 681.1
2014-02-28 | 14 - 15 | 666.8 | 666.8
2014-02-28 | 15 - 16 | 656.3 | 656.3
2014-02-28 | 16 - 17 | 655.5 | 655.5
2014-02-28 | 17 - 18 | 495.4 | 495.4
2014-02-28 | 18 - 19 | 630.3 | 630.3
2014-02-28 | 19 - 20 | 666.8 | 666.8
2014-02-28 | 20 - 21 | 787.9 | 787.9
2014-02-28 | 21 - 22 | 853.3 | 853.3
2014-02-28 | 22 - 23 | 691.4 | 691.4
2014-02-28 | 23 - 00 | 583.7 | 583.7
2014-03-01 | 00 - 01 | 679.5 | 679.5
2014-03-01 | 01 - 02 | 663.7 | 663.7
2014-03-01 | 02 - 03 | 656.9 | 656.9
2014-03-01 | 03 - 04 | 655.2 | 655.2
2014-03-01 | 04 - 05 | 658.4 | 658.4
2014-03-01 | 05 - 06 | 644.9 | 644.9
2014-03-01 | 06 - 07 | 634.7 | 634.7
2014-03-01 | 07 - 08 | 690.9 | 690.9
2014-03-01 | 08 - 09 | 802.2 | 802.2
2014-03-01 | 09 - 10 | 800.1 | 800.1
2014-03-01 | 10 - 11 | 745.8 | 745.8
2014-03-01 | 11 - 12 | 750 | 750
2014-03-01 | 12 - 13 | 814 | 814
2014-03-01 | 13 - 14 | 811.8 | 811.8
2014-03-01 | 14 - 15 | 804.1 | 804.1
2014-03-01 | 15 - 16 | 776.1 | 776.1
2014-03-01 | 16 - 17 | 678.5 | 678.5
2014-03-01 | 17 - 18 | 742.1 | 742.1
2014-03-01 | 18 - 19 | 716.4 | 716.4
2014-03-01 | 19 - 20 | 643.8 | 643.8
2014-03-01 | 20 - 21 | 720.8 | 720.8
2014-03-01 | 21 - 22 | 655.4 | 655.4
2014-03-01 | 22 - 23 | 615.7 | 615.7
2014-03-01 | 23 - 00 | 596.2 | 596.2
2014-03-02 | 00 - 01 | 716.2 | 716.2
2014-03-02 | 01 - 02 | 711.3 | 711.3
2014-03-02 | 02 - 03 | 711.4 | 711.4
2014-03-02 | 03 - 04 | 688.4 | 688.4
2014-03-02 | 04 - 05 | 723.9 | 723.9
2014-03-02 | 05 - 06 | 747.1 | 747.1
2014-03-02 | 06 - 07 | 788.3 | 788.3
2014-03-02 | 07 - 08 | 856.5 | 856.5
2014-03-02 | 08 - 09 | 860 | 860
2014-03-02 | 09 - 10 | 860 | 860
2014-03-02 | 10 - 11 | 842.5 | 842.5
2014-03-02 | 11 - 12 | 835.2 | 835.2
2014-03-02 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-03-02 | 13 - 14 | 851.9 | 851.9
2014-03-02 | 14 - 15 | 831.9 | 831.9
2014-03-02 | 15 - 16 | 821.8 | 821.8
2014-03-02 | 16 - 17 | 846.2 | 846.2
2014-03-02 | 17 - 18 | 700.6 | 700.6
2014-03-02 | 18 - 19 | 792 | 792
2014-03-02 | 19 - 20 | 860 | 860
2014-03-02 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-03-02 | 21 - 22 | 828.5 | 828.5
2014-03-02 | 22 - 23 | 780.4 | 780.4
2014-03-02 | 23 - 00 | 744.7 | 744.7
2014-03-03 | 00 - 01 | 570.8 | 570.8
2014-03-03 | 01 - 02 | 550.5 | 550.5
2014-03-03 | 02 - 03 | 535.7 | 535.7
2014-03-03 | 03 - 04 | 540.7 | 540.7
2014-03-03 | 04 - 05 | 564.4 | 564.4
2014-03-03 | 05 - 06 | 281.8 | 281.8
2014-03-03 | 06 - 07 | 143.6 | 143.6
2014-03-03 | 07 - 08 | 248.6 | 248.6
2014-03-03 | 08 - 09 | 283.5 | 283.5
2014-03-03 | 09 - 10 | 281.2 | 281.2
2014-03-03 | 10 - 11 | 266.3 | 266.3
2014-03-03 | 11 - 12 | 244.9 | 244.9
2014-03-03 | 12 - 13 | 275.8 | 275.8
2014-03-03 | 13 - 14 | 265.8 | 265.8
2014-03-03 | 14 - 15 | 277.8 | 277.8
2014-03-03 | 15 - 16 | 278.3 | 278.3
2014-03-03 | 16 - 17 | 293 | 293
2014-03-03 | 17 - 18 | 295.7 | 295.7
2014-03-03 | 18 - 19 | 295 | 295
2014-03-03 | 19 - 20 | 301.1 | 301.1
2014-03-03 | 20 - 21 | 464.9 | 464.9
2014-03-03 | 21 - 22 | 417.3 | 417.3
2014-03-03 | 22 - 23 | 389.5 | 389.5
2014-03-03 | 23 - 00 | 352.4 | 352.4
2014-03-04 | 00 - 01 | 340.8 | 340.8
2014-03-04 | 01 - 02 | 352.9 | 352.9
2014-03-04 | 02 - 03 | 368.4 | 368.4
2014-03-04 | 03 - 04 | 348 | 348
2014-03-04 | 04 - 05 | 330.8 | 330.8
2014-03-04 | 05 - 06 | 195.6 | 195.6
2014-03-04 | 06 - 07 | 260.9 | 260.9
2014-03-04 | 07 - 08 | 337.3 | 337.3
2014-03-04 | 08 - 09 | 299.2 | 299.2
2014-03-04 | 09 - 10 | 398.7 | 398.7
2014-03-04 | 10 - 11 | 383.6 | 383.6
2014-03-04 | 11 - 12 | 355.5 | 355.5
2014-03-04 | 12 - 13 | 377.2 | 377.2
2014-03-04 | 13 - 14 | 364.8 | 364.8
2014-03-04 | 14 - 15 | 424.6 | 424.6
2014-03-04 | 15 - 16 | 373.7 | 373.7
2014-03-04 | 16 - 17 | 347 | 347
2014-03-04 | 17 - 18 | 365.7 | 365.7
2014-03-04 | 18 - 19 | 335.3 | 335.3
2014-03-04 | 19 - 20 | 290.5 | 290.5
2014-03-04 | 20 - 21 | 297.9 | 297.9
2014-03-04 | 21 - 22 | 383.4 | 383.4
2014-03-04 | 22 - 23 | 358.2 | 358.2
2014-03-04 | 23 - 00 | 337.7 | 337.7
2014-03-05 | 00 - 01 | 270.7 | 270.7
2014-03-05 | 01 - 02 | 275.4 | 275.4
2014-03-05 | 02 - 03 | 273.9 | 273.9
2014-03-05 | 03 - 04 | 263.9 | 263.9
2014-03-05 | 04 - 05 | 239.9 | 239.9
2014-03-05 | 05 - 06 | 90.7 | 90.7
2014-03-05 | 06 - 07 | 162.2 | 162.2
2014-03-05 | 07 - 08 | 270.4 | 270.4
2014-03-05 | 08 - 09 | 304 | 304
2014-03-05 | 09 - 10 | 306.2 | 306.2
2014-03-05 | 10 - 11 | 288.1 | 288.1
2014-03-05 | 11 - 12 | 265.6 | 265.6
2014-03-05 | 12 - 13 | 285.8 | 285.8
2014-03-05 | 13 - 14 | 263.5 | 263.5
2014-03-05 | 14 - 15 | 261.1 | 261.1
2014-03-05 | 15 - 16 | 248.6 | 248.6
2014-03-05 | 16 - 17 | 248.4 | 248.4
2014-03-05 | 17 - 18 | 275.7 | 275.7
2014-03-05 | 18 - 19 | 252.7 | 252.7
2014-03-05 | 19 - 20 | 196.9 | 196.9
2014-03-05 | 20 - 21 | 177.9 | 177.9
2014-03-05 | 21 - 22 | 142.8 | 142.8
2014-03-05 | 22 - 23 | 179.1 | 179.1
2014-03-05 | 23 - 00 | 253.4 | 253.4
2014-03-06 | 00 - 01 | 346.1 | 346.1
2014-03-06 | 01 - 02 | 380.9 | 380.9
2014-03-06 | 02 - 03 | 391.5 | 391.5
2014-03-06 | 03 - 04 | 391.2 | 391.2
2014-03-06 | 04 - 05 | 379.9 | 379.9
2014-03-06 | 05 - 06 | 254.4 | 254.4
2014-03-06 | 06 - 07 | 297.2 | 297.2
2014-03-06 | 07 - 08 | 364 | 364
2014-03-06 | 08 - 09 | 387.4 | 387.4
2014-03-06 | 09 - 10 | 384.9 | 384.9
2014-03-06 | 10 - 11 | 369.4 | 369.4
2014-03-06 | 11 - 12 | 342.7 | 342.7
2014-03-06 | 12 - 13 | 367.2 | 367.2
2014-03-06 | 13 - 14 | 386.6 | 386.6
2014-03-06 | 14 - 15 | 480.6 | 480.6
2014-03-06 | 15 - 16 | 510.2 | 510.2
2014-03-06 | 16 - 17 | 321.9 | 321.9
2014-03-06 | 17 - 18 | 355.2 | 355.2
2014-03-06 | 18 - 19 | 335.9 | 335.9
2014-03-06 | 19 - 20 | 560 | 560
2014-03-06 | 20 - 21 | 535 | 535
2014-03-06 | 21 - 22 | 472.3 | 472.3
2014-03-06 | 22 - 23 | 442.2 | 442.2
2014-03-06 | 23 - 00 | 432.3 | 432.3
2014-03-07 | 00 - 01 | 492.2 | 492.2
2014-03-07 | 01 - 02 | 477.2 | 477.2
2014-03-07 | 02 - 03 | 459.6 | 459.6
2014-03-07 | 03 - 04 | 462.9 | 462.9
2014-03-07 | 04 - 05 | 482.2 | 482.2
2014-03-07 | 05 - 06 | 167.3 | 167.3
2014-03-07 | 06 - 07 | 270.1 | 270.1
2014-03-07 | 07 - 08 | 380.2 | 380.2
2014-03-07 | 08 - 09 | 397.7 | 397.7
2014-03-07 | 09 - 10 | 378.2 | 378.2
2014-03-07 | 10 - 11 | 351.3 | 351.3
2014-03-07 | 11 - 12 | 314.8 | 314.8
2014-03-07 | 12 - 13 | 334.1 | 334.1
2014-03-07 | 13 - 14 | 320.2 | 320.2
2014-03-07 | 14 - 15 | 310.6 | 310.6
2014-03-07 | 15 - 16 | 292.5 | 292.5
2014-03-07 | 16 - 17 | 287.9 | 287.9
2014-03-07 | 17 - 18 | 324.5 | 324.5
2014-03-07 | 18 - 19 | 307.1 | 307.1
2014-03-07 | 19 - 20 | 392.7 | 392.7
2014-03-07 | 20 - 21 | 606 | 606
2014-03-07 | 21 - 22 | 526.5 | 526.5
2014-03-07 | 22 - 23 | 445.9 | 445.9
2014-03-07 | 23 - 00 | 441.5 | 441.5
2014-03-08 | 00 - 01 | 727.3 | 727.3
2014-03-08 | 01 - 02 | 714.1 | 714.1
2014-03-08 | 02 - 03 | 706.6 | 706.6
2014-03-08 | 03 - 04 | 711.2 | 711.2
2014-03-08 | 04 - 05 | 723.6 | 723.6
2014-03-08 | 05 - 06 | 745.2 | 745.2
2014-03-08 | 06 - 07 | 800.7 | 800.7
2014-03-08 | 07 - 08 | 860 | 860
2014-03-08 | 08 - 09 | 860 | 860
2014-03-08 | 09 - 10 | 860 | 860
2014-03-08 | 10 - 11 | 860 | 860
2014-03-08 | 11 - 12 | 860 | 860
2014-03-08 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-03-08 | 13 - 14 | 860 | 860
2014-03-08 | 14 - 15 | 860 | 860
2014-03-08 | 15 - 16 | 860 | 860
2014-03-08 | 16 - 17 | 817.3 | 817.3
2014-03-08 | 17 - 18 | 860 | 860
2014-03-08 | 18 - 19 | 857.2 | 857.2
2014-03-08 | 19 - 20 | 826.9 | 826.9
2014-03-08 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-03-08 | 21 - 22 | 860 | 860
2014-03-08 | 22 - 23 | 860 | 860
2014-03-08 | 23 - 00 | 860 | 860
2014-03-09 | 00 - 01 | 856.2 | 856.2
2014-03-09 | 01 - 02 | 853.7 | 853.7
2014-03-09 | 02 - 03 | 846.5 | 846.5
2014-03-09 | 03 - 04 | 844.6 | 844.6
2014-03-09 | 04 - 05 | 844 | 844
2014-03-09 | 05 - 06 | 860 | 860
2014-03-09 | 06 - 07 | 860 | 860
2014-03-09 | 07 - 08 | 860 | 860
2014-03-09 | 08 - 09 | 860 | 860
2014-03-09 | 09 - 10 | 860 | 860
2014-03-09 | 10 - 11 | 860 | 860
2014-03-09 | 11 - 12 | 860 | 860
2014-03-09 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-03-09 | 13 - 14 | 860 | 860
2014-03-09 | 14 - 15 | 860 | 860
2014-03-09 | 15 - 16 | 860 | 860
2014-03-09 | 16 - 17 | 860 | 860
2014-03-09 | 17 - 18 | 817.5 | 817.5
2014-03-09 | 18 - 19 | 817.3 | 817.3
2014-03-09 | 19 - 20 | 828.5 | 828.5
2014-03-09 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-03-09 | 21 - 22 | 835 | 835
2014-03-09 | 22 - 23 | 795.8 | 795.8
2014-03-09 | 23 - 00 | 822.6 | 822.6
2014-03-10 | 00 - 01 | 646.7 | 646.7
2014-03-10 | 01 - 02 | 747.7 | 747.7
2014-03-10 | 02 - 03 | 735.8 | 735.8
2014-03-10 | 03 - 04 | 756.6 | 756.6
2014-03-10 | 04 - 05 | 786.6 | 786.6
2014-03-10 | 05 - 06 | 623.9 | 623.9
2014-03-10 | 06 - 07 | 481.6 | 481.6
2014-03-10 | 07 - 08 | 441.7 | 441.7
2014-03-10 | 08 - 09 | 390 | 390
2014-03-10 | 09 - 10 | 361.4 | 361.4
2014-03-10 | 10 - 11 | 346.3 | 346.3
2014-03-10 | 11 - 12 | 261.4 | 261.4
2014-03-10 | 12 - 13 | 291.8 | 291.8
2014-03-10 | 13 - 14 | 287.1 | 287.1
2014-03-10 | 14 - 15 | 392.6 | 392.6
2014-03-10 | 15 - 16 | 642 | 642
2014-03-10 | 16 - 17 | 643 | 643
2014-03-10 | 17 - 18 | 417.3 | 417.3
2014-03-10 | 18 - 19 | 252.8 | 252.8
2014-03-10 | 19 - 20 | 423.4 | 423.4
2014-03-10 | 20 - 21 | 525.7 | 525.7
2014-03-10 | 21 - 22 | 462.9 | 462.9
2014-03-10 | 22 - 23 | 402.1 | 402.1
2014-03-10 | 23 - 00 | 395.3 | 395.3
2014-03-11 | 00 - 01 | 290.5 | 290.5
2014-03-11 | 01 - 02 | 281.8 | 281.8
2014-03-11 | 02 - 03 | 258.3 | 258.3
2014-03-11 | 03 - 04 | 256.4 | 256.4
2014-03-11 | 04 - 05 | 268.8 | 268.8
2014-03-11 | 05 - 06 | 228.3 | 228.3
2014-03-11 | 06 - 07 | 278.8 | 278.8
2014-03-11 | 07 - 08 | 248.8 | 248.8
2014-03-11 | 08 - 09 | 295.7 | 295.7
2014-03-11 | 09 - 10 | 298.2 | 298.2
2014-03-11 | 10 - 11 | 285.6 | 285.6
2014-03-11 | 11 - 12 | 254.9 | 254.9
2014-03-11 | 12 - 13 | 279.7 | 279.7
2014-03-11 | 13 - 14 | 328.5 | 328.5
2014-03-11 | 14 - 15 | 347.4 | 347.4
2014-03-11 | 15 - 16 | 243.8 | 243.8
2014-03-11 | 16 - 17 | 258.8 | 258.8
2014-03-11 | 17 - 18 | 208.7 | 208.7
2014-03-11 | 18 - 19 | 307.3 | 307.3
2014-03-11 | 19 - 20 | 274.8 | 274.8
2014-03-11 | 20 - 21 | 596.7 | 596.7
2014-03-11 | 21 - 22 | 471 | 471
2014-03-11 | 22 - 23 | 445.2 | 445.2
2014-03-11 | 23 - 00 | 425.5 | 425.5
2014-03-12 | 00 - 01 | 423.3 | 423.3
2014-03-12 | 01 - 02 | 421.7 | 421.7
2014-03-12 | 02 - 03 | 415.2 | 415.2
2014-03-12 | 03 - 04 | 422.5 | 422.5
2014-03-12 | 04 - 05 | 444.9 | 444.9
2014-03-12 | 05 - 06 | 469.1 | 469.1
2014-03-12 | 06 - 07 | 406.5 | 406.5
2014-03-12 | 07 - 08 | 296.9 | 296.9
2014-03-12 | 08 - 09 | 332.2 | 332.2
2014-03-12 | 09 - 10 | 327.3 | 327.3
2014-03-12 | 10 - 11 | 308.3 | 308.3
2014-03-12 | 11 - 12 | 292.7 | 292.7
2014-03-12 | 12 - 13 | 293.6 | 293.6
2014-03-12 | 13 - 14 | 272.4 | 272.4
2014-03-12 | 14 - 15 | 314.3 | 314.3
2014-03-12 | 15 - 16 | 441.6 | 441.6
2014-03-12 | 16 - 17 | 431.9 | 431.9
2014-03-12 | 17 - 18 | 268.3 | 268.3
2014-03-12 | 18 - 19 | 274 | 274
2014-03-12 | 19 - 20 | 240.5 | 240.5
2014-03-12 | 20 - 21 | 596.4 | 596.4
2014-03-12 | 21 - 22 | 491.5 | 491.5
2014-03-12 | 22 - 23 | 462.1 | 462.1
2014-03-12 | 23 - 00 | 409.8 | 409.8
2014-03-13 | 00 - 01 | 359.2 | 359.2
2014-03-13 | 01 - 02 | 364.7 | 364.7
2014-03-13 | 02 - 03 | 361.1 | 361.1
2014-03-13 | 03 - 04 | 365.4 | 365.4
2014-03-13 | 04 - 05 | 386 | 386
2014-03-13 | 05 - 06 | 150.5 | 150.5
2014-03-13 | 06 - 07 | 298.7 | 298.7
2014-03-13 | 07 - 08 | 348.9 | 348.9
2014-03-13 | 08 - 09 | 381.6 | 381.6
2014-03-13 | 09 - 10 | 383.2 | 383.2
2014-03-13 | 10 - 11 | 371 | 371
2014-03-13 | 11 - 12 | 337.4 | 337.4
2014-03-13 | 12 - 13 | 429.1 | 429.1
2014-03-13 | 13 - 14 | 534.6 | 534.6
2014-03-13 | 14 - 15 | 593 | 593
2014-03-13 | 15 - 16 | 463.3 | 463.3
2014-03-13 | 16 - 17 | 460.1 | 460.1
2014-03-13 | 17 - 18 | 325.3 | 325.3
2014-03-13 | 18 - 19 | 328.2 | 328.2
2014-03-13 | 19 - 20 | 270.9 | 270.9
2014-03-13 | 20 - 21 | 542.7 | 542.7
2014-03-13 | 21 - 22 | 472.1 | 472.1
2014-03-13 | 22 - 23 | 439.1 | 439.1
2014-03-13 | 23 - 00 | 376.5 | 376.5
2014-03-14 | 00 - 01 | 408.3 | 408.3
2014-03-14 | 01 - 02 | 388.2 | 388.2
2014-03-14 | 02 - 03 | 362.1 | 362.1
2014-03-14 | 03 - 04 | 359 | 359
2014-03-14 | 04 - 05 | 382.1 | 382.1
2014-03-14 | 05 - 06 | 383.3 | 383.3
2014-03-14 | 06 - 07 | 386.6 | 386.6
2014-03-14 | 07 - 08 | 376.2 | 376.2
2014-03-14 | 08 - 09 | 403 | 403
2014-03-14 | 09 - 10 | 383.9 | 383.9
2014-03-14 | 10 - 11 | 359.9 | 359.9
2014-03-14 | 11 - 12 | 369 | 369
2014-03-14 | 12 - 13 | 347.8 | 347.8
2014-03-14 | 13 - 14 | 353.5 | 353.5
2014-03-14 | 14 - 15 | 420.1 | 420.1
2014-03-14 | 15 - 16 | 408.3 | 408.3
2014-03-14 | 16 - 17 | 374.8 | 374.8
2014-03-14 | 17 - 18 | 374.6 | 374.6
2014-03-14 | 18 - 19 | 406.2 | 406.2
2014-03-14 | 19 - 20 | 402.5 | 402.5
2014-03-14 | 20 - 21 | 573.1 | 573.1
2014-03-14 | 21 - 22 | 449.5 | 449.5
2014-03-14 | 22 - 23 | 476.9 | 476.9
2014-03-14 | 23 - 00 | 506.9 | 506.9
2014-03-15 | 00 - 01 | 639.2 | 639.2
2014-03-15 | 01 - 02 | 637.8 | 637.8
2014-03-15 | 02 - 03 | 628.5 | 628.5
2014-03-15 | 03 - 04 | 626.8 | 626.8
2014-03-15 | 04 - 05 | 564.9 | 564.9
2014-03-15 | 05 - 06 | 354 | 354
2014-03-15 | 06 - 07 | 614.3 | 614.3
2014-03-15 | 07 - 08 | 628.6 | 628.6
2014-03-15 | 08 - 09 | 653.2 | 653.2
2014-03-15 | 09 - 10 | 716.7 | 716.7
2014-03-15 | 10 - 11 | 738.8 | 738.8
2014-03-15 | 11 - 12 | 720.6 | 720.6
2014-03-15 | 12 - 13 | 654.9 | 654.9
2014-03-15 | 13 - 14 | 593.7 | 593.7
2014-03-15 | 14 - 15 | 647.3 | 647.3
2014-03-15 | 15 - 16 | 660 | 660
2014-03-15 | 16 - 17 | 630.9 | 630.9
2014-03-15 | 17 - 18 | 604 | 604
2014-03-15 | 18 - 19 | 685.6 | 685.6
2014-03-15 | 19 - 20 | 626.9 | 626.9
2014-03-15 | 20 - 21 | 706.4 | 706.4
2014-03-15 | 21 - 22 | 649.9 | 649.9
2014-03-15 | 22 - 23 | 557.7 | 557.7
2014-03-15 | 23 - 00 | 596.1 | 596.1
2014-03-16 | 00 - 01 | 573 | 573
2014-03-16 | 01 - 02 | 579.9 | 579.9
2014-03-16 | 02 - 03 | 573.2 | 573.2
2014-03-16 | 03 - 04 | 577 | 577
2014-03-16 | 04 - 05 | 583 | 583
2014-03-16 | 05 - 06 | 531.8 | 531.8
2014-03-16 | 06 - 07 | 566 | 566
2014-03-16 | 07 - 08 | 631.4 | 631.4
2014-03-16 | 08 - 09 | 729.1 | 729.1
2014-03-16 | 09 - 10 | 770.1 | 770.1
2014-03-16 | 10 - 11 | 778 | 778
2014-03-16 | 11 - 12 | 780.5 | 780.5
2014-03-16 | 12 - 13 | 777.2 | 777.2
2014-03-16 | 13 - 14 | 780.5 | 780.5
2014-03-16 | 14 - 15 | 783.9 | 783.9
2014-03-16 | 15 - 16 | 775.2 | 775.2
2014-03-16 | 16 - 17 | 813.3 | 813.3
2014-03-16 | 17 - 18 | 751 | 751
2014-03-16 | 18 - 19 | 788.3 | 788.3
2014-03-16 | 19 - 20 | 774.1 | 774.1
2014-03-16 | 20 - 21 | 761.1 | 761.1
2014-03-16 | 21 - 22 | 647.3 | 647.3
2014-03-16 | 22 - 23 | 664 | 664
2014-03-16 | 23 - 00 | 668.9 | 668.9
2014-03-17 | 00 - 01 | 684.6 | 684.6
2014-03-17 | 01 - 02 | 696 | 696
2014-03-17 | 02 - 03 | 699.2 | 699.2
2014-03-17 | 03 - 04 | 714.3 | 714.3
2014-03-17 | 04 - 05 | 635.1 | 635.1
2014-03-17 | 05 - 06 | 58.2 | 58.2
2014-03-17 | 06 - 07 | 194.5 | 194.5
2014-03-17 | 07 - 08 | 228.9 | 228.9
2014-03-17 | 08 - 09 | 239.1 | 239.1
2014-03-17 | 09 - 10 | 323.9 | 323.9
2014-03-17 | 10 - 11 | 376.3 | 376.3
2014-03-17 | 11 - 12 | 374.9 | 374.9
2014-03-17 | 12 - 13 | 398.9 | 398.9
2014-03-17 | 13 - 14 | 378.6 | 378.6
2014-03-17 | 14 - 15 | 364.6 | 364.6
2014-03-17 | 15 - 16 | 333 | 333
2014-03-17 | 16 - 17 | 317.7 | 317.7
2014-03-17 | 17 - 18 | 273.4 | 273.4
2014-03-17 | 18 - 19 | 256.8 | 256.8
2014-03-17 | 19 - 20 | 361.5 | 361.5
2014-03-17 | 20 - 21 | 398.3 | 398.3
2014-03-17 | 21 - 22 | 334.2 | 334.2
2014-03-17 | 22 - 23 | 406.9 | 406.9
2014-03-17 | 23 - 00 | 439.4 | 439.4
2014-03-18 | 00 - 01 | 525 | 525
2014-03-18 | 01 - 02 | 512.7 | 512.7
2014-03-18 | 02 - 03 | 507.4 | 507.4
2014-03-18 | 03 - 04 | 514 | 514
2014-03-18 | 04 - 05 | 517.1 | 517.1
2014-03-18 | 05 - 06 | 186.4 | 186.4
2014-03-18 | 06 - 07 | 296.6 | 296.6
2014-03-18 | 07 - 08 | 313 | 313
2014-03-18 | 08 - 09 | 271.6 | 271.6
2014-03-18 | 09 - 10 | 432.1 | 432.1
2014-03-18 | 10 - 11 | 450.1 | 450.1
2014-03-18 | 11 - 12 | 476.6 | 476.6
2014-03-18 | 12 - 13 | 502.1 | 502.1
2014-03-18 | 13 - 14 | 481.4 | 481.4
2014-03-18 | 14 - 15 | 465.2 | 465.2
2014-03-18 | 15 - 16 | 416.8 | 416.8
2014-03-18 | 16 - 17 | 393 | 393
2014-03-18 | 17 - 18 | 413.5 | 413.5
2014-03-18 | 18 - 19 | 387.2 | 387.2
2014-03-18 | 19 - 20 | 388.2 | 388.2
2014-03-18 | 20 - 21 | 419.5 | 419.5
2014-03-18 | 21 - 22 | 317.6 | 317.6
2014-03-18 | 22 - 23 | 458.1 | 458.1
2014-03-18 | 23 - 00 | 524.1 | 524.1
2014-03-19 | 00 - 01 | 470.4 | 470.4
2014-03-19 | 01 - 02 | 484.4 | 484.4
2014-03-19 | 02 - 03 | 475.7 | 475.7
2014-03-19 | 03 - 04 | 457 | 457
2014-03-19 | 04 - 05 | 352.5 | 352.5
2014-03-19 | 05 - 06 | 157.4 | 157.4
2014-03-19 | 06 - 07 | 340.8 | 340.8
2014-03-19 | 07 - 08 | 448.4 | 448.4
2014-03-19 | 08 - 09 | 419.1 | 419.1
2014-03-19 | 09 - 10 | 482.6 | 482.6
2014-03-19 | 10 - 11 | 474.3 | 474.3
2014-03-19 | 11 - 12 | 397.4 | 397.4
2014-03-19 | 12 - 13 | 481.9 | 481.9
2014-03-19 | 13 - 14 | 469.8 | 469.8
2014-03-19 | 14 - 15 | 506 | 506
2014-03-19 | 15 - 16 | 478 | 478
2014-03-19 | 16 - 17 | 446.3 | 446.3
2014-03-19 | 17 - 18 | 481 | 481
2014-03-19 | 18 - 19 | 495.2 | 495.2
2014-03-19 | 19 - 20 | 448 | 448
2014-03-19 | 20 - 21 | 489.2 | 489.2
2014-03-19 | 21 - 22 | 420.6 | 420.6
2014-03-19 | 22 - 23 | 532.6 | 532.6
2014-03-19 | 23 - 00 | 604.7 | 604.7
2014-03-20 | 00 - 01 | 606 | 606
2014-03-20 | 01 - 02 | 599.9 | 599.9
2014-03-20 | 02 - 03 | 594.7 | 594.7
2014-03-20 | 03 - 04 | 458.7 | 458.7
2014-03-20 | 04 - 05 | 285.8 | 285.8
2014-03-20 | 05 - 06 | -54.7 | 54.7
2014-03-20 | 06 - 07 | 230.6 | 230.6
2014-03-20 | 07 - 08 | 227.1 | 227.1
2014-03-20 | 08 - 09 | 174.6 | 174.6
2014-03-20 | 09 - 10 | 323.9 | 323.9
2014-03-20 | 10 - 11 | 414.7 | 414.7
2014-03-20 | 11 - 12 | 510.5 | 510.5
2014-03-20 | 12 - 13 | 438 | 438
2014-03-20 | 13 - 14 | 488 | 488
2014-03-20 | 14 - 15 | 533.7 | 533.7
2014-03-20 | 15 - 16 | 297.4 | 297.4
2014-03-20 | 16 - 17 | 347.5 | 347.5
2014-03-20 | 17 - 18 | 252.9 | 252.9
2014-03-20 | 18 - 19 | 413.9 | 413.9
2014-03-20 | 19 - 20 | 415.1 | 415.1
2014-03-20 | 20 - 21 | 494 | 494
2014-03-20 | 21 - 22 | 381.8 | 381.8
2014-03-20 | 22 - 23 | 458.7 | 458.7
2014-03-20 | 23 - 00 | 431 | 431
2014-03-21 | 00 - 01 | 374.9 | 374.9
2014-03-21 | 01 - 02 | 362.4 | 362.4
2014-03-21 | 02 - 03 | 350 | 350
2014-03-21 | 03 - 04 | 402.3 | 402.3
2014-03-21 | 04 - 05 | 427.6 | 427.6
2014-03-21 | 05 - 06 | 146.6 | 146.6
2014-03-21 | 06 - 07 | 214.2 | 214.2
2014-03-21 | 07 - 08 | 200.6 | 200.6
2014-03-21 | 08 - 09 | 231.2 | 231.2
2014-03-21 | 09 - 10 | 244.8 | 244.8
2014-03-21 | 10 - 11 | 301.6 | 301.6
2014-03-21 | 11 - 12 | 351.7 | 351.7
2014-03-21 | 12 - 13 | 339.5 | 339.5
2014-03-21 | 13 - 14 | 325.8 | 325.8
2014-03-21 | 14 - 15 | 358.8 | 358.8
2014-03-21 | 15 - 16 | 348.4 | 348.4
2014-03-21 | 16 - 17 | 357.7 | 357.7
2014-03-21 | 17 - 18 | 237.1 | 237.1
2014-03-21 | 18 - 19 | 259.3 | 259.3
2014-03-21 | 19 - 20 | 367.7 | 367.7
2014-03-21 | 20 - 21 | 538.6 | 538.6
2014-03-21 | 21 - 22 | 452.3 | 452.3
2014-03-21 | 22 - 23 | 480.6 | 480.6
2014-03-21 | 23 - 00 | 515.1 | 515.1
2014-03-22 | 00 - 01 | 497 | 497
2014-03-22 | 01 - 02 | 536.6 | 536.6
2014-03-22 | 02 - 03 | 484.8 | 484.8
2014-03-22 | 03 - 04 | 369.7 | 369.7
2014-03-22 | 04 - 05 | 378.6 | 378.6
2014-03-22 | 05 - 06 | 352 | 352
2014-03-22 | 06 - 07 | 438 | 438
2014-03-22 | 07 - 08 | 548.5 | 548.5
2014-03-22 | 08 - 09 | 572.1 | 572.1
2014-03-22 | 09 - 10 | 664.5 | 664.5
2014-03-22 | 10 - 11 | 684.4 | 684.4
2014-03-22 | 11 - 12 | 678.1 | 678.1
2014-03-22 | 12 - 13 | 663.8 | 663.8
2014-03-22 | 13 - 14 | 656.5 | 656.5
2014-03-22 | 14 - 15 | 651.9 | 651.9
2014-03-22 | 15 - 16 | 659.4 | 659.4
2014-03-22 | 16 - 17 | 421.6 | 421.6
2014-03-22 | 17 - 18 | 278.8 | 278.8
2014-03-22 | 18 - 19 | -53.6 | 53.6
2014-03-22 | 19 - 20 | 146 | 146
2014-03-22 | 20 - 21 | 398.6 | 398.6
2014-03-22 | 21 - 22 | 316 | 316
2014-03-22 | 22 - 23 | 374.5 | 374.5
2014-03-22 | 23 - 00 | 465.1 | 465.1
2014-03-23 | 00 - 01 | 645.2 | 645.2
2014-03-23 | 01 - 02 | 633.3 | 633.3
2014-03-23 | 02 - 03 | 615.1 | 615.1
2014-03-23 | 03 - 04 | 607 | 607
2014-03-23 | 04 - 05 | 606.7 | 606.7
2014-03-23 | 05 - 06 | 620.6 | 620.6
2014-03-23 | 06 - 07 | 609.6 | 609.6
2014-03-23 | 07 - 08 | 680.9 | 680.9
2014-03-23 | 08 - 09 | 784.8 | 784.8
2014-03-23 | 09 - 10 | 727.4 | 727.4
2014-03-23 | 10 - 11 | 735.7 | 735.7
2014-03-23 | 11 - 12 | 742.7 | 742.7
2014-03-23 | 12 - 13 | 742.3 | 742.3
2014-03-23 | 13 - 14 | 742.8 | 742.8
2014-03-23 | 14 - 15 | 824.5 | 824.5
2014-03-23 | 15 - 16 | 752.2 | 752.2
2014-03-23 | 16 - 17 | 775.3 | 775.3
2014-03-23 | 17 - 18 | 678.6 | 678.6
2014-03-23 | 18 - 19 | 528 | 528
2014-03-23 | 19 - 20 | 511.6 | 511.6
2014-03-23 | 20 - 21 | 683.5 | 683.5
2014-03-23 | 21 - 22 | 649.5 | 649.5
2014-03-23 | 22 - 23 | 588.3 | 588.3
2014-03-23 | 23 - 00 | 545.1 | 545.1
2014-03-24 | 00 - 01 | 569.8 | 569.8
2014-03-24 | 01 - 02 | 564.8 | 564.8
2014-03-24 | 02 - 03 | 565.4 | 565.4
2014-03-24 | 03 - 04 | 578.6 | 578.6
2014-03-24 | 04 - 05 | 614.2 | 614.2
2014-03-24 | 05 - 06 | 289.7 | 289.7
2014-03-24 | 06 - 07 | 320.3 | 320.3
2014-03-24 | 07 - 08 | 424.8 | 424.8
2014-03-24 | 08 - 09 | 468.3 | 468.3
2014-03-24 | 09 - 10 | 471.1 | 471.1
2014-03-24 | 10 - 11 | 468.7 | 468.7
2014-03-24 | 11 - 12 | 454.4 | 454.4
2014-03-24 | 12 - 13 | 523.6 | 523.6
2014-03-24 | 13 - 14 | 510.9 | 510.9
2014-03-24 | 14 - 15 | 507 | 507
2014-03-24 | 15 - 16 | 466.7 | 466.7
2014-03-24 | 16 - 17 | 467.4 | 467.4
2014-03-24 | 17 - 18 | 425.4 | 425.4
2014-03-24 | 18 - 19 | 485.8 | 485.8
2014-03-24 | 19 - 20 | 524.3 | 524.3
2014-03-24 | 20 - 21 | 702.9 | 702.9
2014-03-24 | 21 - 22 | 700.8 | 700.8
2014-03-24 | 22 - 23 | 583.1 | 583.1
2014-03-24 | 23 - 00 | 529.1 | 529.1
2014-03-25 | 00 - 01 | 550.7 | 550.7
2014-03-25 | 01 - 02 | 536.6 | 536.6
2014-03-25 | 02 - 03 | 532.5 | 532.5
2014-03-25 | 03 - 04 | 532.9 | 532.9
2014-03-25 | 04 - 05 | 555.5 | 555.5
2014-03-25 | 05 - 06 | 670.8 | 670.8
2014-03-25 | 06 - 07 | 576.6 | 576.6
2014-03-25 | 07 - 08 | 505.3 | 505.3
2014-03-25 | 08 - 09 | 525.1 | 525.1
2014-03-25 | 09 - 10 | 515.8 | 515.8
2014-03-25 | 10 - 11 | 509.4 | 509.4
2014-03-25 | 11 - 12 | 515.2 | 515.2
2014-03-25 | 12 - 13 | 517.7 | 517.7
2014-03-25 | 13 - 14 | 588.8 | 588.8
2014-03-25 | 14 - 15 | 680 | 680
2014-03-25 | 15 - 16 | 616.1 | 616.1
2014-03-25 | 16 - 17 | 621.5 | 621.5
2014-03-25 | 17 - 18 | 414 | 414
2014-03-25 | 18 - 19 | 380.6 | 380.6
2014-03-25 | 19 - 20 | 388.1 | 388.1
2014-03-25 | 20 - 21 | 670.6 | 670.6
2014-03-25 | 21 - 22 | 594.2 | 594.2
2014-03-25 | 22 - 23 | 475.5 | 475.5
2014-03-25 | 23 - 00 | 446.5 | 446.5
2014-03-26 | 00 - 01 | 395.7 | 395.7
2014-03-26 | 01 - 02 | 471.2 | 471.2
2014-03-26 | 02 - 03 | 460 | 460
2014-03-26 | 03 - 04 | 385.3 | 385.3
2014-03-26 | 04 - 05 | 422.2 | 422.2
2014-03-26 | 05 - 06 | 226.4 | 226.4
2014-03-26 | 06 - 07 | 332.9 | 332.9
2014-03-26 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-03-26 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-03-26 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-03-26 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-03-26 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-03-26 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-03-26 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-03-26 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-03-26 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-03-26 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-03-26 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-03-26 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-03-26 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-03-26 | 20 - 21 | 423.6 | 423.6
2014-03-26 | 21 - 22 | 582.2 | 582.2
2014-03-26 | 22 - 23 | 557.5 | 557.5
2014-03-26 | 23 - 00 | 555.4 | 555.4
2014-03-27 | 00 - 01 | 298.9 | 298.9
2014-03-27 | 01 - 02 | 311.8 | 311.8
2014-03-27 | 02 - 03 | 520.7 | 520.7
2014-03-27 | 03 - 04 | 599.7 | 599.7
2014-03-27 | 04 - 05 | 466.9 | 466.9
2014-03-27 | 05 - 06 | 318.5 | 318.5
2014-03-27 | 06 - 07 | 515.1 | 515.1
2014-03-27 | 07 - 08 | 422.9 | 422.9
2014-03-27 | 08 - 09 | 418.5 | 418.5
2014-03-27 | 09 - 10 | 569.5 | 569.5
2014-03-27 | 10 - 11 | 594.5 | 594.5
2014-03-27 | 11 - 12 | 593.9 | 593.9
2014-03-27 | 12 - 13 | 602.3 | 602.3
2014-03-27 | 13 - 14 | 624.7 | 624.7
2014-03-27 | 14 - 15 | 607.6 | 607.6
2014-03-27 | 15 - 16 | 518.6 | 518.6
2014-03-27 | 16 - 17 | 586.4 | 586.4
2014-03-27 | 17 - 18 | 601.9 | 601.9
2014-03-27 | 18 - 19 | 614.3 | 614.3
2014-03-27 | 19 - 20 | 554.5 | 554.5
2014-03-27 | 20 - 21 | 572.8 | 572.8
2014-03-27 | 21 - 22 | 579 | 579
2014-03-27 | 22 - 23 | 529 | 529
2014-03-27 | 23 - 00 | 392 | 392
2014-03-28 | 00 - 01 | 419 | 419
2014-03-28 | 01 - 02 | 493.4 | 493.4
2014-03-28 | 02 - 03 | 496 | 496
2014-03-28 | 03 - 04 | 528.5 | 528.5
2014-03-28 | 04 - 05 | 457.6 | 457.6
2014-03-28 | 05 - 06 | 0
2014-03-28 | 06 - 07 | 204.5 | 204.5
2014-03-28 | 07 - 08 | 166.6 | 166.6
2014-03-28 | 08 - 09 | 344.5 | 344.5
2014-03-28 | 09 - 10 | 355.6 | 355.6
2014-03-28 | 10 - 11 | 169.5 | 169.5
2014-03-28 | 11 - 12 | 303.4 | 303.4
2014-03-28 | 12 - 13 | 330.3 | 330.3
2014-03-28 | 13 - 14 | 281.6 | 281.6
2014-03-28 | 14 - 15 | 338.4 | 338.4
2014-03-28 | 15 - 16 | 184.4 | 184.4
2014-03-28 | 16 - 17 | 353.7 | 353.7
2014-03-28 | 17 - 18 | 376.1 | 376.1
2014-03-28 | 18 - 19 | 267.1 | 267.1
2014-03-28 | 19 - 20 | 287.1 | 287.1
2014-03-28 | 20 - 21 | 472.8 | 472.8
2014-03-28 | 21 - 22 | 437.6 | 437.6
2014-03-28 | 22 - 23 | 685.7 | 685.7
2014-03-28 | 23 - 00 | 709.9 | 709.9
2014-03-29 | 00 - 01 | 551.5 | 551.5
2014-03-29 | 01 - 02 | 569 | 569
2014-03-29 | 02 - 03 | 556.3 | 556.3
2014-03-29 | 03 - 04 | 568 | 568
2014-03-29 | 04 - 05 | 715.6 | 715.6
2014-03-29 | 05 - 06 | 612.4 | 612.4
2014-03-29 | 06 - 07 | 678.4 | 678.4
2014-03-29 | 07 - 08 | 623.8 | 623.8
2014-03-29 | 08 - 09 | 637.1 | 637.1
2014-03-29 | 09 - 10 | 663.1 | 663.1
2014-03-29 | 10 - 11 | 683.5 | 683.5
2014-03-29 | 11 - 12 | 673.6 | 673.6
2014-03-29 | 12 - 13 | 714.2 | 714.2
2014-03-29 | 13 - 14 | 724.7 | 724.7
2014-03-29 | 14 - 15 | 706.7 | 706.7
2014-03-29 | 15 - 16 | 660.6 | 660.6
2014-03-29 | 16 - 17 | 602.6 | 602.6
2014-03-29 | 17 - 18 | 623.2 | 623.2
2014-03-29 | 18 - 19 | 495.4 | 495.4
2014-03-29 | 19 - 20 | 639.6 | 639.6
2014-03-29 | 20 - 21 | 676.2 | 676.2
2014-03-29 | 21 - 22 | 523.7 | 523.7
2014-03-29 | 22 - 23 | 395.1 | 395.1
2014-03-29 | 23 - 00 | 286.1 | 286.1
2014-03-30 | 00 - 01 | 470.6 | 470.6
2014-03-30 | 01 - 02 | 449.8 | 449.8
2014-03-30 | 02 - 03 | 0
2014-03-30 | 03 - 04 | 461.4 | 461.4
2014-03-30 | 04 - 05 | 478.9 | 478.9
2014-03-30 | 05 - 06 | 803.7 | 803.7
2014-03-30 | 06 - 07 | 860 | 860
2014-03-30 | 07 - 08 | 793 | 793
2014-03-30 | 08 - 09 | 718.9 | 718.9
2014-03-30 | 09 - 10 | 732.1 | 732.1
2014-03-30 | 10 - 11 | 754 | 754
2014-03-30 | 11 - 12 | 747.8 | 747.8
2014-03-30 | 12 - 13 | 740.9 | 740.9
2014-03-30 | 13 - 14 | 784 | 784
2014-03-30 | 14 - 15 | 762.6 | 762.6
2014-03-30 | 15 - 16 | 768.2 | 768.2
2014-03-30 | 16 - 17 | 745.6 | 745.6
2014-03-30 | 17 - 18 | 791.3 | 791.3
2014-03-30 | 18 - 19 | 699 | 699
2014-03-30 | 19 - 20 | 588.1 | 588.1
2014-03-30 | 20 - 21 | 818.7 | 818.7
2014-03-30 | 21 - 22 | 728 | 728
2014-03-30 | 22 - 23 | 623.8 | 623.8
2014-03-30 | 23 - 00 | 533 | 533
2014-03-31 | 00 - 01 | 558.8 | 558.8
2014-03-31 | 01 - 02 | 552.7 | 552.7
2014-03-31 | 02 - 03 | 562.8 | 562.8
2014-03-31 | 03 - 04 | 612.3 | 612.3
2014-03-31 | 04 - 05 | 293.5 | 293.5
2014-03-31 | 05 - 06 | 112.3 | 112.3
2014-03-31 | 06 - 07 | -95.5 | 95.5
2014-03-31 | 07 - 08 | 17.6 | 17.6
2014-03-31 | 08 - 09 | 92.1 | 92.1
2014-03-31 | 09 - 10 | 191.8 | 191.8
2014-03-31 | 10 - 11 | 182.8 | 182.8
2014-03-31 | 11 - 12 | 79 | 79
2014-03-31 | 12 - 13 | 278.7 | 278.7
2014-03-31 | 13 - 14 | 387.7 | 387.7
2014-03-31 | 14 - 15 | 370.1 | 370.1
2014-03-31 | 15 - 16 | 407.5 | 407.5
2014-03-31 | 16 - 17 | 405.6 | 405.6
2014-03-31 | 17 - 18 | 399.4 | 399.4
2014-03-31 | 18 - 19 | 395.7 | 395.7
2014-03-31 | 19 - 20 | 195.1 | 195.1
2014-03-31 | 20 - 21 | 314.5 | 314.5
2014-03-31 | 21 - 22 | 194 | 194
2014-03-31 | 22 - 23 | 301.9 | 301.9
2014-03-31 | 23 - 00 | 456.3 | 456.3
2014-04-01 | 00 - 01 | 397 | 397
2014-04-01 | 01 - 02 | 404.6 | 404.6
2014-04-01 | 02 - 03 | 414.5 | 414.5
2014-04-01 | 03 - 04 | 425.9 | 425.9
2014-04-01 | 04 - 05 | 407.3 | 407.3
2014-04-01 | 05 - 06 | 176.1 | 176.1
2014-04-01 | 06 - 07 | 229.9 | 229.9
2014-04-01 | 07 - 08 | 30.4 | 30.4
2014-04-01 | 08 - 09 | -18.2 | 18.2
2014-04-01 | 09 - 10 | 214.4 | 214.4
2014-04-01 | 10 - 11 | 415.1 | 415.1
2014-04-01 | 11 - 12 | 386.8 | 386.8
2014-04-01 | 12 - 13 | 399.5 | 399.5
2014-04-01 | 13 - 14 | 395.5 | 395.5
2014-04-01 | 14 - 15 | 379.9 | 379.9
2014-04-01 | 15 - 16 | 355.2 | 355.2
2014-04-01 | 16 - 17 | 348.3 | 348.3
2014-04-01 | 17 - 18 | 345.1 | 345.1
2014-04-01 | 18 - 19 | 354.5 | 354.5
2014-04-01 | 19 - 20 | 362.6 | 362.6
2014-04-01 | 20 - 21 | 341.2 | 341.2
2014-04-01 | 21 - 22 | 236.9 | 236.9
2014-04-01 | 22 - 23 | 309.7 | 309.7
2014-04-01 | 23 - 00 | 476.9 | 476.9
2014-04-02 | 00 - 01 | 556.9 | 556.9
2014-04-02 | 01 - 02 | 563.8 | 563.8
2014-04-02 | 02 - 03 | 603.2 | 603.2
2014-04-02 | 03 - 04 | 633.1 | 633.1
2014-04-02 | 04 - 05 | 645.5 | 645.5
2014-04-02 | 05 - 06 | 444 | 444
2014-04-02 | 06 - 07 | 537.7 | 537.7
2014-04-02 | 07 - 08 | 527 | 527
2014-04-02 | 08 - 09 | 431.8 | 431.8
2014-04-02 | 09 - 10 | 595 | 595
2014-04-02 | 10 - 11 | 582 | 582
2014-04-02 | 11 - 12 | 556.5 | 556.5
2014-04-02 | 12 - 13 | 574.6 | 574.6
2014-04-02 | 13 - 14 | 556.7 | 556.7
2014-04-02 | 14 - 15 | 550.6 | 550.6
2014-04-02 | 15 - 16 | 493.1 | 493.1
2014-04-02 | 16 - 17 | 611.6 | 611.6
2014-04-02 | 17 - 18 | 449.4 | 449.4
2014-04-02 | 18 - 19 | 428.1 | 428.1
2014-04-02 | 19 - 20 | 432.6 | 432.6
2014-04-02 | 20 - 21 | 423.7 | 423.7
2014-04-02 | 21 - 22 | 329.8 | 329.8
2014-04-02 | 22 - 23 | 297.8 | 297.8
2014-04-02 | 23 - 00 | 458.9 | 458.9
2014-04-03 | 00 - 01 | 449.5 | 449.5
2014-04-03 | 01 - 02 | 448.5 | 448.5
2014-04-03 | 02 - 03 | 482.1 | 482.1
2014-04-03 | 03 - 04 | 503.2 | 503.2
2014-04-03 | 04 - 05 | 536 | 536
2014-04-03 | 05 - 06 | 361.1 | 361.1
2014-04-03 | 06 - 07 | 501.2 | 501.2
2014-04-03 | 07 - 08 | 509.1 | 509.1
2014-04-03 | 08 - 09 | 537.4 | 537.4
2014-04-03 | 09 - 10 | 555.9 | 555.9
2014-04-03 | 10 - 11 | 554.6 | 554.6
2014-04-03 | 11 - 12 | 535.1 | 535.1
2014-04-03 | 12 - 13 | 553.7 | 553.7
2014-04-03 | 13 - 14 | 548.9 | 548.9
2014-04-03 | 14 - 15 | 535.5 | 535.5
2014-04-03 | 15 - 16 | 507.4 | 507.4
2014-04-03 | 16 - 17 | 491.9 | 491.9
2014-04-03 | 17 - 18 | 481.8 | 481.8
2014-04-03 | 18 - 19 | 465.2 | 465.2
2014-04-03 | 19 - 20 | 480 | 480
2014-04-03 | 20 - 21 | 452.5 | 452.5
2014-04-03 | 21 - 22 | 354.8 | 354.8
2014-04-03 | 22 - 23 | 544.6 | 544.6
2014-04-03 | 23 - 00 | 552.1 | 552.1
2014-04-04 | 00 - 01 | 377.8 | 377.8
2014-04-04 | 01 - 02 | 386.9 | 386.9
2014-04-04 | 02 - 03 | 386.6 | 386.6
2014-04-04 | 03 - 04 | 391.2 | 391.2
2014-04-04 | 04 - 05 | 416.6 | 416.6
2014-04-04 | 05 - 06 | 323.3 | 323.3
2014-04-04 | 06 - 07 | 295 | 295
2014-04-04 | 07 - 08 | 437.7 | 437.7
2014-04-04 | 08 - 09 | 464.2 | 464.2
2014-04-04 | 09 - 10 | 529.3 | 529.3
2014-04-04 | 10 - 11 | 525.3 | 525.3
2014-04-04 | 11 - 12 | 506.9 | 506.9
2014-04-04 | 12 - 13 | 503.2 | 503.2
2014-04-04 | 13 - 14 | 510.6 | 510.6
2014-04-04 | 14 - 15 | 490.8 | 490.8
2014-04-04 | 15 - 16 | 462.9 | 462.9
2014-04-04 | 16 - 17 | 453 | 453
2014-04-04 | 17 - 18 | 445 | 445
2014-04-04 | 18 - 19 | 430.2 | 430.2
2014-04-04 | 19 - 20 | 448.4 | 448.4
2014-04-04 | 20 - 21 | 436.1 | 436.1
2014-04-04 | 21 - 22 | 356.2 | 356.2
2014-04-04 | 22 - 23 | 364.2 | 364.2
2014-04-04 | 23 - 00 | 395.3 | 395.3
2014-04-05 | 00 - 01 | 632.6 | 632.6
2014-04-05 | 01 - 02 | 609.1 | 609.1
2014-04-05 | 02 - 03 | 590.9 | 590.9
2014-04-05 | 03 - 04 | 583.3 | 583.3
2014-04-05 | 04 - 05 | 598.9 | 598.9
2014-04-05 | 05 - 06 | 602.8 | 602.8
2014-04-05 | 06 - 07 | 634.8 | 634.8
2014-04-05 | 07 - 08 | 628 | 628
2014-04-05 | 08 - 09 | 654.3 | 654.3
2014-04-05 | 09 - 10 | 660.7 | 660.7
2014-04-05 | 10 - 11 | 648.8 | 648.8
2014-04-05 | 11 - 12 | 627.9 | 627.9
2014-04-05 | 12 - 13 | 617.2 | 617.2
2014-04-05 | 13 - 14 | 614.5 | 614.5
2014-04-05 | 14 - 15 | 647.2 | 647.2
2014-04-05 | 15 - 16 | 638 | 638
2014-04-05 | 16 - 17 | 657.9 | 657.9
2014-04-05 | 17 - 18 | 598.3 | 598.3
2014-04-05 | 18 - 19 | 592.9 | 592.9
2014-04-05 | 19 - 20 | 623.5 | 623.5
2014-04-05 | 20 - 21 | 612.7 | 612.7
2014-04-05 | 21 - 22 | 536 | 536
2014-04-05 | 22 - 23 | 476.5 | 476.5
2014-04-05 | 23 - 00 | 423.8 | 423.8
2014-04-06 | 00 - 01 | 496.3 | 496.3
2014-04-06 | 01 - 02 | 500.8 | 500.8
2014-04-06 | 02 - 03 | 511.9 | 511.9
2014-04-06 | 03 - 04 | 544 | 544
2014-04-06 | 04 - 05 | 559.2 | 559.2
2014-04-06 | 05 - 06 | 499.3 | 499.3
2014-04-06 | 06 - 07 | 544.4 | 544.4
2014-04-06 | 07 - 08 | 507.8 | 507.8
2014-04-06 | 08 - 09 | 521.4 | 521.4
2014-04-06 | 09 - 10 | 545.5 | 545.5
2014-04-06 | 10 - 11 | 529.5 | 529.5
2014-04-06 | 11 - 12 | 522.8 | 522.8
2014-04-06 | 12 - 13 | 538.9 | 538.9
2014-04-06 | 13 - 14 | 535.5 | 535.5
2014-04-06 | 14 - 15 | 532.8 | 532.8
2014-04-06 | 15 - 16 | 533.3 | 533.3
2014-04-06 | 16 - 17 | 560.7 | 560.7
2014-04-06 | 17 - 18 | 567.9 | 567.9
2014-04-06 | 18 - 19 | 594.2 | 594.2
2014-04-06 | 19 - 20 | 647.6 | 647.6
2014-04-06 | 20 - 21 | 628 | 628
2014-04-06 | 21 - 22 | 568.9 | 568.9
2014-04-06 | 22 - 23 | 514.2 | 514.2
2014-04-06 | 23 - 00 | 532.8 | 532.8
2014-04-07 | 00 - 01 | 504.9 | 504.9
2014-04-07 | 01 - 02 | 573.2 | 573.2
2014-04-07 | 02 - 03 | 573.2 | 573.2
2014-04-07 | 03 - 04 | 590.2 | 590.2
2014-04-07 | 04 - 05 | 575.1 | 575.1
2014-04-07 | 05 - 06 | 503.3 | 503.3
2014-04-07 | 06 - 07 | 370 | 370
2014-04-07 | 07 - 08 | 538.5 | 538.5
2014-04-07 | 08 - 09 | 648.5 | 648.5
2014-04-07 | 09 - 10 | 650.4 | 650.4
2014-04-07 | 10 - 11 | 630.6 | 630.6
2014-04-07 | 11 - 12 | 529.3 | 529.3
2014-04-07 | 12 - 13 | 492.3 | 492.3
2014-04-07 | 13 - 14 | 539.9 | 539.9
2014-04-07 | 14 - 15 | 516.1 | 516.1
2014-04-07 | 15 - 16 | 486.6 | 486.6
2014-04-07 | 16 - 17 | 463.7 | 463.7
2014-04-07 | 17 - 18 | 451.3 | 451.3
2014-04-07 | 18 - 19 | 438.3 | 438.3
2014-04-07 | 19 - 20 | 456.1 | 456.1
2014-04-07 | 20 - 21 | 449.2 | 449.2
2014-04-07 | 21 - 22 | 355.8 | 355.8
2014-04-07 | 22 - 23 | 317.8 | 317.8
2014-04-07 | 23 - 00 | 375.6 | 375.6
2014-04-08 | 00 - 01 | 545.6 | 545.6
2014-04-08 | 01 - 02 | 609.5 | 609.5
2014-04-08 | 02 - 03 | 608.3 | 608.3
2014-04-08 | 03 - 04 | 608.4 | 608.4
2014-04-08 | 04 - 05 | 634.1 | 634.1
2014-04-08 | 05 - 06 | 465.6 | 465.6
2014-04-08 | 06 - 07 | 589.1 | 589.1
2014-04-08 | 07 - 08 | 558.4 | 558.4
2014-04-08 | 08 - 09 | 527.5 | 527.5
2014-04-08 | 09 - 10 | 622 | 622
2014-04-08 | 10 - 11 | 615.7 | 615.7
2014-04-08 | 11 - 12 | 492.1 | 492.1
2014-04-08 | 12 - 13 | 513.8 | 513.8
2014-04-08 | 13 - 14 | 493 | 493
2014-04-08 | 14 - 15 | 466.2 | 466.2
2014-04-08 | 15 - 16 | 431.5 | 431.5
2014-04-08 | 16 - 17 | 414.8 | 414.8
2014-04-08 | 17 - 18 | 396.4 | 396.4
2014-04-08 | 18 - 19 | 375.2 | 375.2
2014-04-08 | 19 - 20 | 385.7 | 385.7
2014-04-08 | 20 - 21 | 368.3 | 368.3
2014-04-08 | 21 - 22 | 270.2 | 270.2
2014-04-08 | 22 - 23 | 447.1 | 447.1
2014-04-08 | 23 - 00 | 515 | 515
2014-04-09 | 00 - 01 | 614.9 | 614.9
2014-04-09 | 01 - 02 | 686.3 | 686.3
2014-04-09 | 02 - 03 | 677.9 | 677.9
2014-04-09 | 03 - 04 | 630.8 | 630.8
2014-04-09 | 04 - 05 | 626.2 | 626.2
2014-04-09 | 05 - 06 | 505 | 505
2014-04-09 | 06 - 07 | 626.4 | 626.4
2014-04-09 | 07 - 08 | 720.9 | 720.9
2014-04-09 | 08 - 09 | 723.4 | 723.4
2014-04-09 | 09 - 10 | 734.1 | 734.1
2014-04-09 | 10 - 11 | 720.2 | 720.2
2014-04-09 | 11 - 12 | 702.5 | 702.5
2014-04-09 | 12 - 13 | 727.6 | 727.6
2014-04-09 | 13 - 14 | 719.9 | 719.9
2014-04-09 | 14 - 15 | 701.2 | 701.2
2014-04-09 | 15 - 16 | 681.2 | 681.2
2014-04-09 | 16 - 17 | 667.9 | 667.9
2014-04-09 | 17 - 18 | 656.5 | 656.5
2014-04-09 | 18 - 19 | 629.6 | 629.6
2014-04-09 | 19 - 20 | 652.2 | 652.2
2014-04-09 | 20 - 21 | 657 | 657
2014-04-09 | 21 - 22 | 562.3 | 562.3
2014-04-09 | 22 - 23 | 477.2 | 477.2
2014-04-09 | 23 - 00 | 537.5 | 537.5
2014-04-10 | 00 - 01 | 567.8 | 567.8
2014-04-10 | 01 - 02 | 560.6 | 560.6
2014-04-10 | 02 - 03 | 635.1 | 635.1
2014-04-10 | 03 - 04 | 650.4 | 650.4
2014-04-10 | 04 - 05 | 535.8 | 535.8
2014-04-10 | 05 - 06 | 476.4 | 476.4
2014-04-10 | 06 - 07 | 644.4 | 644.4
2014-04-10 | 07 - 08 | 655.4 | 655.4
2014-04-10 | 08 - 09 | 538.2 | 538.2
2014-04-10 | 09 - 10 | 621.3 | 621.3
2014-04-10 | 10 - 11 | 763.9 | 763.9
2014-04-10 | 11 - 12 | 707.3 | 707.3
2014-04-10 | 12 - 13 | 675.9 | 675.9
2014-04-10 | 13 - 14 | 804 | 804
2014-04-10 | 14 - 15 | 805 | 805
2014-04-10 | 15 - 16 | 767.5 | 767.5
2014-04-10 | 16 - 17 | 737.2 | 737.2
2014-04-10 | 17 - 18 | 758.8 | 758.8
2014-04-10 | 18 - 19 | 740.4 | 740.4
2014-04-10 | 19 - 20 | 751.1 | 751.1
2014-04-10 | 20 - 21 | 718 | 718
2014-04-10 | 21 - 22 | 748.6 | 748.6
2014-04-10 | 22 - 23 | 634.2 | 634.2
2014-04-10 | 23 - 00 | 703.5 | 703.5
2014-04-11 | 00 - 01 | 707.8 | 707.8
2014-04-11 | 01 - 02 | 706 | 706
2014-04-11 | 02 - 03 | 719.3 | 719.3
2014-04-11 | 03 - 04 | 703.9 | 703.9
2014-04-11 | 04 - 05 | 722.7 | 722.7
2014-04-11 | 05 - 06 | 580.8 | 580.8
2014-04-11 | 06 - 07 | 500.4 | 500.4
2014-04-11 | 07 - 08 | 671.6 | 671.6
2014-04-11 | 08 - 09 | 595.5 | 595.5
2014-04-11 | 09 - 10 | 637.6 | 637.6
2014-04-11 | 10 - 11 | 684.1 | 684.1
2014-04-11 | 11 - 12 | 633.8 | 633.8
2014-04-11 | 12 - 13 | 627.8 | 627.8
2014-04-11 | 13 - 14 | 813.9 | 813.9
2014-04-11 | 14 - 15 | 802.3 | 802.3
2014-04-11 | 15 - 16 | 860 | 860
2014-04-11 | 16 - 17 | 860 | 860
2014-04-11 | 17 - 18 | 860 | 860
2014-04-11 | 18 - 19 | 822.6 | 822.6
2014-04-11 | 19 - 20 | 860 | 860
2014-04-11 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-04-11 | 21 - 22 | 730 | 730
2014-04-11 | 22 - 23 | 753.5 | 753.5
2014-04-11 | 23 - 00 | 860 | 860
2014-04-12 | 00 - 01 | 672.3 | 672.3
2014-04-12 | 01 - 02 | 628.2 | 628.2
2014-04-12 | 02 - 03 | 500.3 | 500.3
2014-04-12 | 03 - 04 | 424.8 | 424.8
2014-04-12 | 04 - 05 | 496 | 496
2014-04-12 | 05 - 06 | 474.9 | 474.9
2014-04-12 | 06 - 07 | 514.6 | 514.6
2014-04-12 | 07 - 08 | 741.7 | 741.7
2014-04-12 | 08 - 09 | 744.7 | 744.7
2014-04-12 | 09 - 10 | 712.1 | 712.1
2014-04-12 | 10 - 11 | 831 | 831
2014-04-12 | 11 - 12 | 845.5 | 845.5
2014-04-12 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-04-12 | 13 - 14 | 860 | 860
2014-04-12 | 14 - 15 | 860 | 860
2014-04-12 | 15 - 16 | 807.9 | 807.9
2014-04-12 | 16 - 17 | 800.1 | 800.1
2014-04-12 | 17 - 18 | 730.5 | 730.5
2014-04-12 | 18 - 19 | 672.1 | 672.1
2014-04-12 | 19 - 20 | 551 | 551
2014-04-12 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-04-12 | 21 - 22 | 755.7 | 755.7
2014-04-12 | 22 - 23 | 738.6 | 738.6
2014-04-12 | 23 - 00 | 654.8 | 654.8
2014-04-13 | 00 - 01 | 507.1 | 507.1
2014-04-13 | 01 - 02 | 412.1 | 412.1
2014-04-13 | 02 - 03 | 469.5 | 469.5
2014-04-13 | 03 - 04 | 468.5 | 468.5
2014-04-13 | 04 - 05 | 492.4 | 492.4
2014-04-13 | 05 - 06 | 539.2 | 539.2
2014-04-13 | 06 - 07 | 619.8 | 619.8
2014-04-13 | 07 - 08 | 677 | 677
2014-04-13 | 08 - 09 | 803.7 | 803.7
2014-04-13 | 09 - 10 | 722.6 | 722.6
2014-04-13 | 10 - 11 | 669.2 | 669.2
2014-04-13 | 11 - 12 | 667.3 | 667.3
2014-04-13 | 12 - 13 | 646.3 | 646.3
2014-04-13 | 13 - 14 | 625.1 | 625.1
2014-04-13 | 14 - 15 | 620.1 | 620.1
2014-04-13 | 15 - 16 | 707.4 | 707.4
2014-04-13 | 16 - 17 | 649.1 | 649.1
2014-04-13 | 17 - 18 | 689.4 | 689.4
2014-04-13 | 18 - 19 | 528.1 | 528.1
2014-04-13 | 19 - 20 | 682.6 | 682.6
2014-04-13 | 20 - 21 | 593.7 | 593.7
2014-04-13 | 21 - 22 | 535.2 | 535.2
2014-04-13 | 22 - 23 | 580.2 | 580.2
2014-04-13 | 23 - 00 | 445.1 | 445.1
2014-04-14 | 00 - 01 | 193.7 | 193.7
2014-04-14 | 01 - 02 | 268.9 | 268.9
2014-04-14 | 02 - 03 | 270.8 | 270.8
2014-04-14 | 03 - 04 | 203.2 | 203.2
2014-04-14 | 04 - 05 | 298.2 | 298.2
2014-04-14 | 05 - 06 | 133.9 | 133.9
2014-04-14 | 06 - 07 | 317.6 | 317.6
2014-04-14 | 07 - 08 | 269.4 | 269.4
2014-04-14 | 08 - 09 | 282.6 | 282.6
2014-04-14 | 09 - 10 | 190 | 190
2014-04-14 | 10 - 11 | 88.1 | 88.1
2014-04-14 | 11 - 12 | 64.6 | 64.6
2014-04-14 | 12 - 13 | 113.4 | 113.4
2014-04-14 | 13 - 14 | 306.7 | 306.7
2014-04-14 | 14 - 15 | 259.5 | 259.5
2014-04-14 | 15 - 16 | 239.8 | 239.8
2014-04-14 | 16 - 17 | 259.6 | 259.6
2014-04-14 | 17 - 18 | 157.8 | 157.8
2014-04-14 | 18 - 19 | 162.5 | 162.5
2014-04-14 | 19 - 20 | 186.7 | 186.7
2014-04-14 | 20 - 21 | 199.5 | 199.5
2014-04-14 | 21 - 22 | 205.5 | 205.5
2014-04-14 | 22 - 23 | 308.6 | 308.6
2014-04-14 | 23 - 00 | 451.7 | 451.7
2014-04-15 | 00 - 01 | 492.4 | 492.4
2014-04-15 | 01 - 02 | 488.7 | 488.7
2014-04-15 | 02 - 03 | 492.5 | 492.5
2014-04-15 | 03 - 04 | 501.5 | 501.5
2014-04-15 | 04 - 05 | 525.3 | 525.3
2014-04-15 | 05 - 06 | 229.5 | 229.5
2014-04-15 | 06 - 07 | 251.7 | 251.7
2014-04-15 | 07 - 08 | 355 | 355
2014-04-15 | 08 - 09 | 373.9 | 373.9
2014-04-15 | 09 - 10 | 369.8 | 369.8
2014-04-15 | 10 - 11 | 361.6 | 361.6
2014-04-15 | 11 - 12 | 337.7 | 337.7
2014-04-15 | 12 - 13 | 341 | 341
2014-04-15 | 13 - 14 | 368.8 | 368.8
2014-04-15 | 14 - 15 | 246.8 | 246.8
2014-04-15 | 15 - 16 | 211.2 | 211.2
2014-04-15 | 16 - 17 | 188.1 | 188.1
2014-04-15 | 17 - 18 | 211.6 | 211.6
2014-04-15 | 18 - 19 | 187.6 | 187.6
2014-04-15 | 19 - 20 | 337.4 | 337.4
2014-04-15 | 20 - 21 | 228.9 | 228.9
2014-04-15 | 21 - 22 | 129.3 | 129.3
2014-04-15 | 22 - 23 | 200.6 | 200.6
2014-04-15 | 23 - 00 | 167.6 | 167.6
2014-04-16 | 00 - 01 | 150 | 150
2014-04-16 | 01 - 02 | 163.4 | 163.4
2014-04-16 | 02 - 03 | 167.6 | 167.6
2014-04-16 | 03 - 04 | 162.9 | 162.9
2014-04-16 | 04 - 05 | 38.8 | 38.8
2014-04-16 | 05 - 06 | 76.4 | 76.4
2014-04-16 | 06 - 07 | 212.1 | 212.1
2014-04-16 | 07 - 08 | 331.4 | 331.4
2014-04-16 | 08 - 09 | 313.1 | 313.1
2014-04-16 | 09 - 10 | 317.7 | 317.7
2014-04-16 | 10 - 11 | 307.8 | 307.8
2014-04-16 | 11 - 12 | 289.8 | 289.8
2014-04-16 | 12 - 13 | 305.5 | 305.5
2014-04-16 | 13 - 14 | 293.5 | 293.5
2014-04-16 | 14 - 15 | 276.1 | 276.1
2014-04-16 | 15 - 16 | 300.8 | 300.8
2014-04-16 | 16 - 17 | 277.8 | 277.8
2014-04-16 | 17 - 18 | 288.4 | 288.4
2014-04-16 | 18 - 19 | 262.7 | 262.7
2014-04-16 | 19 - 20 | 270.4 | 270.4
2014-04-16 | 20 - 21 | 283.6 | 283.6
2014-04-16 | 21 - 22 | 198.8 | 198.8
2014-04-16 | 22 - 23 | 373.6 | 373.6
2014-04-16 | 23 - 00 | 307.3 | 307.3
2014-04-17 | 00 - 01 | 556.2 | 556.2
2014-04-17 | 01 - 02 | 524 | 524
2014-04-17 | 02 - 03 | 511 | 511
2014-04-17 | 03 - 04 | 510.7 | 510.7
2014-04-17 | 04 - 05 | 523.7 | 523.7
2014-04-17 | 05 - 06 | 200.3 | 200.3
2014-04-17 | 06 - 07 | 328.3 | 328.3
2014-04-17 | 07 - 08 | 436.3 | 436.3
2014-04-17 | 08 - 09 | 394 | 394
2014-04-17 | 09 - 10 | 389.6 | 389.6
2014-04-17 | 10 - 11 | 373.7 | 373.7
2014-04-17 | 11 - 12 | 341.4 | 341.4
2014-04-17 | 12 - 13 | 345.5 | 345.5
2014-04-17 | 13 - 14 | 314.7 | 314.7
2014-04-17 | 14 - 15 | 284.2 | 284.2
2014-04-17 | 15 - 16 | 295 | 295
2014-04-17 | 16 - 17 | 268.6 | 268.6
2014-04-17 | 17 - 18 | 257.7 | 257.7
2014-04-17 | 18 - 19 | 253.2 | 253.2
2014-04-17 | 19 - 20 | 262.3 | 262.3
2014-04-17 | 20 - 21 | 276.9 | 276.9
2014-04-17 | 21 - 22 | 204 | 204
2014-04-17 | 22 - 23 | 330.3 | 330.3
2014-04-17 | 23 - 00 | 448.6 | 448.6
2014-04-18 | 00 - 01 | 524.3 | 524.3
2014-04-18 | 01 - 02 | 497.3 | 497.3
2014-04-18 | 02 - 03 | 486.7 | 486.7
2014-04-18 | 03 - 04 | 486.4 | 486.4
2014-04-18 | 04 - 05 | 496.6 | 496.6
2014-04-18 | 05 - 06 | 511.7 | 511.7
2014-04-18 | 06 - 07 | 569.9 | 569.9
2014-04-18 | 07 - 08 | 660.1 | 660.1
2014-04-18 | 08 - 09 | 682.7 | 682.7
2014-04-18 | 09 - 10 | 632.7 | 632.7
2014-04-18 | 10 - 11 | 627.1 | 627.1
2014-04-18 | 11 - 12 | 642.7 | 642.7
2014-04-18 | 12 - 13 | 686.2 | 686.2
2014-04-18 | 13 - 14 | 690.8 | 690.8
2014-04-18 | 14 - 15 | 637.6 | 637.6
2014-04-18 | 15 - 16 | 622 | 622
2014-04-18 | 16 - 17 | 612.5 | 612.5
2014-04-18 | 17 - 18 | 593 | 593
2014-04-18 | 18 - 19 | 860 | 860
2014-04-18 | 19 - 20 | 785.7 | 785.7
2014-04-18 | 20 - 21 | 765.5 | 765.5
2014-04-18 | 21 - 22 | 703 | 703
2014-04-18 | 22 - 23 | 765.8 | 765.8
2014-04-18 | 23 - 00 | 825.6 | 825.6
2014-04-19 | 00 - 01 | 821.1 | 821.1
2014-04-19 | 01 - 02 | 802.1 | 802.1
2014-04-19 | 02 - 03 | 783.9 | 783.9
2014-04-19 | 03 - 04 | 815.3 | 815.3
2014-04-19 | 04 - 05 | 777.4 | 777.4
2014-04-19 | 05 - 06 | 775 | 775
2014-04-19 | 06 - 07 | 797.1 | 797.1
2014-04-19 | 07 - 08 | 762.9 | 762.9
2014-04-19 | 08 - 09 | 783.7 | 783.7
2014-04-19 | 09 - 10 | 811.7 | 811.7
2014-04-19 | 10 - 11 | 809.5 | 809.5
2014-04-19 | 11 - 12 | 791.4 | 791.4
2014-04-19 | 12 - 13 | 792.7 | 792.7
2014-04-19 | 13 - 14 | 782.2 | 782.2
2014-04-19 | 14 - 15 | 767.6 | 767.6
2014-04-19 | 15 - 16 | 751.1 | 751.1
2014-04-19 | 16 - 17 | 746.7 | 746.7
2014-04-19 | 17 - 18 | 756 | 756
2014-04-19 | 18 - 19 | 760.3 | 760.3
2014-04-19 | 19 - 20 | 768.5 | 768.5
2014-04-19 | 20 - 21 | 809.8 | 809.8
2014-04-19 | 21 - 22 | 678.2 | 678.2
2014-04-19 | 22 - 23 | 665.1 | 665.1
2014-04-19 | 23 - 00 | 683 | 683
2014-04-20 | 00 - 01 | 837.8 | 837.8
2014-04-20 | 01 - 02 | 860 | 860
2014-04-20 | 02 - 03 | 835.1 | 835.1
2014-04-20 | 03 - 04 | 825.8 | 825.8
2014-04-20 | 04 - 05 | 860 | 860
2014-04-20 | 05 - 06 | 823 | 823
2014-04-20 | 06 - 07 | 860 | 860
2014-04-20 | 07 - 08 | 860 | 860
2014-04-20 | 08 - 09 | 860 | 860
2014-04-20 | 09 - 10 | 787.8 | 787.8
2014-04-20 | 10 - 11 | 780 | 780
2014-04-20 | 11 - 12 | 771 | 771
2014-04-20 | 12 - 13 | 780.2 | 780.2
2014-04-20 | 13 - 14 | 820.2 | 820.2
2014-04-20 | 14 - 15 | 851.1 | 851.1
2014-04-20 | 15 - 16 | 843.9 | 843.9
2014-04-20 | 16 - 17 | 860 | 860
2014-04-20 | 17 - 18 | 800.9 | 800.9
2014-04-20 | 18 - 19 | 713.8 | 713.8
2014-04-20 | 19 - 20 | 649.5 | 649.5
2014-04-20 | 20 - 21 | 634.1 | 634.1
2014-04-20 | 21 - 22 | 549.9 | 549.9
2014-04-20 | 22 - 23 | 502 | 502
2014-04-20 | 23 - 00 | 633.2 | 633.2
2014-04-21 | 00 - 01 | 748.9 | 748.9
2014-04-21 | 01 - 02 | 820.6 | 820.6
2014-04-21 | 02 - 03 | 735.8 | 735.8
2014-04-21 | 03 - 04 | 766.5 | 766.5
2014-04-21 | 04 - 05 | 726.6 | 726.6
2014-04-21 | 05 - 06 | 755.6 | 755.6
2014-04-21 | 06 - 07 | 860 | 860
2014-04-21 | 07 - 08 | 860 | 860
2014-04-21 | 08 - 09 | 801.9 | 801.9
2014-04-21 | 09 - 10 | 799.7 | 799.7
2014-04-21 | 10 - 11 | 793.7 | 793.7
2014-04-21 | 11 - 12 | 773 | 773
2014-04-21 | 12 - 13 | 799 | 799
2014-04-21 | 13 - 14 | 794.1 | 794.1
2014-04-21 | 14 - 15 | 824.9 | 824.9
2014-04-21 | 15 - 16 | 794.5 | 794.5
2014-04-21 | 16 - 17 | 754.5 | 754.5
2014-04-21 | 17 - 18 | 716.6 | 716.6
2014-04-21 | 18 - 19 | 678.4 | 678.4
2014-04-21 | 19 - 20 | 672.5 | 672.5
2014-04-21 | 20 - 21 | 688.8 | 688.8
2014-04-21 | 21 - 22 | 584.6 | 584.6
2014-04-21 | 22 - 23 | 791.9 | 791.9
2014-04-21 | 23 - 00 | 774.9 | 774.9
2014-04-22 | 00 - 01 | 605.4 | 605.4
2014-04-22 | 01 - 02 | 589.7 | 589.7
2014-04-22 | 02 - 03 | 569.9 | 569.9
2014-04-22 | 03 - 04 | 766.3 | 766.3
2014-04-22 | 04 - 05 | 780.7 | 780.7
2014-04-22 | 05 - 06 | 414.6 | 414.6
2014-04-22 | 06 - 07 | 210.1 | 210.1
2014-04-22 | 07 - 08 | 326.8 | 326.8
2014-04-22 | 08 - 09 | 354.5 | 354.5
2014-04-22 | 09 - 10 | 299.2 | 299.2
2014-04-22 | 10 - 11 | 288.6 | 288.6
2014-04-22 | 11 - 12 | 269.1 | 269.1
2014-04-22 | 12 - 13 | 283.8 | 283.8
2014-04-22 | 13 - 14 | 266.8 | 266.8
2014-04-22 | 14 - 15 | 325.5 | 325.5
2014-04-22 | 15 - 16 | 396.7 | 396.7
2014-04-22 | 16 - 17 | 382 | 382
2014-04-22 | 17 - 18 | 382.9 | 382.9
2014-04-22 | 18 - 19 | 350.4 | 350.4
2014-04-22 | 19 - 20 | 223.2 | 223.2
2014-04-22 | 20 - 21 | 244.8 | 244.8
2014-04-22 | 21 - 22 | 229.8 | 229.8
2014-04-22 | 22 - 23 | 303.2 | 303.2
2014-04-22 | 23 - 00 | 328.9 | 328.9
2014-04-23 | 00 - 01 | 393.4 | 393.4
2014-04-23 | 01 - 02 | 457.7 | 457.7
2014-04-23 | 02 - 03 | 465.3 | 465.3
2014-04-23 | 03 - 04 | 392.7 | 392.7
2014-04-23 | 04 - 05 | 404.7 | 404.7
2014-04-23 | 05 - 06 | 516.1 | 516.1
2014-04-23 | 06 - 07 | 475.7 | 475.7
2014-04-23 | 07 - 08 | 312.4 | 312.4
2014-04-23 | 08 - 09 | 345.4 | 345.4
2014-04-23 | 09 - 10 | 247.1 | 247.1
2014-04-23 | 10 - 11 | 238.9 | 238.9
2014-04-23 | 11 - 12 | 224.8 | 224.8
2014-04-23 | 12 - 13 | 252.6 | 252.6
2014-04-23 | 13 - 14 | 238 | 238
2014-04-23 | 14 - 15 | 225.8 | 225.8
2014-04-23 | 15 - 16 | 308.6 | 308.6
2014-04-23 | 16 - 17 | 288.3 | 288.3
2014-04-23 | 17 - 18 | 285.6 | 285.6
2014-04-23 | 18 - 19 | 284.3 | 284.3
2014-04-23 | 19 - 20 | 288.1 | 288.1
2014-04-23 | 20 - 21 | 313 | 313
2014-04-23 | 21 - 22 | 169.5 | 169.5
2014-04-23 | 22 - 23 | 426.7 | 426.7
2014-04-23 | 23 - 00 | 484.5 | 484.5
2014-04-24 | 00 - 01 | 474.4 | 474.4
2014-04-24 | 01 - 02 | 461.9 | 461.9
2014-04-24 | 02 - 03 | 461.1 | 461.1
2014-04-24 | 03 - 04 | 466.8 | 466.8
2014-04-24 | 04 - 05 | 484.1 | 484.1
2014-04-24 | 05 - 06 | 474.9 | 474.9
2014-04-24 | 06 - 07 | 308.4 | 308.4
2014-04-24 | 07 - 08 | 420.2 | 420.2
2014-04-24 | 08 - 09 | 446.9 | 446.9
2014-04-24 | 09 - 10 | 343.7 | 343.7
2014-04-24 | 10 - 11 | 335.9 | 335.9
2014-04-24 | 11 - 12 | 316.8 | 316.8
2014-04-24 | 12 - 13 | 334.2 | 334.2
2014-04-24 | 13 - 14 | 319.6 | 319.6
2014-04-24 | 14 - 15 | 307.7 | 307.7
2014-04-24 | 15 - 16 | 380.6 | 380.6
2014-04-24 | 16 - 17 | 357.8 | 357.8
2014-04-24 | 17 - 18 | 348.8 | 348.8
2014-04-24 | 18 - 19 | 340.4 | 340.4
2014-04-24 | 19 - 20 | 337.7 | 337.7
2014-04-24 | 20 - 21 | 352.4 | 352.4
2014-04-24 | 21 - 22 | 283 | 283
2014-04-24 | 22 - 23 | 183.5 | 183.5
2014-04-24 | 23 - 00 | 250.9 | 250.9
2014-04-25 | 00 - 01 | 348.3 | 348.3
2014-04-25 | 01 - 02 | 397.7 | 397.7
2014-04-25 | 02 - 03 | 392.6 | 392.6
2014-04-25 | 03 - 04 | 392.6 | 392.6
2014-04-25 | 04 - 05 | 332 | 332
2014-04-25 | 05 - 06 | 149.4 | 149.4
2014-04-25 | 06 - 07 | 294.1 | 294.1
2014-04-25 | 07 - 08 | 401.3 | 401.3
2014-04-25 | 08 - 09 | 421.8 | 421.8
2014-04-25 | 09 - 10 | 319.1 | 319.1
2014-04-25 | 10 - 11 | 309.5 | 309.5
2014-04-25 | 11 - 12 | 286.6 | 286.6
2014-04-25 | 12 - 13 | 301 | 301
2014-04-25 | 13 - 14 | 290.9 | 290.9
2014-04-25 | 14 - 15 | 279.6 | 279.6
2014-04-25 | 15 - 16 | 261.2 | 261.2
2014-04-25 | 16 - 17 | 243.4 | 243.4
2014-04-25 | 17 - 18 | 321.3 | 321.3
2014-04-25 | 18 - 19 | 631.2 | 631.2
2014-04-25 | 19 - 20 | 635.3 | 635.3
2014-04-25 | 20 - 21 | 657.8 | 657.8
2014-04-25 | 21 - 22 | 603.7 | 603.7
2014-04-25 | 22 - 23 | 464.3 | 464.3
2014-04-25 | 23 - 00 | 680.3 | 680.3
2014-04-26 | 00 - 01 | 550.3 | 550.3
2014-04-26 | 01 - 02 | 571.6 | 571.6
2014-04-26 | 02 - 03 | 587.1 | 587.1
2014-04-26 | 03 - 04 | 590.3 | 590.3
2014-04-26 | 04 - 05 | 544.4 | 544.4
2014-04-26 | 05 - 06 | 556.3 | 556.3
2014-04-26 | 06 - 07 | 637.9 | 637.9
2014-04-26 | 07 - 08 | 705.5 | 705.5
2014-04-26 | 08 - 09 | 413.8 | 413.8
2014-04-26 | 09 - 10 | 466.9 | 466.9
2014-04-26 | 10 - 11 | 467 | 467
2014-04-26 | 11 - 12 | 434.8 | 434.8
2014-04-26 | 12 - 13 | 405.9 | 405.9
2014-04-26 | 13 - 14 | 437.6 | 437.6
2014-04-26 | 14 - 15 | 701.8 | 701.8
2014-04-26 | 15 - 16 | 700 | 700
2014-04-26 | 16 - 17 | 588.9 | 588.9
2014-04-26 | 17 - 18 | 342.9 | 342.9
2014-04-26 | 18 - 19 | 364.4 | 364.4
2014-04-26 | 19 - 20 | 402.8 | 402.8
2014-04-26 | 20 - 21 | 450.9 | 450.9
2014-04-26 | 21 - 22 | 452.4 | 452.4
2014-04-26 | 22 - 23 | 391.7 | 391.7
2014-04-26 | 23 - 00 | 715.6 | 715.6
2014-04-27 | 00 - 01 | 638 | 638
2014-04-27 | 01 - 02 | 720.5 | 720.5
2014-04-27 | 02 - 03 | 768.9 | 768.9
2014-04-27 | 03 - 04 | 858.3 | 858.3
2014-04-27 | 04 - 05 | 852.4 | 852.4
2014-04-27 | 05 - 06 | 860 | 860
2014-04-27 | 06 - 07 | 860 | 860
2014-04-27 | 07 - 08 | 860 | 860
2014-04-27 | 08 - 09 | 860 | 860
2014-04-27 | 09 - 10 | 721.6 | 721.6
2014-04-27 | 10 - 11 | 559.5 | 559.5
2014-04-27 | 11 - 12 | 548.2 | 548.2
2014-04-27 | 12 - 13 | 549.1 | 549.1
2014-04-27 | 13 - 14 | 716.5 | 716.5
2014-04-27 | 14 - 15 | 847.4 | 847.4
2014-04-27 | 15 - 16 | 852.1 | 852.1
2014-04-27 | 16 - 17 | 833.6 | 833.6
2014-04-27 | 17 - 18 | 856.9 | 856.9
2014-04-27 | 18 - 19 | 602.9 | 602.9
2014-04-27 | 19 - 20 | 579.8 | 579.8
2014-04-27 | 20 - 21 | 591.7 | 591.7
2014-04-27 | 21 - 22 | 534.6 | 534.6
2014-04-27 | 22 - 23 | 486.5 | 486.5
2014-04-27 | 23 - 00 | 548.9 | 548.9
2014-04-28 | 00 - 01 | 506.3 | 506.3
2014-04-28 | 01 - 02 | 495.1 | 495.1
2014-04-28 | 02 - 03 | 504.1 | 504.1
2014-04-28 | 03 - 04 | 659.1 | 659.1
2014-04-28 | 04 - 05 | 654.1 | 654.1
2014-04-28 | 05 - 06 | 248 | 248
2014-04-28 | 06 - 07 | 457.7 | 457.7
2014-04-28 | 07 - 08 | 566.1 | 566.1
2014-04-28 | 08 - 09 | 524.2 | 524.2
2014-04-28 | 09 - 10 | 520 | 520
2014-04-28 | 10 - 11 | 512.4 | 512.4
2014-04-28 | 11 - 12 | 491.2 | 491.2
2014-04-28 | 12 - 13 | 520 | 520
2014-04-28 | 13 - 14 | 505.5 | 505.5
2014-04-28 | 14 - 15 | 489 | 489
2014-04-28 | 15 - 16 | 462.9 | 462.9
2014-04-28 | 16 - 17 | 433 | 433
2014-04-28 | 17 - 18 | 416.5 | 416.5
2014-04-28 | 18 - 19 | 402.5 | 402.5
2014-04-28 | 19 - 20 | 459 | 459
2014-04-28 | 20 - 21 | 463.9 | 463.9
2014-04-28 | 21 - 22 | 398.2 | 398.2
2014-04-28 | 22 - 23 | 259.9 | 259.9
2014-04-28 | 23 - 00 | 179.9 | 179.9
2014-04-29 | 00 - 01 | 253.1 | 253.1
2014-04-29 | 01 - 02 | 315.8 | 315.8
2014-04-29 | 02 - 03 | 307.3 | 307.3
2014-04-29 | 03 - 04 | 315.3 | 315.3
2014-04-29 | 04 - 05 | 229.2 | 229.2
2014-04-29 | 05 - 06 | 151.1 | 151.1
2014-04-29 | 06 - 07 | 183.6 | 183.6
2014-04-29 | 07 - 08 | 288.2 | 288.2
2014-04-29 | 08 - 09 | 315 | 315
2014-04-29 | 09 - 10 | 311.9 | 311.9
2014-04-29 | 10 - 11 | 305.7 | 305.7
2014-04-29 | 11 - 12 | 288.5 | 288.5
2014-04-29 | 12 - 13 | 303.5 | 303.5
2014-04-29 | 13 - 14 | 160.2 | 160.2
2014-04-29 | 14 - 15 | 147.8 | 147.8
2014-04-29 | 15 - 16 | 256.4 | 256.4
2014-04-29 | 16 - 17 | 226 | 226
2014-04-29 | 17 - 18 | 199.6 | 199.6
2014-04-29 | 18 - 19 | 186.1 | 186.1
2014-04-29 | 19 - 20 | 181.4 | 181.4
2014-04-29 | 20 - 21 | 211.2 | 211.2
2014-04-29 | 21 - 22 | 168.1 | 168.1
2014-04-29 | 22 - 23 | 83.7 | 83.7
2014-04-29 | 23 - 00 | 23.5 | 23.5
2014-04-30 | 00 - 01 | -97.4 | 97.4
2014-04-30 | 01 - 02 | -116.6 | 116.6
2014-04-30 | 02 - 03 | -120.7 | 120.7
2014-04-30 | 03 - 04 | -107.4 | 107.4
2014-04-30 | 04 - 05 | -86.5 | 86.5
2014-04-30 | 05 - 06 | 88.4 | 88.4
2014-04-30 | 06 - 07 | 219.4 | 219.4
2014-04-30 | 07 - 08 | 311.6 | 311.6
2014-04-30 | 08 - 09 | 338.2 | 338.2
2014-04-30 | 09 - 10 | 276.8 | 276.8
2014-04-30 | 10 - 11 | 261.1 | 261.1
2014-04-30 | 11 - 12 | 289 | 289
2014-04-30 | 12 - 13 | 171.5 | 171.5
2014-04-30 | 13 - 14 | 150.2 | 150.2
2014-04-30 | 14 - 15 | 127.1 | 127.1
2014-04-30 | 15 - 16 | 228.6 | 228.6
2014-04-30 | 16 - 17 | 196.2 | 196.2
2014-04-30 | 17 - 18 | 193.1 | 193.1
2014-04-30 | 18 - 19 | 198.9 | 198.9
2014-04-30 | 19 - 20 | 206.6 | 206.6
2014-04-30 | 20 - 21 | 236.5 | 236.5
2014-04-30 | 21 - 22 | 182 | 182
2014-04-30 | 22 - 23 | 83.5 | 83.5
2014-04-30 | 23 - 00 | 25.4 | 25.4
2014-05-01 | 00 - 01 | 60.4 | 60.4
2014-05-01 | 01 - 02 | 252.8 | 252.8
2014-05-01 | 02 - 03 | 404.7 | 404.7
2014-05-01 | 03 - 04 | 442.6 | 442.6
2014-05-01 | 04 - 05 | 421.6 | 421.6
2014-05-01 | 05 - 06 | 430 | 430
2014-05-01 | 06 - 07 | 492.6 | 492.6
2014-05-01 | 07 - 08 | 369.2 | 369.2
2014-05-01 | 08 - 09 | 209.4 | 209.4
2014-05-01 | 09 - 10 | 225 | 225
2014-05-01 | 10 - 11 | 223.2 | 223.2
2014-05-01 | 11 - 12 | 216.7 | 216.7
2014-05-01 | 12 - 13 | 208.3 | 208.3
2014-05-01 | 13 - 14 | 194.3 | 194.3
2014-05-01 | 14 - 15 | 173.1 | 173.1
2014-05-01 | 15 - 16 | 153.2 | 153.2
2014-05-01 | 16 - 17 | 166.9 | 166.9
2014-05-01 | 17 - 18 | 166.6 | 166.6
2014-05-01 | 18 - 19 | 170.4 | 170.4
2014-05-01 | 19 - 20 | 154 | 154
2014-05-01 | 20 - 21 | 161.7 | 161.7
2014-05-01 | 21 - 22 | 125.4 | 125.4
2014-05-01 | 22 - 23 | 52.7 | 52.7
2014-05-01 | 23 - 00 | 29 | 29
2014-05-02 | 00 - 01 | 33.4 | 33.4
2014-05-02 | 01 - 02 | 220.1 | 220.1
2014-05-02 | 02 - 03 | 125.6 | 125.6
2014-05-02 | 03 - 04 | 149.5 | 149.5
2014-05-02 | 04 - 05 | 54.6 | 54.6
2014-05-02 | 05 - 06 | -32.3 | 32.3
2014-05-02 | 06 - 07 | 196.9 | 196.9
2014-05-02 | 07 - 08 | 316.5 | 316.5
2014-05-02 | 08 - 09 | 333.3 | 333.3
2014-05-02 | 09 - 10 | 323.6 | 323.6
2014-05-02 | 10 - 11 | 325.9 | 325.9
2014-05-02 | 11 - 12 | 299.9 | 299.9
2014-05-02 | 12 - 13 | 301.7 | 301.7
2014-05-02 | 13 - 14 | 276.7 | 276.7
2014-05-02 | 14 - 15 | 256 | 256
2014-05-02 | 15 - 16 | 209 | 209
2014-05-02 | 16 - 17 | 176.2 | 176.2
2014-05-02 | 17 - 18 | 165.8 | 165.8
2014-05-02 | 18 - 19 | 162.4 | 162.4
2014-05-02 | 19 - 20 | 163.1 | 163.1
2014-05-02 | 20 - 21 | 172.7 | 172.7
2014-05-02 | 21 - 22 | 134.7 | 134.7
2014-05-02 | 22 - 23 | 35.1 | 35.1
2014-05-02 | 23 - 00 | 11.5 | 11.5
2014-05-03 | 00 - 01 | 95.5 | 95.5
2014-05-03 | 01 - 02 | 80.9 | 80.9
2014-05-03 | 02 - 03 | 93.2 | 93.2
2014-05-03 | 03 - 04 | 102.9 | 102.9
2014-05-03 | 04 - 05 | 92.2 | 92.2
2014-05-03 | 05 - 06 | 119.4 | 119.4
2014-05-03 | 06 - 07 | 240.3 | 240.3
2014-05-03 | 07 - 08 | 324 | 324
2014-05-03 | 08 - 09 | 373.6 | 373.6
2014-05-03 | 09 - 10 | 393 | 393
2014-05-03 | 10 - 11 | 391.9 | 391.9
2014-05-03 | 11 - 12 | 373.3 | 373.3
2014-05-03 | 12 - 13 | 362.8 | 362.8
2014-05-03 | 13 - 14 | 355.8 | 355.8
2014-05-03 | 14 - 15 | 354.4 | 354.4
2014-05-03 | 15 - 16 | 348.8 | 348.8
2014-05-03 | 16 - 17 | 357.2 | 357.2
2014-05-03 | 17 - 18 | 349.5 | 349.5
2014-05-03 | 18 - 19 | 357.5 | 357.5
2014-05-03 | 19 - 20 | 358.3 | 358.3
2014-05-03 | 20 - 21 | 368.7 | 368.7
2014-05-03 | 21 - 22 | 438.4 | 438.4
2014-05-03 | 22 - 23 | 433.4 | 433.4
2014-05-03 | 23 - 00 | 478.9 | 478.9
2014-05-04 | 00 - 01 | 280.1 | 280.1
2014-05-04 | 01 - 02 | 418.7 | 418.7
2014-05-04 | 02 - 03 | 453 | 453
2014-05-04 | 03 - 04 | 454.4 | 454.4
2014-05-04 | 04 - 05 | 441.6 | 441.6
2014-05-04 | 05 - 06 | 390.9 | 390.9
2014-05-04 | 06 - 07 | 377.1 | 377.1
2014-05-04 | 07 - 08 | 459.7 | 459.7
2014-05-04 | 08 - 09 | 504.6 | 504.6
2014-05-04 | 09 - 10 | 526 | 526
2014-05-04 | 10 - 11 | 529.5 | 529.5
2014-05-04 | 11 - 12 | 519.4 | 519.4
2014-05-04 | 12 - 13 | 519.3 | 519.3
2014-05-04 | 13 - 14 | 515.2 | 515.2
2014-05-04 | 14 - 15 | 509.8 | 509.8
2014-05-04 | 15 - 16 | 501 | 501
2014-05-04 | 16 - 17 | 499.2 | 499.2
2014-05-04 | 17 - 18 | 509.5 | 509.5
2014-05-04 | 18 - 19 | 522.5 | 522.5
2014-05-04 | 19 - 20 | 525 | 525
2014-05-04 | 20 - 21 | 541.9 | 541.9
2014-05-04 | 21 - 22 | 507.9 | 507.9
2014-05-04 | 22 - 23 | 427.3 | 427.3
2014-05-04 | 23 - 00 | 360.7 | 360.7
2014-05-05 | 00 - 01 | 262.4 | 262.4
2014-05-05 | 01 - 02 | 214 | 214
2014-05-05 | 02 - 03 | 244.1 | 244.1
2014-05-05 | 03 - 04 | 265.8 | 265.8
2014-05-05 | 04 - 05 | 300.1 | 300.1
2014-05-05 | 05 - 06 | 399.7 | 399.7
2014-05-05 | 06 - 07 | 404.5 | 404.5
2014-05-05 | 07 - 08 | 488.8 | 488.8
2014-05-05 | 08 - 09 | 516.8 | 516.8
2014-05-05 | 09 - 10 | 519 | 519
2014-05-05 | 10 - 11 | 512.2 | 512.2
2014-05-05 | 11 - 12 | 498.7 | 498.7
2014-05-05 | 12 - 13 | 521.4 | 521.4
2014-05-05 | 13 - 14 | 514.4 | 514.4
2014-05-05 | 14 - 15 | 504 | 504
2014-05-05 | 15 - 16 | 487.9 | 487.9
2014-05-05 | 16 - 17 | 482.3 | 482.3
2014-05-05 | 17 - 18 | 444.6 | 444.6
2014-05-05 | 18 - 19 | 429.4 | 429.4
2014-05-05 | 19 - 20 | 430.7 | 430.7
2014-05-05 | 20 - 21 | 433.8 | 433.8
2014-05-05 | 21 - 22 | 384.6 | 384.6
2014-05-05 | 22 - 23 | 298.2 | 298.2
2014-05-05 | 23 - 00 | 281 | 281
2014-05-06 | 00 - 01 | 353.3 | 353.3
2014-05-06 | 01 - 02 | 345.2 | 345.2
2014-05-06 | 02 - 03 | 346 | 346
2014-05-06 | 03 - 04 | 356.5 | 356.5
2014-05-06 | 04 - 05 | 376.7 | 376.7
2014-05-06 | 05 - 06 | 567 | 567
2014-05-06 | 06 - 07 | 489.9 | 489.9
2014-05-06 | 07 - 08 | 597.3 | 597.3
2014-05-06 | 08 - 09 | 609.6 | 609.6
2014-05-06 | 09 - 10 | 622.1 | 622.1
2014-05-06 | 10 - 11 | 610.1 | 610.1
2014-05-06 | 11 - 12 | 577.8 | 577.8
2014-05-06 | 12 - 13 | 582.6 | 582.6
2014-05-06 | 13 - 14 | 513.1 | 513.1
2014-05-06 | 14 - 15 | 576 | 576
2014-05-06 | 15 - 16 | 624.3 | 624.3
2014-05-06 | 16 - 17 | 598.6 | 598.6
2014-05-06 | 17 - 18 | 590.6 | 590.6
2014-05-06 | 18 - 19 | 528.1 | 528.1
2014-05-06 | 19 - 20 | 578.9 | 578.9
2014-05-06 | 20 - 21 | 581.6 | 581.6
2014-05-06 | 21 - 22 | 516.2 | 516.2
2014-05-06 | 22 - 23 | 428.2 | 428.2
2014-05-06 | 23 - 00 | 366.4 | 366.4
2014-05-07 | 00 - 01 | 456.8 | 456.8
2014-05-07 | 01 - 02 | 440.9 | 440.9
2014-05-07 | 02 - 03 | 430.3 | 430.3
2014-05-07 | 03 - 04 | 432.8 | 432.8
2014-05-07 | 04 - 05 | 440.1 | 440.1
2014-05-07 | 05 - 06 | 549.2 | 549.2
2014-05-07 | 06 - 07 | 638.2 | 638.2
2014-05-07 | 07 - 08 | 723 | 723
2014-05-07 | 08 - 09 | 609.2 | 609.2
2014-05-07 | 09 - 10 | 675.1 | 675.1
2014-05-07 | 10 - 11 | 725.9 | 725.9
2014-05-07 | 11 - 12 | 717.9 | 717.9
2014-05-07 | 12 - 13 | 596 | 596
2014-05-07 | 13 - 14 | 586 | 586
2014-05-07 | 14 - 15 | 589.5 | 589.5
2014-05-07 | 15 - 16 | 615.1 | 615.1
2014-05-07 | 16 - 17 | 650.2 | 650.2
2014-05-07 | 17 - 18 | 580.2 | 580.2
2014-05-07 | 18 - 19 | 588 | 588
2014-05-07 | 19 - 20 | 594.2 | 594.2
2014-05-07 | 20 - 21 | 585.7 | 585.7
2014-05-07 | 21 - 22 | 542.7 | 542.7
2014-05-07 | 22 - 23 | 443.1 | 443.1
2014-05-07 | 23 - 00 | 435.5 | 435.5
2014-05-08 | 00 - 01 | 354.4 | 354.4
2014-05-08 | 01 - 02 | 300 | 300
2014-05-08 | 02 - 03 | 273.3 | 273.3
2014-05-08 | 03 - 04 | 285.8 | 285.8
2014-05-08 | 04 - 05 | 312.3 | 312.3
2014-05-08 | 05 - 06 | 477.7 | 477.7
2014-05-08 | 06 - 07 | 547.7 | 547.7
2014-05-08 | 07 - 08 | 660.8 | 660.8
2014-05-08 | 08 - 09 | 695.8 | 695.8
2014-05-08 | 09 - 10 | 714.7 | 714.7
2014-05-08 | 10 - 11 | 711.9 | 711.9
2014-05-08 | 11 - 12 | 655.7 | 655.7
2014-05-08 | 12 - 13 | 617 | 617
2014-05-08 | 13 - 14 | 666.3 | 666.3
2014-05-08 | 14 - 15 | 662.7 | 662.7
2014-05-08 | 15 - 16 | 640.7 | 640.7
2014-05-08 | 16 - 17 | 618.4 | 618.4
2014-05-08 | 17 - 18 | 608.7 | 608.7
2014-05-08 | 18 - 19 | 598 | 598
2014-05-08 | 19 - 20 | 638.2 | 638.2
2014-05-08 | 20 - 21 | 634.1 | 634.1
2014-05-08 | 21 - 22 | 606.6 | 606.6
2014-05-08 | 22 - 23 | 527.6 | 527.6
2014-05-08 | 23 - 00 | 460.3 | 460.3
2014-05-09 | 00 - 01 | 339.3 | 339.3
2014-05-09 | 01 - 02 | 510.9 | 510.9
2014-05-09 | 02 - 03 | 475.5 | 475.5
2014-05-09 | 03 - 04 | 370.4 | 370.4
2014-05-09 | 04 - 05 | 538.1 | 538.1
2014-05-09 | 05 - 06 | 593.5 | 593.5
2014-05-09 | 06 - 07 | 783.2 | 783.2
2014-05-09 | 07 - 08 | 860 | 860
2014-05-09 | 08 - 09 | 860 | 860
2014-05-09 | 09 - 10 | 860 | 860
2014-05-09 | 10 - 11 | 858.5 | 858.5
2014-05-09 | 11 - 12 | 833.7 | 833.7
2014-05-09 | 12 - 13 | 847.7 | 847.7
2014-05-09 | 13 - 14 | 847.6 | 847.6
2014-05-09 | 14 - 15 | 834.7 | 834.7
2014-05-09 | 15 - 16 | 816.6 | 816.6
2014-05-09 | 16 - 17 | 860 | 860
2014-05-09 | 17 - 18 | 860 | 860
2014-05-09 | 18 - 19 | 855.9 | 855.9
2014-05-09 | 19 - 20 | 860 | 860
2014-05-09 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-05-09 | 21 - 22 | 860 | 860
2014-05-09 | 22 - 23 | 819.4 | 819.4
2014-05-09 | 23 - 00 | 701.9 | 701.9
2014-05-10 | 00 - 01 | 670.5 | 670.5
2014-05-10 | 01 - 02 | 663.1 | 663.1
2014-05-10 | 02 - 03 | 663 | 663
2014-05-10 | 03 - 04 | 673.1 | 673.1
2014-05-10 | 04 - 05 | 668.4 | 668.4
2014-05-10 | 05 - 06 | 700.2 | 700.2
2014-05-10 | 06 - 07 | 791.6 | 791.6
2014-05-10 | 07 - 08 | 858.8 | 858.8
2014-05-10 | 08 - 09 | 860 | 860
2014-05-10 | 09 - 10 | 860 | 860
2014-05-10 | 10 - 11 | 860 | 860
2014-05-10 | 11 - 12 | 860 | 860
2014-05-10 | 12 - 13 | 860 | 860
2014-05-10 | 13 - 14 | 854.1 | 854.1
2014-05-10 | 14 - 15 | 842.5 | 842.5
2014-05-10 | 15 - 16 | 832 | 832
2014-05-10 | 16 - 17 | 826.4 | 826.4
2014-05-10 | 17 - 18 | 820.6 | 820.6
2014-05-10 | 18 - 19 | 819 | 819
2014-05-10 | 19 - 20 | 860 | 860
2014-05-10 | 20 - 21 | 860 | 860
2014-05-10 | 21 - 22 | 860 | 860
2014-05-10 | 22 - 23 | 813.1 | 813.1
2014-05-10 | 23 - 00 | 743 | 743
2014-05-11 | 00 - 01 | 686.1 | 686.1
2014-05-11 | 01 - 02 | 673 | 673
2014-05-11 | 02 - 03 | 653 | 653
2014-05-11 | 03 - 04 | 646.1 | 646.1
2014-05-11 | 04 - 05 | 625.1 | 625.1
2014-05-11 | 05 - 06 | 427.1 | 427.1
2014-05-11 | 06 - 07 | 632.6 | 632.6
2014-05-11 | 07 - 08 | 702.4 | 702.4
2014-05-11 | 08 - 09 | 754.5 | 754.5
2014-05-11 | 09 - 10 | 768.5 | 768.5
2014-05-11 | 10 - 11 | 766.1 | 766.1
2014-05-11 | 11 - 12 | 765.4 | 765.4
2014-05-11 | 12 - 13 | 751.2 | 751.2
2014-05-11 | 13 - 14 | 751.7 | 751.7
2014-05-11 | 14 - 15 | 746.3 | 746.3
2014-05-11 | 15 - 16 | 736.8 | 736.8
2014-05-11 | 16 - 17 | 736.1 | 736.1
2014-05-11 | 17 - 18 | 738.3 | 738.3
2014-05-11 | 18 - 19 | 740.9 | 740.9
2014-05-11 | 19 - 20 | 732.2 | 732.2
2014-05-11 | 20 - 21 | 740.4 | 740.4
2014-05-11 | 21 - 22 | 740.1 | 740.1
2014-05-11 | 22 - 23 | 680.1 | 680.1
2014-05-11 | 23 - 00 | 617.5 | 617.5
2014-05-12 | 00 - 01 | 437.4 | 437.4
2014-05-12 | 01 - 02 | 418.5 | 418.5
2014-05-12 | 02 - 03 | 407.4 | 407.4
2014-05-12 | 03 - 04 | 390.8 | 390.8
2014-05-12 | 04 - 05 | 393.6 | 393.6
2014-05-12 | 05 - 06 | 380.4 | 380.4
2014-05-12 | 06 - 07 | 622.3 | 622.3
2014-05-12 | 07 - 08 | 744.2 | 744.2
2014-05-12 | 08 - 09 | 771.8 | 771.8
2014-05-12 | 09 - 10 | 719.1 | 719.1
2014-05-12 | 10 - 11 | 519.1 | 519.1
2014-05-12 | 11 - 12 | 656.3 | 656.3
2014-05-12 | 12 - 13 | 754.3 | 754.3
2014-05-12 | 13 - 14 | 611.6 | 611.6
2014-05-12 | 14 - 15 | 642.4 | 642.4
2014-05-12 | 15 - 16 | 650.6 | 650.6
2014-05-12 | 16 - 17 | 763.9 | 763.9
2014-05-12 | 17 - 18 | 747.1 | 747.1
2014-05-12 | 18 - 19 | 744.9 | 744.9
2014-05-12 | 19 - 20 | 628.7 | 628.7
2014-05-12 | 20 - 21 | 590 | 590
2014-05-12 | 21 - 22 | 645.7 | 645.7
2014-05-12 | 22 - 23 | 614.8 | 614.8
2014-05-12 | 23 - 00 | 452.1 | 452.1
2014-05-13 | 00 - 01 | 298.4 | 298.4
2014-05-13 | 01 - 02 | 276 | 276
2014-05-13 | 02 - 03 | 360.1 | 360.1
2014-05-13 | 03 - 04 | 367.6 | 367.6
2014-05-13 | 04 - 05 | 398.2 | 398.2
2014-05-13 | 05 - 06 | 486.9 | 486.9
2014-05-13 | 06 - 07 | 699 | 699
2014-05-13 | 07 - 08 | 805.2 | 805.2
2014-05-13 | 08 - 09 | 831.1 | 831.1
2014-05-13 | 09 - 10 | 824.8 | 824.8
2014-05-13 | 10 - 11 | 811.5 | 811.5
2014-05-13 | 11 - 12 | 786.5 | 786.5
2014-05-13 | 12 - 13 | 794.8 | 794.8
2014-05-13 | 13 - 14 | 666.3 | 666.3
2014-05-13 | 14 - 15 | 615.5 | 615.5
2014-05-13 | 15 - 16 | 545.6 | 545.6
2014-05-13 | 16 - 17 | 518.5 | 518.5
2014-05-13 | 17 - 18 | 497.9 | 497.9
2014-05-13 | 18 - 19 | 580.6 | 580.6
2014-05-13 | 19 - 20 | 631.9 | 631.9
2014-05-13 | 20 - 21 | 628.3 | 628.3
2014-05-13 | 21 - 22 | 611.4 | 611.4
2014-05-13 | 22 - 23 | 231.3 | 231.3
2014-05-13 | 23 - 00 | 62.4 | 62.4
2014-05-14 | 00 - 01 | 383.3 | 383.3
2014-05-14 | 01 - 02 | 462.6 | 462.6
2014-05-14 | 02 - 03 | 455.9 | 455.9
2014-05-14 | 03 - 04 | 277.1 | 277.1
2014-05-14 | 04 - 05 | 232.4 | 232.4
2014-05-14 | 05 - 06 | 357.8 | 357.8
2014-05-14 | 06 - 07 | 611.3 | 611.3
2014-05-14 | 07 - 08 | 721.8 | 721.8
2014-05-14 | 08 - 09 | 723.3 | 723.3
2014-05-14 | 09 - 10 | 504.2 | 504.2
2014-05-14 | 10 - 11 | 493.6 | 493.6
2014-05-14 | 11 - 12 | 446 | 446
2014-05-14 | 12 - 13 | 627.4 | 627.4
2014-05-14 | 13 - 14 | 490.6 | 490.6
2014-05-14 | 14 - 15 | 539.3 | 539.3
2014-05-14 | 15 - 16 | 419.7 | 419.7
2014-05-14 | 16 - 17 | 485.7 | 485.7
2014-05-14 | 17 - 18 | 517.5 | 517.5
2014-05-14 | 18 - 19 | 628.7 | 628.7
2014-05-14 | 19 - 20 | 485.1 | 485.1
2014-05-14 | 20 - 21 | 492.1 | 492.1
2014-05-14 | 21 - 22 | 590.8 | 590.8
2014-05-14 | 22 - 23 | 210.6 | 210.6
2014-05-14 | 23 - 00 | 66.7 | 66.7
2014-05-15 | 00 - 01 | 528.5 | 528.5
2014-05-15 | 01 - 02 | 527 | 527
2014-05-15 | 02 - 03 | 514 | 514
2014-05-15 | 03 - 04 | 509.8 | 509.8
2014-05-15 | 04 - 05 | 372 | 372
2014-05-15 | 05 - 06 | 290.7 | 290.7
2014-05-15 | 06 - 07 | 637.4 | 637.4
2014-05-15 | 07 - 08 | 795.4 | 795.4
2014-05-15 | 08 - 09 | 787.7 | 787.7
2014-05-15 | 09 - 10 | 757.2 | 757.2
2014-05-15 | 10 - 11 | 740.5 | 740.5
2014-05-15 | 11 - 12 | 722.8 | 722.8
2014-05-15 | 12 - 13 | 740.9 | 740.9
2014-05-15 | 13 - 14 | 728.7 | 728.7
2014-05-15 | 14 - 15 | 715.6 | 715.6
2014-05-15 | 15 - 16 | 662.9 | 662.9
2014-05-15 | 16 - 17 | 649 | 649
2014-05-15 | 17 - 18 | 673.3 | 673.3
2014-05-15 | 18 - 19 | 627.5 | 627.5
2014-05-15 | 19 - 20 | 682.9 | 682.9
2014-05-15 | 20 - 21 | 683.2 | 683.2
2014-05-15 | 21 - 22 | 707.1 | 707.1
2014-05-15 | 22 - 23 | 366.6 | 366.6
2014-05-15 | 23 - 00 | 382.1 | 382.1
2014-05-16 | 00 - 01 | 557 | 557
2014-05-16 | 01 - 02 | 551.4 | 551.4
2014-05-16 | 02 - 03 | 611.3 | 611.3
2014-05-16 | 03 - 04 | 596.2 | 596.2
2014-05-16 | 04 - 05 | 591.3 | 591.3
2014-05-16 | 05 - 06 | 577.1 | 577.1
2014-05-16 | 06 - 07 | 721.9 | 721.9
2014-05-16 | 07 - 08 | 740.9 | 740.9
2014-05-16 | 08 - 09 | 769.6 | 769.6
2014-05-16 | 09 - 10 | 698.4 | 698.4
2014-05-16 | 10 - 11 | 685.8 | 685.8
2014-05-16 | 11 - 12 | 675.1 | 675.1
2014-05-16 | 12 - 13 | 696 | 696
2014-05-16 | 13 - 14 | 691.8 | 691.8
2014-05-16 | 14 - 15 | 770.3 | 770.3
2014-05-16 | 15 - 16 | 793.3 | 793.3
2014-05-16 | 16 - 17 | 776.2 | 776.2
2014-05-16 | 17 - 18 | 754.9 | 754.9
2014-05-16 | 18 - 19 | 665.5 | 665.5
2014-05-16 | 19 - 20 | 570.6 | 570.6
2014-05-16 | 20 - 21 | 571 | 571
2014-05-16 | 21 - 22 | 500.6 | 500.6
2014-05-16 | 22 - 23 | 492.8 | 492.8
2014-05-16 | 23 - 00 | 341.4 | 341.4
2014-05-17 | 00 - 01 | 573.9 | 573.9
2014-05-17 | 01 - 02 | 535.5 | 535.5
2014-05-17 | 02 - 03 | 514.8 | 514.8
2014-05-17 | 03 - 04 | 657.4 | 657.4
2014-05-17 | 04 - 05 | 724.4 | 724.4
2014-05-17 | 05 - 06 | 750.8 | 750.8
2014-05-17 | 06 - 07 | 775.6 | 775.6
2014-05-17 | 07 - 08 | 745.9 | 745.9
2014-05-17 | 08 - 09 | 835.3 | 835.3
2014-05-17 | 09 - 10 | 784.1 | 784.1
2014-05-17 | 10 - 11 | 834 | 834
2014-05-17 | 11 - 12 | 804.4 | 804.4
2014-05-17 | 12 - 13 | 784.3 | 784.3
2014-05-17 | 13 - 14 | 769.8 | 769.8
2014-05-17 | 14 - 15 | 733.9 | 733.9
2014-05-17 | 15 - 16 | 728 | 728
2014-05-17 | 16 - 17 | 732.9 | 732.9
2014-05-17 | 17 - 18 | 735.4 | 735.4
2014-05-17 | 18 - 19 | 731.2 | 731.2
2014-05-17 | 19 - 20 | 731 | 731
2014-05-17 | 20 - 21 | 751.7 | 751.7
2014-05-17 | 21 - 22 | 707.6 | 707.6
2014-05-17 | 22 - 23 | 603.7 | 603.7
2014-05-17 | 23 - 00 | 667.1 | 667.1
2014-05-18 | 00 - 01 | 686.7 | 686.7
2014-05-18 | 01 - 02 | 638 | 638
2014-05-18 | 02 - 03 | 659 | 659
2014-05-18 | 03 - 04 | 699.4 | 699.4
2014-05-18 | 04 - 05 | 663 | 663
2014-05-18 | 05 - 06 | 728 | 728
2014-05-18 | 06 - 07 | 521.9 | 521.9
2014-05-18 | 07 - 08 | 693.9 | 693.9
2014-05-18 | 08 - 09 | 829.5 | 829.5
2014-05-18 | 09 - 10 | 744 | 744
2014-05-18 | 10 - 11 | 732.6 | 732.6
2014-05-18 | 11 - 12 | 714.3 | 714.3
2014-05-18 | 12 - 13 | 605.5 | 605.5
2014-05-18 | 13 - 14 | 600.2 | 600.2
2014-05-18 | 14 - 15 | 589 | 589
2014-05-18 | 15 - 16 | 583.2 | 583.2
2014-05-18 | 16 - 17 | 588.8 | 588.8
2014-05-18 | 17 - 18 | 593.3 | 593.3
2014-05-18 | 18 - 19 | 602.7 | 602.7
2014-05-18 | 19 - 20 | 598.2 | 598.2
2014-05-18 | 20 - 21 | 670.9 | 670.9
2014-05-18 | 21 - 22 | 656.2 | 656.2
2014-05-18 | 22 - 23 | 575.5 | 575.5
2014-05-18 | 23 - 00 | 499.3 | 499.3
2014-05-19 | 00 - 01 | 252.4 | 252.4
2014-05-19 | 01 - 02 | 194.8 | 194.8
2014-05-19 | 02 - 03 | 170.4 | 170.4
2014-05-19 | 03 - 04 | 148.9 | 148.9
2014-05-19 | 04 - 05 | 149.1 | 149.1
2014-05-19 | 05 - 06 | -46.1 | 46.1
2014-05-19 | 06 - 07 | 78.2 | 78.2
2014-05-19 | 07 - 08 | 109.3 | 109.3
2014-05-19 | 08 - 09 | -50.6 | 50.6
2014-05-19 | 09 - 10 | -56.4 | 56.4
2014-05-19 | 10 - 11 | -75 | 75
2014-05-19 | 11 - 12 | -88.9 | 88.9
2014-05-19 | 12 - 13 | -83.2 | 83.2
2014-05-19 | 13 - 14 | -105.6 | 105.6
2014-05-19 | 14 - 15 | -126.6 | 126.6
2014-05-19 | 15 - 16 | -146.5 | 146.5
2014-05-19 | 16 - 17 | -175.5 | 175.5
2014-05-19 | 17 - 18 | -200.4 | 200.4
2014-05-19 | 18 - 19 | -14.8 | 14.8
2014-05-19 | 19 - 20 | -36.6 | 36.6
2014-05-19 | 20 - 21 | -48.6 | 48.6
2014-05-19 | 21 - 22 | 34.6 | 34.6
2014-05-19 | 22 - 23 | -201 | 201
2014-05-19 | 23 - 00 | -239.1 | 239.1
2014-05-20 | 00 - 01 | 38.3 | 38.3
2014-05-20 | 01 - 02 | 18.8 | 18.8
2014-05-20 | 02 - 03 | 0.8 | 0.8
2014-05-20 | 03 - 04 | -29.3 | 29.3
2014-05-20 | 04 - 05 | 81.7 | 81.7
2014-05-20 | 05 - 06 | 84.3 | 84.3
2014-05-20 | 06 - 07 | 132.4 | 132.4
2014-05-20 | 07 - 08 | 236.1 | 236.1
2014-05-20 | 08 - 09 | 174.8 | 174.8
2014-05-20 | 09 - 10 | 92.7 | 92.7
2014-05-20 | 10 - 11 | 82.1 | 82.1
2014-05-20 | 11 - 12 | 67.9 | 67.9
2014-05-20 | 12 - 13 | 88.6 | 88.6
2014-05-20 | 13 - 14 | 74.9 | 74.9
2014-05-20 | 14 - 15 | 63.6 | 63.6
2014-05-20 | 15 - 16 | 32.4 | 32.4
2014-05-20 | 16 - 17 | 8.6 | 8.6
2014-05-20 | 17 - 18 | -19.9 | 19.9
2014-05-20 | 18 - 19 | 61.1 | 61.1
2014-05-20 | 19 - 20 | 42 | 42
2014-05-20 | 20 - 21 | 40 | 40
2014-05-20 | 21 - 22 | 15 | 15
2014-05-20 | 22 - 23 | -122.8 | 122.8
2014-05-20 | 23 - 00 | -207.9 | 207.9
2014-05-21 | 00 - 01 | 72.7 | 72.7
2014-05-21 | 01 - 02 | 60.1 | 60.1
2014-05-21 | 02 - 03 | 52.1 | 52.1
2014-05-21 | 03 - 04 | 42.4 | 42.4
2014-05-21 | 04 - 05 | 52.8 | 52.8
2014-05-21 | 05 - 06 | 148.6 | 148.6
2014-05-21 | 06 - 07 | 226.9 | 226.9
2014-05-21 | 07 - 08 | 236.9 | 236.9
2014-05-21 | 08 - 09 | 243.9 | 243.9
2014-05-21 | 09 - 10 | 165.6 | 165.6
2014-05-21 | 10 - 11 | 156.4 | 156.4
2014-05-21 | 11 - 12 | 162.1 | 162.1
2014-05-21 | 12 - 13 | -49.7 | 49.7
2014-05-21 | 13 - 14 | -60 | 60
2014-05-21 | 14 - 15 | -74.7 | 74.7
2014-05-21 | 15 - 16 | -100.2 | 100.2
2014-05-21 | 16 - 17 | 4.3 | 4.3
2014-05-21 | 17 - 18 | 76.2 | 76.2
2014-05-21 | 18 - 19 | 50.8 | 50.8
2014-05-21 | 19 - 20 | 35.1 | 35.1
2014-05-21 | 20 - 21 | 28.5 | 28.5
2014-05-21 | 21 - 22 | 112.3 | 112.3
2014-05-21 | 22 - 23 | 81.2 | 81.2
2014-05-21 | 23 - 00 | 1.3 | 1.3
2014-05-22 | 00 - 01 | 41.6 | 41.6
2014-05-22 | 01 - 02 | 453.3 | 453.3
2014-05-22 | 02 - 03 | 482.3 | 482.3
2014-05-22 | 03 - 04 | 537.6 | 537.6
2014-05-22 | 04 - 05 | 570.7 | 570.7
2014-05-22 | 05 - 06 | 111.1 | 111.1
2014-05-22 | 06 - 07 | 203.8 | 203.8
2014-05-22 | 07 - 08 | 324.3 | 324.3
2014-05-22 | 08 - 09 | 247.7 | 247.7
2014-05-22 | 09 - 10 | 258.5 | 258.5
2014-05-22 | 10 - 11 | 252.2 | 252.2
2014-05-22 | 11 - 12 | 229 | 229
2014-05-22 | 12 - 13 | 257.9 | 257.9
2014-05-22 | 13 - 14 | 185.7 | 185.7
2014-05-22 | 14 - 15 | 180.6 | 180.6
2014-05-22 | 15 - 16 | 172.4 | 172.4
2014-05-22 | 16 - 17 | 112.7 | 112.7
2014-05-22 | 17 - 18 | 69.6 | 69.6
2014-05-22 | 18 - 19 | 153.4 | 153.4
2014-05-22 | 19 - 20 | 179.3 | 179.3
2014-05-22 | 20 - 21 | 174.8 | 174.8
2014-05-22 | 21 - 22 | 252.3 | 252.3
2014-05-22 | 22 - 23 | 122.6 | 122.6
2014-05-22 | 23 - 00 | 95.3 | 95.3
2014-05-23 | 00 - 01 | 107.4 | 107.4
2014-05-23 | 01 - 02 | 33 | 33
2014-05-23 | 02 - 03 | 41.3 | 41.3
2014-05-23 | 03 - 04 | 273.2 | 273.2
2014-05-23 | 04 - 05 | -3.5 | 3.5
2014-05-23 | 05 - 06 | 34.9 | 34.9
2014-05-23 | 06 - 07 | 151.3 | 151.3
2014-05-23 | 07 - 08 | 180.5 | 180.5
2014-05-23 | 08 - 09 | 87.7 | 87.7
2014-05-23 | 09 - 10 | 6.5 | 6.5
2014-05-23 | 10 - 11 | 3.3 | 3.3
2014-05-23 | 11 - 12 | 119.1 | 119.1
2014-05-23 | 12 - 13 | 141 | 141
2014-05-23 | 13 - 14 | 88.1 | 88.1
2014-05-23 | 14 - 15 | 81.2 | 81.2
2014-05-23 | 15 - 16 | 109.8 | 109.8
2014-05-23 | 16 - 17 | 109.9 | 109.9
2014-05-23 | 17 - 18 | 79.8 | 79.8
2014-05-23 | 18 - 19 | 30.7 | 30.7
2014-05-23 | 19 - 20 | 106.3 | 106.3
2014-05-23 | 20 - 21 | 67.4 | 67.4
2014-05-23 | 21 - 22 | 54.7 | 54.7
2014-05-23 | 22 - 23 | 18.1 | 18.1
2014-05-23 | 23 - 00 | -60.6 | 60.6
2014-05-24 | 00 - 01 | 236.7 | 236.7
2014-05-24 | 01 - 02 | 161.4 | 161.4
2014-05-24 | 02 - 03 | 91.1 | 91.1
2014-05-24 | 03 - 04 | 32.3 | 32.3
2014-05-24 | 04 - 05 | 118.1 | 118.1
2014-05-24 | 05 - 06 | 116.2 | 116.2
2014-05-24 | 06 - 07 | 187.6 | 187.6
2014-05-24 | 07 - 08 | 260.3 | 260.3
2014-05-24 | 08 - 09 | 231.8 | 231.8
2014-05-24 | 09 - 10 | 218.5 | 218.5
2014-05-24 | 10 - 11 | 220.2 | 220.2
2014-05-24 | 11 - 12 | 240 | 240
2014-05-24 | 12 - 13 | 232.1 | 232.1
2014-05-24 | 13 - 14 | 225.6 | 225.6
2014-05-24 | 14 - 15 | 255.5 | 255.5
2014-05-24 | 15 - 16 | 213.8 | 213.8
2014-05-24 | 16 - 17 | 203.2 | 203.2
2014-05-24 | 17 - 18 | 202 | 202
2014-05-24 | 18 - 19 | 201.1 | 201.1
2014-05-24 | 19 - 20 | 191 | 191
2014-05-24 | 20 - 21 | 186.8 | 186.8
2014-05-24 | 21 - 22 | 239.9 | 239.9
2014-05-24 | 22 - 23 | 217.5 | 217.5
2014-05-24 | 23 - 00 | 165 | 165
2014-05-25 | 00 - 01 | 319.4 | 319.4
2014-05-25 | 01 - 02 | 539.8 | 539.8
2014-05-25 | 02 - 03 | 560.1 | 560.1
2014-05-25 | 03 - 04 | 541.5 | 541.5
2014-05-25 | 04 - 05 | 540.3 | 540.3
2014-05-25 | 05 - 06 | 573.3 | 573.3
2014-05-25 | 06 - 07 | 622.8 | 622.8
2014-05-25 | 07 - 08 | 476.9 | 476.9
2014-05-25 | 08 - 09 | 294.6 | 294.6
2014-05-25 | 09 - 10 | 318.6 | 318.6
2014-05-25 | 10 - 11 | 321.8 | 321.8
2014-05-25 | 11 - 12 | 316.6 | 316.6
2014-05-25 | 12 - 13 | 307.1 | 307.1
2014-05-25 | 13 - 14 | 298.5 | 298.5
2014-05-25 | 14 - 15 | 291 | 291
2014-05-25 | 15 - 16 | 292.2 | 292.2
2014-05-25 | 16 - 17 | 298.7 | 298.7
2014-05-25 | 17 - 18 | 300.7 | 300.7
2014-05-25 | 18 - 19 | 307 | 307
2014-05-25 | 19 - 20 | 291.5 | 291.5
2014-05-25 | 20 - 21 | 289.6 | 289.6
2014-05-25 | 21 - 22 | 383.5 | 383.5
2014-05-25 | 22 - 23 | 340 | 340
2014-05-25 | 23 - 00 | 283.6 | 283.6
2014-05-26 | 00 - 01 | 136.5 | 136.5
2014-05-26 | 01 - 02 | 369.3 | 369.3
2014-05-26 | 02 - 03 | 513.2 | 513.2
2014-05-26 | 03 - 04 | 504.3 | 504.3
2014-05-26 | 04 - 05 | 547.9 | 547.9
2014-05-26 | 05 - 06 | 115.9 | 115.9
2014-05-26 | 06 - 07 | 71.3 | 71.3
2014-05-26 | 07 - 08 | 196.9 | 196.9
2014-05-26 | 08 - 09 | 182.6 | 182.6
2014-05-26 | 09 - 10 | 185.3 | 185.3
2014-05-26 | 10 - 11 | 129.4 | 129.4
2014-05-26 | 11 - 12 | 115.5 | 115.5
2014-05-26 | 12 - 13 | 134.6 | 134.6
2014-05-26 | 13 - 14 | -59.8 | 59.8
2014-05-26 | 14 - 15 | 102.1 | 102.1
2014-05-26 | 15 - 16 | 73.6 | 73.6
2014-05-26 | 16 - 17 | 37.5 | 37.5
2014-05-26 | 17 - 18 | 4.1 | 4.1
2014-05-26 | 18 - 19 | -16.7 | 16.7
2014-05-26 | 19 - 20 | -40.6 | 40.6
2014-05-26 | 20 - 21 | -58.4 | 58.4
2014-05-26 | 21 - 22 | 10.1 | 10.1
2014-05-26 | 22 - 23 | -52.3 | 52.3
2014-05-26 | 23 - 00 | -67.2 | 67.2
2014-05-27 | 00 - 01 | -23.3 | 23.3
2014-05-27 | 01 - 02 | 132.2 | 132.2
2014-05-27 | 02 - 03 | 236.5 | 236.5
2014-05-27 | 03 - 04 | 170.3 | 170.3
2014-05-27 | 04 - 05 | 313.4 | 313.4
2014-05-27 | 05 - 06 | 151.6 | 151.6
2014-05-27 | 06 - 07 | 246.6 | 246.6
2014-05-27 | 07 - 08 | 348.3 | 348.3
2014-05-27 | 08 - 09 | 292.2 | 292.2
2014-05-27 | 09 - 10 | 225.9 | 225.9
2014-05-27 | 10 - 11 | 242.9 | 242.9
2014-05-27 | 11 - 12 | 214 | 214
2014-05-27 | 12 - 13 | 229.2 | 229.2
2014-05-27 | 13 - 14 | 209.5 | 209.5
2014-05-27 | 14 - 15 | 187.4 | 187.4
2014-05-27 | 15 - 16 | 157.7 | 157.7
2014-05-27 | 16 - 17 | 133.5 | 133.5
2014-05-27 | 17 - 18 | 104.2 | 104.2
2014-05-27 | 18 - 19 | 69.4 | 69.4
2014-05-27 | 19 - 20 | -24.2 | 24.2
2014-05-27 | 20 - 21 | 145.2 | 145.2
2014-05-27 | 21 - 22 | 137.9 | 137.9
2014-05-27 | 22 - 23 | 81.8 | 81.8
2014-05-27 | 23 - 00 | 22.1 | 22.1
2014-05-28 | 00 - 01 | 523.5 | 523.5
2014-05-28 | 01 - 02 | 463.2 | 463.2
2014-05-28 | 02 - 03 | 406.4 | 406.4
2014-05-28 | 03 - 04 | 336.7 | 336.7
2014-05-28 | 04 - 05 | 383.7 | 383.7
2014-05-28 | 05 - 06 | 284 | 284
2014-05-28 | 06 - 07 | 183.3 | 183.3
2014-05-28 | 07 - 08 | 287 | 287
2014-05-28 | 08 - 09 | 230.2 | 230.2
2014-05-28 | 09 - 10 | 180.1 | 180.1
2014-05-28 | 10 - 11 | 152.8 | 152.8
2014-05-28 | 11 - 12 | 30 | 30
2014-05-28 | 12 - 13 | 89 | 89
2014-05-28 | 13 - 14 | 236 | 236
2014-05-28 | 14 - 15 | 302.3 | 302.3
2014-05-28 | 15 - 16 | 260.2 | 260.2
2014-05-28 | 16 - 17 | 248.8 | 248.8
2014-05-28 | 17 - 18 | 120.2 | 120.2
2014-05-28 | 18 - 19 | 199.2 | 199.2
2014-05-28 | 19 - 20 | 169.2 | 169.2
2014-05-28 | 20 - 21 | 151.4 | 151.4
2014-05-28 | 21 - 22 | 172.2 | 172.2
2014-05-28 | 22 - 23 | 134.2 | 134.2
2014-05-28 | 23 - 00 | 71.9 | 71.9
2014-05-29 | 00 - 01 | 56.2 | 56.2
2014-05-29 | 01 - 02 | 144.4 | 144.4
2014-05-29 | 02 - 03 | 192.7 | 192.7
2014-05-29 | 03 - 04 | 282.3 | 282.3
2014-05-29 | 04 - 05 | 298.5 | 298.5
2014-05-29 | 05 - 06 | 474.9 | 474.9
2014-05-29 | 06 - 07 | 519.9 | 519.9
2014-05-29 | 07 - 08 | 384.8 | 384.8
2014-05-29 | 08 - 09 | 311.3 | 311.3
2014-05-29 | 09 - 10 | 399.3 | 399.3
2014-05-29 | 10 - 11 | 370.6 | 370.6
2014-05-29 | 11 - 12 | 363.3 | 363.3
2014-05-29 | 12 - 13 | 388.8 | 388.8
2014-05-29 | 13 - 14 | 392 | 392
2014-05-29 | 14 - 15 | 357 | 357
2014-05-29 | 15 - 16 | 247 | 247
2014-05-29 | 16 - 17 | 332.6 | 332.6
2014-05-29 | 17 - 18 | 314.3 | 314.3
2014-05-29 | 18 - 19 | 229.9 | 229.9
2014-05-29 | 19 - 20 | 289.1 | 289.1
2014-05-29 | 20 - 21 | 280.7 | 280.7
2014-05-29 | 21 - 22 | 248.3 | 248.3
2014-05-29 | 22 - 23 | 243.2 | 243.2
2014-05-29 | 23 - 00 | 188.8 | 188.8
2014-05-30 | 00 - 01 | 165.8 | 165.8
2014-05-30 | 01 - 02 | 145.9 | 145.9
2014-05-30 | 02 - 03 | 132.7 | 132.7
2014-05-30 | 03 - 04 | 121.9 | 121.9
2014-05-30 | 04 - 05 | 133.4 | 133.4
2014-05-30 | 05 - 06 | 240.3 | 240.3
2014-05-30 | 06 - 07 | 298.9 | 298.9
2014-05-30 | 07 - 08 | 331 | 331
2014-05-30 | 08 - 09 | 220.8 | 220.8
2014-05-30 | 09 - 10 | 237.5 | 237.5
2014-05-30 | 10 - 11 | 290.8 | 290.8
2014-05-30 | 11 - 12 | 316.7 | 316.7
2014-05-30 | 12 - 13 | 343.3 | 343.3
2014-05-30 | 13 - 14 | 256.1 | 256.1
2014-05-30 | 14 - 15 | 287.2 | 287.2
2014-05-30 | 15 - 16 | 275.9 | 275.9
2014-05-30 | 16 - 17 | 258.4 | 258.4
2014-05-30 | 17 - 18 | 170.2 | 170.2
2014-05-30 | 18 - 19 | 240.2 | 240.2
2014-05-30 | 19 - 20 | 221.6 | 221.6
2014-05-30 | 20 - 21 | 208.8 | 208.8
2014-05-30 | 21 - 22 | 191.4 | 191.4
2014-05-30 | 22 - 23 | 135.5 | 135.5
2014-05-30 | 23 - 00 | 111.5 | 111.5
2014-05-31 | 00 - 01 | 317.8 | 317.8
2014-05-31 | 01 - 02 | 447.3 | 447.3
2014-05-31 | 02 - 03 | 557.8 | 557.8
2014-05-31 | 03 - 04 | 536.4 | 536.4
2014-05-31 | 04 - 05 | 536.9 | 536.9
2014-05-31 | 05 - 06 | 533.4 | 533.4
2014-05-31 | 06 - 07 | 587.1 | 587.1
2014-05-31 | 07 - 08 | 483 | 483
2014-05-31 | 08 - 09 | 386.3 | 386.3
2014-05-31 | 09 - 10 | 361.1 | 361.1
2014-05-31 | 10 - 11 | 259.4 | 259.4
2014-05-31 | 11 - 12 | 352.8 | 352.8
2014-05-31 | 12 - 13 | 296 | 296
2014-05-31 | 13 - 14 | 233 | 233
2014-05-31 | 14 - 15 | 276.7 | 276.7
2014-05-31 | 15 - 16 | 302.8 | 302.8
2014-05-31 | 16 - 17 | 299.8 | 299.8
2014-05-31 | 17 - 18 | 318.6 | 318.6
2014-05-31 | 18 - 19 | 311.1 | 311.1
2014-05-31 | 19 - 20 | 298.1 | 298.1
2014-05-31 | 20 - 21 | 291.5 | 291.5
2014-05-31 | 21 - 22 | 282.7 | 282.7
2014-05-31 | 22 - 23 | 243.7 | 243.7
2014-05-31 | 23 - 00 | 253.1 | 253.1
2014-06-01 | 00 - 01 | 557.5 | 557.5
2014-06-01 | 01 - 02 | 613.3 | 613.3
2014-06-01 | 02 - 03 | 597.6 | 597.6
2014-06-01 | 03 - 04 | 592.5 | 592.5
2014-06-01 | 04 - 05 | 584.6 | 584.6
2014-06-01 | 05 - 06 | 597.3 | 597.3
2014-06-01 | 06 - 07 | 645.1 | 645.1
2014-06-01 | 07 - 08 | 713 | 713
2014-06-01 | 08 - 09 | 438 | 438
2014-06-01 | 09 - 10 | 379.9 | 379.9
2014-06-01 | 10 - 11 | 357.1 | 357.1
2014-06-01 | 11 - 12 | 328.5 | 328.5
2014-06-01 | 12 - 13 | 348.4 | 348.4
2014-06-01 | 13 - 14 | 306.9 | 306.9
2014-06-01 | 14 - 15 | 326.3 | 326.3
2014-06-01 | 15 - 16 | 312.3 | 312.3
2014-06-01 | 16 - 17 | 326.2 | 326.2
2014-06-01 | 17 - 18 | 339.5 | 339.5
2014-06-01 | 18 - 19 | 253.3 | 253.3
2014-06-01 | 19 - 20 | 237.6 | 237.6
2014-06-01 | 20 - 21 | 229.1 | 229.1
2014-06-01 | 21 - 22 | 198 | 198
2014-06-01 | 22 - 23 | 304.1 | 304.1
2014-06-01 | 23 - 00 | 262.4 | 262.4
2014-06-02 | 00 - 01 | -128 | 128
2014-06-02 | 01 - 02 | 1.6 | 1.6
2014-06-02 | 02 - 03 | -309.4 | 309.4
2014-06-02 | 03 - 04 | -508.5 | 508.5
2014-06-02 | 04 - 05 | -474.8 | 474.8
2014-06-02 | 05 - 06 | -412.3 | 412.3
2014-06-02 | 06 - 07 | -110.8 | 110.8
2014-06-02 | 07 - 08 | 93.1 | 93.1
2014-06-02 | 08 - 09 | -67.9 | 67.9
2014-06-02 | 09 - 10 | -33.5 | 33.5
2014-06-02 | 10 - 11 | -7.4 | 7.4
2014-06-02 | 11 - 12 | 110.2 | 110.2
2014-06-02 | 12 - 13 | 110.1 | 110.1
2014-06-02 | 13 - 14 | 29.1 | 29.1
2014-06-02 | 14 - 15 | 19.4 | 19.4
2014-06-02 | 15 - 16 | 51.4 | 51.4
2014-06-02 | 16 - 17 | 40.6 | 40.6
2014-06-02 | 17 - 18 | 80.8 | 80.8
2014-06-02 | 18 - 19 | 18 | 18
2014-06-02 | 19 - 20 | 42.3 | 42.3
2014-06-02 | 20 - 21 | 27.6 | 27.6
2014-06-02 | 21 - 22 | -125.9 | 125.9
2014-06-02 | 22 - 23 | -241.9 | 241.9
2014-06-02 | 23 - 00 | -414.2 | 414.2
2014-06-03 | 00 - 01 | -101.1 | 101.1
2014-06-03 | 01 - 02 | -67.5 | 67.5
2014-06-03 | 02 - 03 | -79.6 | 79.6
2014-06-03 | 03 - 04 | -148.1 | 148.1
2014-06-03 | 04 - 05 | -87.8 | 87.8
2014-06-03 | 05 - 06 | 20 | 20
2014-06-03 | 06 - 07 | 104.9 | 104.9
2014-06-03 | 07 - 08 | 185 | 185
2014-06-03 | 08 - 09 | 156 | 156
2014-06-03 | 09 - 10 | 255.1 | 255.1
2014-06-03 | 10 - 11 | 203.5 | 203.5
2014-06-03 | 11 - 12 | 184.7 | 184.7
2014-06-03 | 12 - 13 | 204.8 | 204.8
2014-06-03 | 13 - 14 | 199.4 | 199.4
2014-06-03 | 14 - 15 | 198.6 | 198.6
2014-06-03 | 15 - 16 | 172.5 | 172.5
2014-06-03 | 16 - 17 | 157.6 | 157.6
2014-06-03 | 17 - 18 | 141.8 | 141.8
2014-06-03 | 18 - 19 | 169.4 | 169.4
2014-06-03 | 19 - 20 | 51.9 | 51.9
2014-06-03 | 20 - 21 | 29.7 | 29.7
2014-06-03 | 21 - 22 | -5.4 | 5.4
2014-06-03 | 22 - 23 | -149.6 | 149.6
2014-06-03 | 23 - 00 | -243.9 | 243.9
2014-06-04 | 00 - 01 | 70.4 | 70.4
2014-06-04 | 01 - 02 | 63.9 | 63.9
2014-06-04 | 02 - 03 | 47 | 47
2014-06-04 | 03 - 04 | 20.9 | 20.9
2014-06-04 | 04 - 05 | -81.8 | 81.8
2014-06-04 | 05 - 06 | -38 | 38
2014-06-04 | 06 - 07 | 54.7 | 54.7
2014-06-04 | 07 - 08 | 119.3 | 119.3
2014-06-04 | 08 - 09 | 152.1 | 152.1
2014-06-04 | 09 - 10 | 156.4 | 156.4
2014-06-04 | 10 - 11 | 149.2 | 149.2
2014-06-04 | 11 - 12 | 95.6 | 95.6
2014-06-04 | 12 - 13 | 109.9 | 109.9
2014-06-04 | 13 - 14 | 102.9 | 102.9
2014-06-04 | 14 - 15 | 95.7 | 95.7
2014-06-04 | 15 - 16 | 67.9 | 67.9
2014-06-04 | 16 - 17 | 40.2 | 40.2
2014-06-04 | 17 - 18 | 71.4 | 71.4
2014-06-04 | 18 - 19 | 46.9 | 46.9
2014-06-04 | 19 - 20 | 62 | 62
2014-06-04 | 20 - 21 | 27 | 27
2014-06-04 | 21 - 22 | -14.4 | 14.4
2014-06-04 | 22 - 23 | -224.7 | 224.7
2014-06-04 | 23 - 00 | -103.7 | 103.7
2014-06-05 | 00 - 01 | -8.6 | 8.6
2014-06-05 | 01 - 02 | -25.5 | 25.5
2014-06-05 | 02 - 03 | -35.9 | 35.9
2014-06-05 | 03 - 04 | 285 | 285
2014-06-05 | 04 - 05 | 304.9 | 304.9
2014-06-05 | 05 - 06 | 144.3 | 144.3
2014-06-05 | 06 - 07 | 249 | 249
2014-06-05 | 07 - 08 | 367.4 | 367.4
2014-06-05 | 08 - 09 | 312.1 | 312.1
2014-06-05 | 09 - 10 | 327 | 327
2014-06-05 | 10 - 11 | 318.9 | 318.9
2014-06-05 | 11 - 12 | 297.5 | 297.5
2014-06-05 | 12 - 13 | 314.4 | 314.4
2014-06-05 | 13 - 14 | 303 | 303
2014-06-05 | 14 - 15 | 296.1 | 296.1
2014-06-05 | 15 - 16 | 263.7 | 263.7
2014-06-05 | 16 - 17 | 349.8 | 349.8
2014-06-05 | 17 - 18 | 359.9 | 359.9
2014-06-05 | 18 - 19 | 302.5 | 302.5
2014-06-05 | 19 - 20 | 287.4 | 287.4
2014-06-05 | 20 - 21 | 268.7 | 268.7
2014-06-05 | 21 - 22 | 240.8 | 240.8
2014-06-05 | 22 - 23 | 25.8 | 25.8
2014-06-05 | 23 - 00 | 176.9 | 176.9
2014-06-06 | 00 - 01 | 344.3 | 344.3
2014-06-06 | 01 - 02 | 322.5 | 322.5
2014-06-06 | 02 - 03 | 307.2 | 307.2
2014-06-06 | 03 - 04 | 342.5 | 342.5
2014-06-06 | 04 - 05 | 309.6 | 309.6
2014-06-06 | 05 - 06 | 321.9 | 321.9
2014-06-06 | 06 - 07 | 208.6 | 208.6
2014-06-06 | 07 - 08 | 316.7 | 316.7
2014-06-06 | 08 - 09 | 345.2 | 345.2
2014-06-06 | 09 - 10 | 351.2 | 351.2
2014-06-06 | 10 - 11 | 254.1 | 254.1
2014-06-06 | 11 - 12 | 237.5 | 237.5
2014-06-06 | 12 - 13 | 256.5 | 256.5
2014-06-06 | 13 - 14 | 243.8 | 243.8
2014-06-06 | 14 - 15 | 237.5 | 237.5
2014-06-06 | 15 - 16 | 210.4 | 210.4
2014-06-06 | 16 - 17 | 180.3 | 180.3
2014-06-06 | 17 - 18 | 156.3 | 156.3
2014-06-06 | 18 - 19 | 224 | 224
2014-06-06 | 19 - 20 | 197.7 | 197.7
2014-06-06 | 20 - 21 | 176.6 | 176.6
2014-06-06 | 21 - 22 | 143.4 | 143.4
2014-06-06 | 22 - 23 | 231.9 | 231.9
2014-06-06 | 23 - 00 | 180.6 | 180.6
2014-06-07 | 00 - 01 | 527.6 | 527.6
2014-06-07 | 01 - 02 | 511.9 | 511.9
2014-06-07 | 02 - 03 | 518.2 | 518.2
2014-06-07 | 03 - 04 | 541.5 | 541.5
2014-06-07 | 04 - 05 | 365.1 | 365.1
2014-06-07 | 05 - 06 | 526.6 | 526.6
2014-06-07 | 06 - 07 | 542.7 | 542.7
2014-06-07 | 07 - 08 | 413 | 413
2014-06-07 | 08 - 09 | 405.6 | 405.6
2014-06-07 | 09 - 10 | 377.4 | 377.4
2014-06-07 | 10 - 11 | 364.5 | 364.5
2014-06-07 | 11 - 12 | 361.8 | 361.8
2014-06-07 | 12 - 13 | 387.9 | 387.9
2014-06-07 | 13 - 14 | 354 | 354
2014-06-07 | 14 - 15 | 318.8 | 318.8
2014-06-07 | 15 - 16 | 298.9 | 298.9
2014-06-07 | 16 - 17 | 334 | 334
2014-06-07 | 17 - 18 | 323.7 | 323.7
2014-06-07 | 18 - 19 | 287.7 | 287.7
2014-06-07 | 19 - 20 | 262.8 | 262.8
2014-06-07 | 20 - 21 | 429.1 | 429.1
2014-06-07 | 21 - 22 | 485.8 | 485.8
2014-06-07 | 22 - 23 | 554.3 | 554.3
2014-06-07 | 23 - 00 | 459.4 | 459.4
2014-06-08 | 00 - 01 | 377.5 | 377.5
2014-06-08 | 01 - 02 | 360.4 | 360.4
2014-06-08 | 02 - 03 | 438.5 | 438.5
2014-06-08 | 03 - 04 | 520.2 | 520.2
2014-06-08 | 04 - 05 | 508 | 508
2014-06-08 | 05 - 06 | 431.9 | 431.9
2014-06-08 | 06 - 07 | 374.9 | 374.9
2014-06-08 | 07 - 08 | 319.3 | 319.3
2014-06-08 | 08 - 09 | 229.9 | 229.9
2014-06-08 | 09 - 10 | 281.4 | 281.4
2014-06-08 | 10 - 11 | 283.6 | 283.6
2014-06-08 | 11 - 12 | 288.1 | 288.1
2014-06-08 | 12 - 13 | 274.1 | 274.1
2014-06-08 | 13 - 14 | 248.9 | 248.9
2014-06-08 | 14 - 15 | 209.8 | 209.8
2014-06-08 | 15 - 16 | 197.1 | 197.1
2014-06-08 | 16 - 17 | 207.7 | 207.7
2014-06-08 | 17 - 18 | 223.7 | 223.7
2014-06-08 | 18 - 19 | 230.7 | 230.7
2014-06-08 | 19 - 20 | 235.8 | 235.8
2014-06-08 | 20 - 21 | 222.9 | 222.9
2014-06-08 | 21 - 22 | 193.4 | 193.4
2014-06-08 | 22 - 23 | 302.3 | 302.3
2014-06-08 | 23 - 00 | 262.9 | 262.9
2014-06-09 | 00 - 01 | -47.6 | 47.6
2014-06-09 | 01 - 02 | -120 | 120
2014-06-09 | 02 - 03 | 176.6 | 176.6
2014-06-09 | 03 - 04 | 326 | 326
2014-06-09 | 04 - 05 | 255 | 255
2014-06-09 | 05 - 06 | -233.1 | 233.1
2014-06-09 | 06 - 07 | -162.1 | 162.1
2014-06-09 | 07 - 08 | 26 | 26
2014-06-09 | 08 - 09 | 60.9 | 60.9
2014-06-09 | 09 - 10 | 79 | 79
2014-06-09 | 10 - 11 | 76.1 | 76.1
2014-06-09 | 11 - 12 | 59.9 | 59.9
2014-06-09 | 12 - 13 | 79.2 | 79.2
2014-06-09 | 13 - 14 | 78.9 | 78.9
2014-06-09 | 14 - 15 | 68.8 | 68.8
2014-06-09 | 15 - 16 | 27.5 | 27.5
2014-06-09 | 16 - 17 | -6.6 | 6.6
2014-06-09 | 17 - 18 | -30.1 | 30.1
2014-06-09 | 18 - 19 | -49.3 | 49.3
2014-06-09 | 19 - 20 | -67.8 | 67.8
2014-06-09 | 20 - 21 | 14.9 | 14.9
2014-06-09 | 21 - 22 | -8.4 | 8.4
2014-06-09 | 22 - 23 | -63.1 | 63.1
2014-06-09 | 23 - 00 | -138 | 138
2014-06-10 | 00 - 01 | -131.5 | 131.5
2014-06-10 | 01 - 02 | 451.6 | 451.6
2014-06-10 | 02 - 03 | 435.6 | 435.6
2014-06-10 | 03 - 04 | 418.9 | 418.9
2014-06-10 | 04 - 05 | 438.2 | 438.2
2014-06-10 | 05 - 06 | 456.4 | 456.4
2014-06-10 | 06 - 07 | 73.6 | 73.6
2014-06-10 | 07 - 08 | 132.3 | 132.3
2014-06-10 | 08 - 09 | 64.2 | 64.2
2014-06-10 | 09 - 10 | 72.3 | 72.3
2014-06-10 | 10 - 11 | 64.6 | 64.6
2014-06-10 | 11 - 12 | 49.9 | 49.9
2014-06-10 | 12 - 13 | 63.8 | 63.8
2014-06-10 | 13 - 14 | 50.6 | 50.6
2014-06-10 | 14 - 15 | 33.7 | 33.7
2014-06-10 | 15 - 16 | -11.1 | 11.1
2014-06-10 | 16 - 17 | -32.2 | 32.2
2014-06-10 | 17 - 18 | -45.5 | 45.5
2014-06-10 | 18 - 19 | -58.4 | 58.4
2014-06-10 | 19 - 20 | -74.2 | 74.2
2014-06-10 | 20 - 21 | -43.9 | 43.9
2014-06-10 | 21 - 22 | -14.6 | 14.6
2014-06-10 | 22 - 23 | -147 | 147
2014-06-10 | 23 - 00 | -78.3 | 78.3
2014-06-11 | 00 - 01 | -37.5 | 37.5
2014-06-11 | 01 - 02 | -57.2 | 57.2
2014-06-11 | 02 - 03 | -81 | 81
2014-06-11 | 03 - 04 | -115.7 | 115.7
2014-06-11 | 04 - 05 | -91.2 | 91.2
2014-06-11 | 05 - 06 | 12.3 | 12.3
2014-06-11 | 06 - 07 | -6.2 | 6.2
2014-06-11 | 07 - 08 | 127.7 | 127.7
2014-06-11 | 08 - 09 | 63.4 | 63.4
2014-06-11 | 09 - 10 | 72.9 | 72.9
2014-06-11 | 10 - 11 | 71.9 | 71.9
2014-06-11 | 11 - 12 | 54.3 | 54.3
2014-06-11 | 12 - 13 | 72 | 72
2014-06-11 | 13 - 14 | 61.3 | 61.3
2014-06-11 | 14 - 15 | 79.4 | 79.4
2014-06-11 | 15 - 16 | 28.4 | 28.4
2014-06-11 | 16 - 17 | -0.9 | 0.9
2014-06-11 | 17 - 18 | -29.5 | 29.5
2014-06-11 | 18 - 19 | -52.7 | 52.7
2014-06-11 | 19 - 20 | 34.5 | 34.5
2014-06-11 | 20 - 21 | 3.3 | 3.3
2014-06-11 | 21 - 22 | 7.2 | 7.2
2014-06-11 | 22 - 23 | -14.1 | 14.1
2014-06-11 | 23 - 00 | 17.8 | 17.8
2014-06-12 | 00 - 01 | -17.6 | 17.6
2014-06-12 | 01 - 02 | -39.7 | 39.7
2014-06-12 | 02 - 03 | -65.8 | 65.8
2014-06-12 | 03 - 04 | 25.8 | 25.8
2014-06-12 | 04 - 05 | 100.2 | 100.2
2014-06-12 | 05 - 06 | 40.7 | 40.7
2014-06-12 | 06 - 07 | 81.8 | 81.8
2014-06-12 | 07 - 08 | 152.2 | 152.2
2014-06-12 | 08 - 09 | 82.8 | 82.8
2014-06-12 | 09 - 10 | 92.3 | 92.3
2014-06-12 | 10 - 11 | 84.4 | 84.4
2014-06-12 | 11 - 12 | 62.7 | 62.7
2014-06-12 | 12 - 13 | 84.2 | 84.2
2014-06-12 | 13 - 14 | 73.3 | 73.3
2014-06-12 | 14 - 15 | 68.9 | 68.9
2014-06-12 | 15 - 16 | 44.5 | 44.5
2014-06-12 | 16 - 17 | -11.2 | 11.2
2014-06-12 | 17 - 18 | 28.6 | 28.6
2014-06-12 | 18 - 19 | 54.5 | 54.5
2014-06-12 | 19 - 20 | 42.3 | 42.3
2014-06-12 | 20 - 21 | 9.7 | 9.7
2014-06-12 | 21 - 22 | -30 | 30
2014-06-12 | 22 - 23 | -11.4 | 11.4
2014-06-12 | 23 - 00 | -17.2 | 17.2
2014-06-13 | 00 - 01 | -78.6 | 78.6
2014-06-13 | 01 - 02 | 149.1 | 149.1
2014-06-13 | 02 - 03 | 305.8 | 305.8
2014-06-13 | 03 - 04 | 379 | 379
2014-06-13 | 04 - 05 | 401.1 | 401.1
2014-06-13 | 05 - 06 | 288.6 | 288.6
2014-06-13 | 06 - 07 | 58.3 | 58.3
2014-06-13 | 07 - 08 | 131.1 | 131.1
2014-06-13 | 08 - 09 | 160.4 | 160.4
2014-06-13 | 09 - 10 | 172.3 | 172.3
2014-06-13 | 10 - 11 | 167.8 | 167.8
2014-06-13 | 11 - 12 | 203.1 | 203.1
2014-06-13 | 12 - 13 | 220.2 | 220.2
2014-06-13 | 13 - 14 | 205.9 | 205.9
2014-06-13 | 14 - 15 | 142.4 | 142.4
2014-06-13 | 15 - 16 | 136.4 | 136.4
2014-06-13 | 16 - 17 | 102.2 | 102.2
2014-06-13 | 17 - 18 | 69.7 | 69.7
2014-06-13 | 18 - 19 | 57.5 | 57.5
2014-06-13 | 19 - 20 | 12.6 | 12.6
2014-06-13 | 20 - 21 | 18 | 18
2014-06-13 | 21 - 22 | -18.8 | 18.8
2014-06-13 | 22 - 23 | 15.5 | 15.5
2014-06-13 | 23 - 00 | -38.1 | 38.1
2014-06-14 | 00 - 01 | 408.7 | 408.7
2014-06-14 | 01 - 02 | 424.1 | 424.1
2014-06-14 | 02 - 03 | 504 | 504
2014-06-14 | 03 - 04 | 472.5 | 472.5
2014-06-14 | 04 - 05 | 464.9 | 464.9
2014-06-14 | 05 - 06 | 512 | 512
2014-06-14 | 06 - 07 | 537.9 | 537.9
2014-06-14 | 07 - 08 | 485.5 | 485.5
2014-06-14 | 08 - 09 | 333.4 | 333.4
2014-06-14 | 09 - 10 | 240.7 | 240.7
2014-06-14 | 10 - 11 | 231.8 | 231.8
2014-06-14 | 11 - 12 | 215.3 | 215.3
2014-06-14 | 12 - 13 | 202.3 | 202.3
2014-06-14 | 13 - 14 | 187.7 | 187.7
2014-06-14 | 14 - 15 | 225.4 | 225.4
2014-06-14 | 15 - 16 | 245.8 | 245.8
2014-06-14 | 16 - 17 | 154.3 | 154.3
2014-06-14 | 17 - 18 | 155.8 | 155.8
2014-06-14 | 18 - 19 | 155.8 | 155.8
2014-06-14 | 19 - 20 | 249.1 | 249.1
2014-06-14 | 20 - 21 | 242.6 | 242.6
2014-06-14 | 21 - 22 | 224.8 | 224.8
2014-06-14 | 22 - 23 | 213.4 | 213.4
2014-06-14 | 23 - 00 | 179.9 | 179.9
2014-06-15 | 00 - 01 | 332 | 332
2014-06-15 | 01 - 02 | 412.2 | 412.2
2014-06-15 | 02 - 03 | 501 | 501
2014-06-15 | 03 - 04 | 484.7 | 484.7
2014-06-15 | 04 - 05 | 501.2 | 501.2
2014-06-15 | 05 - 06 | 532.5 | 532.5
2014-06-15 | 06 - 07 | 546.9 | 546.9
2014-06-15 | 07 - 08 | 591.7 | 591.7
2014-06-15 | 08 - 09 | 519.2 | 519.2
2014-06-15 | 09 - 10 | 419.2 | 419.2
2014-06-15 | 10 - 11 | 432.5 | 432.5
2014-06-15 | 11 - 12 | 422.5 | 422.5
2014-06-15 | 12 - 13 | 421.5 | 421.5
2014-06-15 | 13 - 14 | 405.4 | 405.4
2014-06-15 | 14 - 15 | 368.6 | 368.6
2014-06-15 | 15 - 16 | 341.9 | 341.9
2014-06-15 | 16 - 17 | 346.2 | 346.2
2014-06-15 | 17 - 18 | 367.3 | 367.3
2014-06-15 | 18 - 19 | 382.5 | 382.5
2014-06-15 | 19 - 20 | 404.5 | 404.5
2014-06-15 | 20 - 21 | 397.6 | 397.6
2014-06-15 | 21 - 22 | 375.9 | 375.9
2014-06-15 | 22 - 23 | 363.5 | 363.5
2014-06-15 | 23 - 00 | 300.4 | 300.4
2014-06-16 | 00 - 01 | 71.7 | 71.7
2014-06-16 | 01 - 02 | 139.2 | 139.2
2014-06-16 | 02 - 03 | 191.6 | 191.6
2014-06-16 | 03 - 04 | 273.8 | 273.8
2014-06-16 | 04 - 05 | 298.3 | 298.3
2014-06-16 | 05 - 06 | 41.6 | 41.6
2014-06-16 | 06 - 07 | 58.5 | 58.5
2014-06-16 | 07 - 08 | 77.5 | 77.5
2014-06-16 | 08 - 09 | 123.2 | 123.2
2014-06-16 | 09 - 10 | 130.3 | 130.3
2014-06-16 | 10 - 11 | 126.9 | 126.9
2014-06-16 | 11 - 12 | 123.6 | 123.6
2014-06-16 | 12 - 13 | 137.4 | 137.4
2014-06-16 | 13 - 14 | 118.9 | 118.9
2014-06-16 | 14 - 15 | 83.8 | 83.8
2014-06-16 | 15 - 16 | 23.3 | 23.3
2014-06-16 | 16 - 17 | -26.9 | 26.9
2014-06-16 | 17 - 18 | -52.5 | 52.5
2014-06-16 | 18 - 19 | -72.5 | 72.5
2014-06-16 | 19 - 20 | -94.3 | 94.3
2014-06-16 | 20 - 21 | -125 | 125
2014-06-16 | 21 - 22 | -153.6 | 153.6
2014-06-16 | 22 - 23 | -198.6 | 198.6
2014-06-16 | 23 - 00 | -277.7 | 277.7
2014-06-17 | 00 - 01 | -61.2 | 61.2
2014-06-17 | 01 - 02 | -90 | 90
2014-06-17 | 02 - 03 | -107.1 | 107.1
2014-06-17 | 03 - 04 | -120.2 | 120.2
2014-06-17 | 04 - 05 | -89.1 | 89.1
2014-06-17 | 05 - 06 | -30.2 | 30.2
2014-06-17 | 06 - 07 | -134.6 | 134.6
2014-06-17 | 07 - 08 | -13.8 | 13.8
2014-06-17 | 08 - 09 | 15 | 15
2014-06-17 | 09 - 10 | 20.7 | 20.7
2014-06-17 | 10 - 11 | 13.2 | 13.2
2014-06-17 | 11 - 12 | 2.7 | 2.7
2014-06-17 | 12 - 13 | 18.1 | 18.1
2014-06-17 | 13 - 14 | 22.3 | 22.3
2014-06-17 | 14 - 15 | 21.3 | 21.3
2014-06-17 | 15 - 16 | -9.1 | 9.1
2014-06-17 | 16 - 17 | -33.9 | 33.9
2014-06-17 | 17 - 18 | -52.6 | 52.6
2014-06-17 | 18 - 19 | -73.1 | 73.1
2014-06-17 | 19 - 20 | -93.4 | 93.4
2014-06-17 | 20 - 21 | -120.8 | 120.8
2014-06-17 | 21 - 22 | -149.9 | 149.9
2014-06-17 | 22 - 23 | -177.3 | 177.3
2014-06-17 | 23 - 00 | -196.5 | 196.5
2014-06-18 | 00 - 01 | -101.6 | 101.6
2014-06-18 | 01 - 02 | -120.1 | 120.1
2014-06-18 | 02 - 03 | -137.1 | 137.1
2014-06-18 | 03 - 04 | -149.7 | 149.7
2014-06-18 | 04 - 05 | -136.5 | 136.5
2014-06-18 | 05 - 06 | -50.1 | 50.1
2014-06-18 | 06 - 07 | -69 | 69
2014-06-18 | 07 - 08 | 27 | 27
2014-06-18 | 08 - 09 | 51.5 | 51.5
2014-06-18 | 09 - 10 | 59.9 | 59.9
2014-06-18 | 10 - 11 | 47.6 | 47.6
2014-06-18 | 11 - 12 | 25.7 | 25.7
2014-06-18 | 12 - 13 | 45.7 | 45.7
2014-06-18 | 13 - 14 | 49.1 | 49.1
2014-06-18 | 14 - 15 | 37.7 | 37.7
2014-06-18 | 15 - 16 | -1.9 | 1.9
2014-06-18 | 16 - 17 | -1.3 | 1.3
2014-06-18 | 17 - 18 | -68.3 | 68.3
2014-06-18 | 18 - 19 | -97 | 97
2014-06-18 | 19 - 20 | -107 | 107
2014-06-18 | 20 - 21 | -142 | 142
2014-06-18 | 21 - 22 | -159.1 | 159.1
2014-06-18 | 22 - 23 | -187.4 | 187.4
2014-06-18 | 23 - 00 | -191.2 | 191.2
2014-06-19 | 00 - 01 | -217.4 | 217.4
2014-06-19 | 01 - 02 | -237.3 | 237.3
2014-06-19 | 02 - 03 | -253.8 | 253.8
2014-06-19 | 03 - 04 | -21.4 | 21.4
2014-06-19 | 04 - 05 | 126.3 | 126.3
2014-06-19 | 05 - 06 | -12.8 | 12.8
2014-06-19 | 06 - 07 | 18 | 18
2014-06-19 | 07 - 08 | 133.7 | 133.7
2014-06-19 | 08 - 09 | 173.7 | 173.7
2014-06-19 | 09 - 10 | 183.5 | 183.5
2014-06-19 | 10 - 11 | 172.2 | 172.2
2014-06-19 | 11 - 12 | 157.5 | 157.5
2014-06-19 | 12 - 13 | 178.1 | 178.1
2014-06-19 | 13 - 14 | 79.3 | 79.3
2014-06-19 | 14 - 15 | 82.5 | 82.5
2014-06-19 | 15 - 16 | 56.3 | 56.3
2014-06-19 | 16 - 17 | 22 | 22
2014-06-19 | 17 - 18 | 2.2 | 2.2
2014-06-19 | 18 - 19 | -23.9 | 23.9
2014-06-19 | 19 - 20 | 64 | 64
2014-06-19 | 20 - 21 | 65.9 | 65.9
2014-06-19 | 21 - 22 | 20.8 | 20.8
2014-06-19 | 22 - 23 | -24.1 | 24.1
2014-06-19 | 23 - 00 | 66.7 | 66.7
2014-06-20 | 00 - 01 | 396.6 | 396.6
2014-06-20 | 01 - 02 | 557.2 | 557.2
2014-06-20 | 02 - 03 | 534.7 | 534.7
2014-06-20 | 03 - 04 | 604.5 | 604.5
2014-06-20 | 04 - 05 | 625.8 | 625.8
2014-06-20 | 05 - 06 | 627.1 | 627.1
2014-06-20 | 06 - 07 | 526.4 | 526.4
2014-06-20 | 07 - 08 | 412.4 | 412.4
2014-06-20 | 08 - 09 | 447.2 | 447.2
2014-06-20 | 09 - 10 | 456.4 | 456.4
2014-06-20 | 10 - 11 | 451.5 | 451.5
2014-06-20 | 11 - 12 | 434.2 | 434.2
2014-06-20 | 12 - 13 | 444 | 444
2014-06-20 | 13 - 14 | 430.4 | 430.4
2014-06-20 | 14 - 15 | 476.7 | 476.7
2014-06-20 | 15 - 16 | 552.9 | 552.9
2014-06-20 | 16 - 17 | 405.1 | 405.1
2014-06-20 | 17 - 18 | 296.6 | 296.6
2014-06-20 | 18 - 19 | 265.3 | 265.3
2014-06-20 | 19 - 20 | 244.4 | 244.4
2014-06-20 | 20 - 21 | 207.4 | 207.4
2014-06-20 | 21 - 22 | 167.5 | 167.5
2014-06-20 | 22 - 23 | 140.4 | 140.4
2014-06-20 | 23 - 00 | 253.8 | 253.8
2014-06-21 | 00 - 01 | 233.3 | 233.3
2014-06-21 | 01 - 02 | 465 | 465
2014-06-21 | 02 - 03 | 490.9 | 490.9
2014-06-21 | 03 - 04 | 471.5 | 471.5
2014-06-21 | 04 - 05 | 474.3 | 474.3
2014-06-21 | 05 - 06 | 509.2 | 509.2
2014-06-21 | 06 - 07 | 574.2 | 574.2
2014-06-21 | 07 - 08 | 647.2 | 647.2
2014-06-21 | 08 - 09 | 532.2 | 532.2
2014-06-21 | 09 - 10 | 426.7 | 426.7
2014-06-21 | 10 - 11 | 464.5 | 464.5
2014-06-21 | 11 - 12 | 462.5 | 462.5
2014-06-21 | 12 - 13 | 541.9 | 541.9
2014-06-21 | 13 - 14 | 713.2 | 713.2
2014-06-21 | 14 - 15 | 693.5 | 693.5
2014-06-21 | 15 - 16 | 680.3 | 680.3
2014-06-21 | 16 - 17 | 675.3 | 675.3
2014-06-21 | 17 - 18 | 676.2 | 676.2
2014-06-21 | 18 - 19 | 430 | 430
2014-06-21 | 19 - 20 | 325.1 | 325.1
2014-06-21 | 20 - 21 | 396.5 | 396.5
2014-06-21 | 21 - 22 | 344.7 | 344.7
2014-06-21 | 22 - 23 | 291.2 | 291.2
2014-06-21 | 23 - 00 | 258.6 | 258.6
2014-06-22 | 00 - 01 | 353.2 | 353.2
2014-06-22 | 01 - 02 | 527.3 | 527.3
2014-06-22 | 02 - 03 | 555 | 555
2014-06-22 | 03 - 04 | 623.6 | 623.6
2014-06-22 | 04 - 05 | 632.4 | 632.4
2014-06-22 | 05 - 06 | 658.8 | 658.8
2014-06-22 | 06 - 07 | 703 | 703
2014-06-22 | 07 - 08 | 771.5 | 771.5
2014-06-22 | 08 - 09 | 734.1 | 734.1
2014-06-22 | 09 - 10 | 728.5 | 728.5
2014-06-22 | 10 - 11 | 562.8 | 562.8
2014-06-22 | 11 - 12 | 571.6 | 571.6
2014-06-22 | 12 - 13 | 575 | 575
2014-06-22 | 13 - 14 | 562 | 562
2014-06-22 | 14 - 15 | 557.4 | 557.4
2014-06-22 | 15 - 16 | 554.9 | 554.9
2014-06-22 | 16 - 17 | 527.5 | 527.5
2014-06-22 | 17 - 18 | 472 | 472
2014-06-22 | 18 - 19 | 502.4 | 502.4
2014-06-22 | 19 - 20 | 333.9 | 333.9
2014-06-22 | 20 - 21 | 310.2 | 310.2
2014-06-22 | 21 - 22 | 292.1 | 292.1
2014-06-22 | 22 - 23 | 268.5 | 268.5
2014-06-22 | 23 - 00 | 317.2 | 317.2
2014-06-23 | 00 - 01 | 279.8 | 279.8
2014-06-23 | 01 - 02 | 410.2 | 410.2
2014-06-23 | 02 - 03 | 544.6 | 544.6
2014-06-23 | 03 - 04 | 527.5 | 527.5
2014-06-23 | 04 - 05 | 528.4 | 528.4
2014-06-23 | 05 - 06 | 398.6 | 398.6
2014-06-23 | 06 - 07 | 101.7 | 101.7
2014-06-23 | 07 - 08 | 162 | 162
2014-06-23 | 08 - 09 | 207.9 | 207.9
2014-06-23 | 09 - 10 | 239 | 239
2014-06-23 | 10 - 11 | 244.8 | 244.8
2014-06-23 | 11 - 12 | 249.4 | 249.4
2014-06-23 | 12 - 13 | 243.4 | 243.4
2014-06-23 | 13 - 14 | 234.6 | 234.6
2014-06-23 | 14 - 15 | 230.9 | 230.9
2014-06-23 | 15 - 16 | 226.4 | 226.4
2014-06-23 | 16 - 17 | 218.8 | 218.8
2014-06-23 | 17 - 18 | 213.2 | 213.2
2014-06-23 | 18 - 19 | 203.8 | 203.8
2014-06-23 | 19 - 20 | 196.1 | 196.1
2014-06-23 | 20 - 21 | 176.9 | 176.9
2014-06-23 | 21 - 22 | 157.2 | 157.2
2014-06-23 | 22 - 23 | 142 | 142
2014-06-23 | 23 - 00 | 130.4 | 130.4
2014-06-24 | 00 - 01 | 176 | 176
2014-06-24 | 01 - 02 | 161 | 161
2014-06-24 | 02 - 03 | 137.8 | 137.8
2014-06-24 | 03 - 04 | 119.6 | 119.6
2014-06-24 | 04 - 05 | 116.8 | 116.8
2014-06-24 | 05 - 06 | 146.1 | 146.1
2014-06-24 | 06 - 07 | 162.9 | 162.9
2014-06-24 | 07 - 08 | 102.1 | 102.1
2014-06-24 | 08 - 09 | 146.5 | 146.5
2014-06-24 | 09 - 10 | 181 | 181
2014-06-24 | 10 - 11 | 187.7 | 187.7
2014-06-24 | 11 - 12 | 186.9 | 186.9
2014-06-24 | 12 - 13 | 184 | 184
2014-06-24 | 13 - 14 | 176.9 | 176.9
2014-06-24 | 14 - 15 | 173.2 | 173.2
2014-06-24 | 15 - 16 | 172.1 | 172.1
2014-06-24 | 16 - 17 | 171 | 171
2014-06-24 | 17 - 18 | 173.8 | 173.8
2014-06-24 | 18 - 19 | 176 | 176
2014-06-24 | 19 - 20 | 178.8 | 178.8
2014-06-24 | 20 - 21 | 166 | 166
2014-06-24 | 21 - 22 | 150.5 | 150.5
2014-06-24 | 22 - 23 | 127.6 | 127.6
2014-06-24 | 23 - 00 | 107 | 107
2014-06-25 | 00 - 01 | -45.7 | 45.7
2014-06-25 | 01 - 02 | -66.6 | 66.6
2014-06-25 | 02 - 03 | -83 | 83
2014-06-25 | 03 - 04 | -90.9 | 90.9
2014-06-25 | 04 - 05 | -76.1 | 76.1
2014-06-25 | 05 - 06 | 8.3 | 8.3
2014-06-25 | 06 - 07 | 115.8 | 115.8
2014-06-25 | 07 - 08 | 208.1 | 208.1
2014-06-25 | 08 - 09 | 263.4 | 263.4
2014-06-25 | 09 - 10 | 285.5 | 285.5
2014-06-25 | 10 - 11 | 276.4 | 276.4
2014-06-25 | 11 - 12 | 265.3 | 265.3
2014-06-25 | 12 - 13 | 291.3 | 291.3
2014-06-25 | 13 - 14 | 278.1 | 278.1
2014-06-25 | 14 - 15 | 271.8 | 271.8
2014-06-25 | 15 - 16 | 244.3 | 244.3
2014-06-25 | 16 - 17 | 222.4 | 222.4
2014-06-25 | 17 - 18 | 200 | 200
2014-06-25 | 18 - 19 | 177.7 | 177.7
2014-06-25 | 19 - 20 | 159.9 | 159.9
2014-06-25 | 20 - 21 | 125.3 | 125.3
2014-06-25 | 21 - 22 | 89.5 | 89.5
2014-06-25 | 22 - 23 | 58.2 | 58.2
2014-06-25 | 23 - 00 | 6.9 | 6.9
2014-06-26 | 00 - 01 | 143.3 | 143.3
2014-06-26 | 01 - 02 | 123.5 | 123.5
2014-06-26 | 02 - 03 | 108.5 | 108.5
2014-06-26 | 03 - 04 | 160.6 | 160.6
2014-06-26 | 04 - 05 | 180.8 | 180.8
2014-06-26 | 05 - 06 | 263.4 | 263.4
2014-06-26 | 06 - 07 | 389.5 | 389.5
2014-06-26 | 07 - 08 | 498.9 | 498.9
2014-06-26 | 08 - 09 | 504.2 | 504.2
2014-06-26 | 09 - 10 | 514.9 | 514.9
2014-06-26 | 10 - 11 | 542.4 | 542.4
2014-06-26 | 11 - 12 | 484 | 484
2014-06-26 | 12 - 13 | 529.5 | 529.5
2014-06-26 | 13 - 14 | 536.1 | 536.1
2014-06-26 | 14 - 15 | 564.5 | 564.5
2014-06-26 | 15 - 16 | 575.1 | 575.1
2014-06-26 | 16 - 17 | 473.9 | 473.9
2014-06-26 | 17 - 18 | 445 | 445
2014-06-26 | 18 - 19 | 429.8 | 429.8
2014-06-26 | 19 - 20 | 414.7 | 414.7
2014-06-26 | 20 - 21 | 385.3 | 385.3
2014-06-26 | 21 - 22 | 343.7 | 343.7
2014-06-26 | 22 - 23 | 243 | 243
2014-06-26 | 23 - 00 | 25.4 | 25.4
2014-06-27 | 00 - 01 | 250.1 | 250.1
2014-06-27 | 01 - 02 | 371.5 | 371.5
2014-06-27 | 02 - 03 | 357.2 | 357.2
2014-06-27 | 03 - 04 | 341.9 | 341.9
2014-06-27 | 04 - 05 | 362 | 362
2014-06-27 | 05 - 06 | 336.1 | 336.1
2014-06-27 | 06 - 07 | 488 | 488
2014-06-27 | 07 - 08 | 510 | 510
2014-06-27 | 08 - 09 | 464.1 | 464.1
2014-06-27 | 09 - 10 | 380.9 | 380.9
2014-06-27 | 10 - 11 | 468.7 | 468.7
2014-06-27 | 11 - 12 | 412.1 | 412.1
2014-06-27 | 12 - 13 | 473.7 | 473.7
2014-06-27 | 13 - 14 | 460.7 | 460.7
2014-06-27 | 14 - 15 | 458.1 | 458.1
2014-06-27 | 15 - 16 | 469.4 | 469.4
2014-06-27 | 16 - 17 | 489.5 | 489.5
2014-06-27 | 17 - 18 | 390.5 | 390.5
2014-06-27 | 18 - 19 | 372.4 | 372.4
2014-06-27 | 19 - 20 | 360.1 | 360.1
2014-06-27 | 20 - 21 | 393 | 393
2014-06-27 | 21 - 22 | 357.4 | 357.4
2014-06-27 | 22 - 23 | 321.9 | 321.9
2014-06-27 | 23 - 00 | 205.9 | 205.9
2014-06-28 | 00 - 01 | 620.3 | 620.3
2014-06-28 | 01 - 02 | 541.5 | 541.5
2014-06-28 | 02 - 03 | 516.5 | 516.5
2014-06-28 | 03 - 04 | 496.8 | 496.8
2014-06-28 | 04 - 05 | 495.1 | 495.1
2014-06-28 | 05 - 06 | 528 | 528
2014-06-28 | 06 - 07 | 586.6 | 586.6
2014-06-28 | 07 - 08 | 604.8 | 604.8
2014-06-28 | 08 - 09 | 676.6 | 676.6
2014-06-28 | 09 - 10 | 696.5 | 696.5
2014-06-28 | 10 - 11 | 595.8 | 595.8
2014-06-28 | 11 - 12 | 590.9 | 590.9
2014-06-28 | 12 - 13 | 590.6 | 590.6
2014-06-28 | 13 - 14 | 578.7 | 578.7
2014-06-28 | 14 - 15 | 567.3 | 567.3
2014-06-28 | 15 - 16 | 562.4 | 562.4
2014-06-28 | 16 - 17 | 556.7 | 556.7
2014-06-28 | 17 - 18 | 551.1 | 551.1
2014-06-28 | 18 - 19 | 636.1 | 636.1
2014-06-28 | 19 - 20 | 621.3 | 621.3
2014-06-28 | 20 - 21 | 604.5 | 604.5
2014-06-28 | 21 - 22 | 576.1 | 576.1
2014-06-28 | 22 - 23 | 545.8 | 545.8
2014-06-28 | 23 - 00 | 291.6 | 291.6
2014-06-29 | 00 - 01 | 464.5 | 464.5
2014-06-29 | 01 - 02 | 406.9 | 406.9
2014-06-29 | 02 - 03 | 409.1 | 409.1
2014-06-29 | 03 - 04 | 449.5 | 449.5
2014-06-29 | 04 - 05 | 453.9 | 453.9
2014-06-29 | 05 - 06 | 460.6 | 460.6
2014-06-29 | 06 - 07 | 563.3 | 563.3
2014-06-29 | 07 - 08 | 492.2 | 492.2
2014-06-29 | 08 - 09 | 472.3 | 472.3
2014-06-29 | 09 - 10 | 485.1 | 485.1
2014-06-29 | 10 - 11 | 480.6 | 480.6
2014-06-29 | 11 - 12 | 470 | 470
2014-06-29 | 12 - 13 | 483.4 | 483.4
2014-06-29 | 13 - 14 | 489.1 | 489.1
2014-06-29 | 14 - 15 | 498.4 | 498.4
2014-06-29 | 15 - 16 | 494.8 | 494.8
2014-06-29 | 16 - 17 | 503.7 | 503.7
2014-06-29 | 17 - 18 | 503.3 | 503.3
2014-06-29 | 18 - 19 | 604.1 | 604.1
2014-06-29 | 19 - 20 | 599.3 | 599.3
2014-06-29 | 20 - 21 | 587.9 | 587.9
2014-06-29 | 21 - 22 | 563.9 | 563.9
2014-06-29 | 22 - 23 | 466.1 | 466.1
2014-06-29 | 23 - 00 | 491.5 | 491.5
2014-06-30 | 00 - 01 | 357.1 | 357.1
2014-06-30 | 01 - 02 | 337.3 | 337.3
2014-06-30 | 02 - 03 | 339.3 | 339.3
2014-06-30 | 03 - 04 | 410.4 | 410.4
2014-06-30 | 04 - 05 | 424.4 | 424.4
2014-06-30 | 05 - 06 | 206 | 206
2014-06-30 | 06 - 07 | 476.4 | 476.4
2014-06-30 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-06-30 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-06-30 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-06-30 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-06-30 | 11 - 12 | 302.3 | 302.3
2014-06-30 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-06-30 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-06-30 | 14 - 15 | 325.4 | 325.4
2014-06-30 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-06-30 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-06-30 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-06-30 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-06-30 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-06-30 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-06-30 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-06-30 | 22 - 23 | 297.7 | 297.7
2014-06-30 | 23 - 00 | 342 | 342
2014-07-01 | 00 - 01 | 183 | 183
2014-07-01 | 01 - 02 | 87.8 | 87.8
2014-07-01 | 02 - 03 | 170.9 | 170.9
2014-07-01 | 03 - 04 | 77.2 | 77.2
2014-07-01 | 04 - 05 | 85.1 | 85.1
2014-07-01 | 05 - 06 | 130.9 | 130.9
2014-07-01 | 06 - 07 | 262.5 | 262.5
2014-07-01 | 07 - 08 | 271.3 | 271.3
2014-07-01 | 08 - 09 | 310.2 | 310.2
2014-07-01 | 09 - 10 | 318.3 | 318.3
2014-07-01 | 10 - 11 | 327.6 | 327.6
2014-07-01 | 11 - 12 | 310 | 310
2014-07-01 | 12 - 13 | 324.3 | 324.3
2014-07-01 | 13 - 14 | 315 | 315
2014-07-01 | 14 - 15 | 308 | 308
2014-07-01 | 15 - 16 | 274.3 | 274.3
2014-07-01 | 16 - 17 | 253 | 253
2014-07-01 | 17 - 18 | 231.5 | 231.5
2014-07-01 | 18 - 19 | 202.3 | 202.3
2014-07-01 | 19 - 20 | 68.9 | 68.9
2014-07-01 | 20 - 21 | 42.5 | 42.5
2014-07-01 | 21 - 22 | 91.3 | 91.3
2014-07-01 | 22 - 23 | 127.5 | 127.5
2014-07-01 | 23 - 00 | 132.2 | 132.2
2014-07-02 | 00 - 01 | 180.6 | 180.6
2014-07-02 | 01 - 02 | 162.1 | 162.1
2014-07-02 | 02 - 03 | 145.1 | 145.1
2014-07-02 | 03 - 04 | 129.8 | 129.8
2014-07-02 | 04 - 05 | 148.5 | 148.5
2014-07-02 | 05 - 06 | 234.1 | 234.1
2014-07-02 | 06 - 07 | 194.2 | 194.2
2014-07-02 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-07-02 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-02 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-07-02 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-07-02 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-07-02 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-07-02 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-07-02 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-07-02 | 15 - 16 | 327.5 | 327.5
2014-07-02 | 16 - 17 | 305.9 | 305.9
2014-07-02 | 17 - 18 | 286.6 | 286.6
2014-07-02 | 18 - 19 | 274.9 | 274.9
2014-07-02 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-07-02 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-07-02 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-07-02 | 22 - 23 | 325.1 | 325.1
2014-07-02 | 23 - 00 | 228.6 | 228.6
2014-07-03 | 00 - 01 | 270.7 | 270.7
2014-07-03 | 01 - 02 | 240.8 | 240.8
2014-07-03 | 02 - 03 | 224.9 | 224.9
2014-07-03 | 03 - 04 | 286.8 | 286.8
2014-07-03 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-07-03 | 05 - 06 | 119.9 | 119.9
2014-07-03 | 06 - 07 | -106.4 | 106.4
2014-07-03 | 07 - 08 | 99.3 | 99.3
2014-07-03 | 08 - 09 | 236 | 236
2014-07-03 | 09 - 10 | 231.6 | 231.6
2014-07-03 | 10 - 11 | 222.6 | 222.6
2014-07-03 | 11 - 12 | 162.8 | 162.8
2014-07-03 | 12 - 13 | 194.8 | 194.8
2014-07-03 | 13 - 14 | 105.6 | 105.6
2014-07-03 | 14 - 15 | 98.3 | 98.3
2014-07-03 | 15 - 16 | 67.9 | 67.9
2014-07-03 | 16 - 17 | 39.2 | 39.2
2014-07-03 | 17 - 18 | 11 | 11
2014-07-03 | 18 - 19 | -4.5 | 4.5
2014-07-03 | 19 - 20 | 86 | 86
2014-07-03 | 20 - 21 | 53.6 | 53.6
2014-07-03 | 21 - 22 | 82.2 | 82.2
2014-07-03 | 22 - 23 | -85.2 | 85.2
2014-07-03 | 23 - 00 | 67.2 | 67.2
2014-07-04 | 00 - 01 | -115 | 115
2014-07-04 | 01 - 02 | 34.2 | 34.2
2014-07-04 | 02 - 03 | 102 | 102
2014-07-04 | 03 - 04 | 124.9 | 124.9
2014-07-04 | 04 - 05 | 49.1 | 49.1
2014-07-04 | 05 - 06 | 11.6 | 11.6
2014-07-04 | 06 - 07 | -204.3 | 204.3
2014-07-04 | 07 - 08 | -71.3 | 71.3
2014-07-04 | 08 - 09 | 115.1 | 115.1
2014-07-04 | 09 - 10 | 179.9 | 179.9
2014-07-04 | 10 - 11 | 253 | 253
2014-07-04 | 11 - 12 | 226 | 226
2014-07-04 | 12 - 13 | 266 | 266
2014-07-04 | 13 - 14 | 254.9 | 254.9
2014-07-04 | 14 - 15 | 242.5 | 242.5
2014-07-04 | 15 - 16 | 214.7 | 214.7
2014-07-04 | 16 - 17 | 197.3 | 197.3
2014-07-04 | 17 - 18 | 180.2 | 180.2
2014-07-04 | 18 - 19 | 165.9 | 165.9
2014-07-04 | 19 - 20 | 248.2 | 248.2
2014-07-04 | 20 - 21 | 171.5 | 171.5
2014-07-04 | 21 - 22 | 169.8 | 169.8
2014-07-04 | 22 - 23 | 135.3 | 135.3
2014-07-04 | 23 - 00 | 125 | 125
2014-07-05 | 00 - 01 | -56.3 | 56.3
2014-07-05 | 01 - 02 | 38.6 | 38.6
2014-07-05 | 02 - 03 | 147.1 | 147.1
2014-07-05 | 03 - 04 | 248 | 248
2014-07-05 | 04 - 05 | 216.4 | 216.4
2014-07-05 | 05 - 06 | 150.3 | 150.3
2014-07-05 | 06 - 07 | -174.8 | 174.8
2014-07-05 | 07 - 08 | -180.5 | 180.5
2014-07-05 | 08 - 09 | -276.7 | 276.7
2014-07-05 | 09 - 10 | -348.4 | 348.4
2014-07-05 | 10 - 11 | -341.1 | 341.1
2014-07-05 | 11 - 12 | -358 | 358
2014-07-05 | 12 - 13 | -41.3 | 41.3
2014-07-05 | 13 - 14 | -63.9 | 63.9
2014-07-05 | 14 - 15 | -56.6 | 56.6
2014-07-05 | 15 - 16 | 135.3 | 135.3
2014-07-05 | 16 - 17 | 89.7 | 89.7
2014-07-05 | 17 - 18 | 100.8 | 100.8
2014-07-05 | 18 - 19 | 89 | 89
2014-07-05 | 19 - 20 | 15 | 15
2014-07-05 | 20 - 21 | 182.1 | 182.1
2014-07-05 | 21 - 22 | 102.9 | 102.9
2014-07-05 | 22 - 23 | -46.5 | 46.5
2014-07-05 | 23 - 00 | -42.9 | 42.9
2014-07-06 | 00 - 01 | 298.3 | 298.3
2014-07-06 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-07-06 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-07-06 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-07-06 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-07-06 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-07-06 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-07-06 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-07-06 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-06 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-07-06 | 10 - 11 | 275.3 | 275.3
2014-07-06 | 11 - 12 | 270 | 270
2014-07-06 | 12 - 13 | 264.3 | 264.3
2014-07-06 | 13 - 14 | 254.4 | 254.4
2014-07-06 | 14 - 15 | 247.3 | 247.3
2014-07-06 | 15 - 16 | 242.1 | 242.1
2014-07-06 | 16 - 17 | 223.6 | 223.6
2014-07-06 | 17 - 18 | 236.8 | 236.8
2014-07-06 | 18 - 19 | 238.6 | 238.6
2014-07-06 | 19 - 20 | 336.7 | 336.7
2014-07-06 | 20 - 21 | 317.1 | 317.1
2014-07-06 | 21 - 22 | 291.2 | 291.2
2014-07-06 | 22 - 23 | 254.7 | 254.7
2014-07-06 | 23 - 00 | 240.1 | 240.1
2014-07-07 | 00 - 01 | 304.4 | 304.4
2014-07-07 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-07-07 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-07-07 | 03 - 04 | 340.8 | 340.8
2014-07-07 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-07-07 | 05 - 06 | 160.8 | 160.8
2014-07-07 | 06 - 07 | 267 | 267
2014-07-07 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-07-07 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-07 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-07-07 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-07-07 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-07-07 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-07-07 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-07-07 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-07-07 | 15 - 16 | 326.1 | 326.1
2014-07-07 | 16 - 17 | 293.6 | 293.6
2014-07-07 | 17 - 18 | 270 | 270
2014-07-07 | 18 - 19 | 252 | 252
2014-07-07 | 19 - 20 | 332.8 | 332.8
2014-07-07 | 20 - 21 | 310.2 | 310.2
2014-07-07 | 21 - 22 | 278.4 | 278.4
2014-07-07 | 22 - 23 | 166.6 | 166.6
2014-07-07 | 23 - 00 | 182.6 | 182.6
2014-07-08 | 00 - 01 | 309.2 | 309.2
2014-07-08 | 01 - 02 | 303.8 | 303.8
2014-07-08 | 02 - 03 | 306.4 | 306.4
2014-07-08 | 03 - 04 | 325.3 | 325.3
2014-07-08 | 04 - 05 | 340.3 | 340.3
2014-07-08 | 05 - 06 | 306.9 | 306.9
2014-07-08 | 06 - 07 | 341.3 | 341.3
2014-07-08 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-07-08 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-08 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-07-08 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-07-08 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-07-08 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-07-08 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-07-08 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-07-08 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-07-08 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-07-08 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-07-08 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-07-08 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-07-08 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-07-08 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-07-08 | 22 - 23 | 310.1 | 310.1
2014-07-08 | 23 - 00 | 262.6 | 262.6
2014-07-09 | 00 - 01 | 245.7 | 245.7
2014-07-09 | 01 - 02 | 323 | 323
2014-07-09 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-07-09 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-07-09 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-07-09 | 05 - 06 | 105.2 | 105.2
2014-07-09 | 06 - 07 | 210.6 | 210.6
2014-07-09 | 07 - 08 | 277.7 | 277.7
2014-07-09 | 08 - 09 | 157.9 | 157.9
2014-07-09 | 09 - 10 | 277.1 | 277.1
2014-07-09 | 10 - 11 | 271.7 | 271.7
2014-07-09 | 11 - 12 | 251.2 | 251.2
2014-07-09 | 12 - 13 | 264 | 264
2014-07-09 | 13 - 14 | 255.8 | 255.8
2014-07-09 | 14 - 15 | 247.9 | 247.9
2014-07-09 | 15 - 16 | 218.4 | 218.4
2014-07-09 | 16 - 17 | 184.2 | 184.2
2014-07-09 | 17 - 18 | 258.6 | 258.6
2014-07-09 | 18 - 19 | 236.9 | 236.9
2014-07-09 | 19 - 20 | 219.5 | 219.5
2014-07-09 | 20 - 21 | 193.4 | 193.4
2014-07-09 | 21 - 22 | 168.7 | 168.7
2014-07-09 | 22 - 23 | 137.1 | 137.1
2014-07-09 | 23 - 00 | 86.4 | 86.4
2014-07-10 | 00 - 01 | 264.8 | 264.8
2014-07-10 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-07-10 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-07-10 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-07-10 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-07-10 | 05 - 06 | 154.5 | 154.5
2014-07-10 | 06 - 07 | 136.3 | 136.3
2014-07-10 | 07 - 08 | 289.2 | 289.2
2014-07-10 | 08 - 09 | 331.6 | 331.6
2014-07-10 | 09 - 10 | 335.5 | 335.5
2014-07-10 | 10 - 11 | 327.3 | 327.3
2014-07-10 | 11 - 12 | 298.6 | 298.6
2014-07-10 | 12 - 13 | 312.6 | 312.6
2014-07-10 | 13 - 14 | 298.9 | 298.9
2014-07-10 | 14 - 15 | 279.9 | 279.9
2014-07-10 | 15 - 16 | 252.8 | 252.8
2014-07-10 | 16 - 17 | 217.6 | 217.6
2014-07-10 | 17 - 18 | 199.1 | 199.1
2014-07-10 | 18 - 19 | 181.2 | 181.2
2014-07-10 | 19 - 20 | 179.3 | 179.3
2014-07-10 | 20 - 21 | 155.4 | 155.4
2014-07-10 | 21 - 22 | 132.7 | 132.7
2014-07-10 | 22 - 23 | 111.3 | 111.3
2014-07-10 | 23 - 00 | 100.5 | 100.5
2014-07-11 | 00 - 01 | 197.2 | 197.2
2014-07-11 | 01 - 02 | 276.8 | 276.8
2014-07-11 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-07-11 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-07-11 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-07-11 | 05 - 06 | 256.2 | 256.2
2014-07-11 | 06 - 07 | 247.5 | 247.5
2014-07-11 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-07-11 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-11 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-07-11 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-07-11 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-07-11 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-07-11 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-07-11 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-07-11 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-07-11 | 16 - 17 | 326.1 | 326.1
2014-07-11 | 17 - 18 | 306.8 | 306.8
2014-07-11 | 18 - 19 | 290.1 | 290.1
2014-07-11 | 19 - 20 | 283.8 | 283.8
2014-07-11 | 20 - 21 | 305.2 | 305.2
2014-07-11 | 21 - 22 | 275.4 | 275.4
2014-07-11 | 22 - 23 | 246.3 | 246.3
2014-07-11 | 23 - 00 | 178.9 | 178.9
2014-07-12 | 00 - 01 | 265.4 | 265.4
2014-07-12 | 01 - 02 | 234.8 | 234.8
2014-07-12 | 02 - 03 | 322.1 | 322.1
2014-07-12 | 03 - 04 | 302.9 | 302.9
2014-07-12 | 04 - 05 | 315.8 | 315.8
2014-07-12 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-07-12 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-07-12 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-07-12 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-12 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-07-12 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-07-12 | 11 - 12 | 327.3 | 327.3
2014-07-12 | 12 - 13 | 312.3 | 312.3
2014-07-12 | 13 - 14 | 303.5 | 303.5
2014-07-12 | 14 - 15 | 288 | 288
2014-07-12 | 15 - 16 | 279.4 | 279.4
2014-07-12 | 16 - 17 | 274.7 | 274.7
2014-07-12 | 17 - 18 | 264.3 | 264.3
2014-07-12 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-07-12 | 19 - 20 | 340.6 | 340.6
2014-07-12 | 20 - 21 | 309.8 | 309.8
2014-07-12 | 21 - 22 | 251.2 | 251.2
2014-07-12 | 22 - 23 | 200 | 200
2014-07-12 | 23 - 00 | 282.4 | 282.4
2014-07-13 | 00 - 01 | 259.7 | 259.7
2014-07-13 | 01 - 02 | 262.2 | 262.2
2014-07-13 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-07-13 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-07-13 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-07-13 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-07-13 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-07-13 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-07-13 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-13 | 09 - 10 | 286.4 | 286.4
2014-07-13 | 10 - 11 | 269.8 | 269.8
2014-07-13 | 11 - 12 | 264.5 | 264.5
2014-07-13 | 12 - 13 | 279.1 | 279.1
2014-07-13 | 13 - 14 | 283.8 | 283.8
2014-07-13 | 14 - 15 | 277.2 | 277.2
2014-07-13 | 15 - 16 | 273.9 | 273.9
2014-07-13 | 16 - 17 | 269.9 | 269.9
2014-07-13 | 17 - 18 | 264.3 | 264.3
2014-07-13 | 18 - 19 | 276.4 | 276.4
2014-07-13 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-07-13 | 20 - 21 | 335.8 | 335.8
2014-07-13 | 21 - 22 | 318.3 | 318.3
2014-07-13 | 22 - 23 | 293 | 293
2014-07-13 | 23 - 00 | 293.9 | 293.9
2014-07-14 | 00 - 01 | 104.4 | 104.4
2014-07-14 | 01 - 02 | 298.8 | 298.8
2014-07-14 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-07-14 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-07-14 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-07-14 | 05 - 06 | 16.3 | 16.3
2014-07-14 | 06 - 07 | 9.8 | 9.8
2014-07-14 | 07 - 08 | 116.1 | 116.1
2014-07-14 | 08 - 09 | 160.8 | 160.8
2014-07-14 | 09 - 10 | 176.2 | 176.2
2014-07-14 | 10 - 11 | 173.1 | 173.1
2014-07-14 | 11 - 12 | 155.2 | 155.2
2014-07-14 | 12 - 13 | 176.3 | 176.3
2014-07-14 | 13 - 14 | 161.9 | 161.9
2014-07-14 | 14 - 15 | 151.7 | 151.7
2014-07-14 | 15 - 16 | 167.8 | 167.8
2014-07-14 | 16 - 17 | 150.3 | 150.3
2014-07-14 | 17 - 18 | 139.6 | 139.6
2014-07-14 | 18 - 19 | 215.8 | 215.8
2014-07-14 | 19 - 20 | 206.1 | 206.1
2014-07-14 | 20 - 21 | 171.9 | 171.9
2014-07-14 | 21 - 22 | 139.5 | 139.5
2014-07-14 | 22 - 23 | 88.5 | 88.5
2014-07-14 | 23 - 00 | 70.2 | 70.2
2014-07-15 | 00 - 01 | 143.5 | 143.5
2014-07-15 | 01 - 02 | 105.7 | 105.7
2014-07-15 | 02 - 03 | 121.7 | 121.7
2014-07-15 | 03 - 04 | 95.1 | 95.1
2014-07-15 | 04 - 05 | 89 | 89
2014-07-15 | 05 - 06 | 133.3 | 133.3
2014-07-15 | 06 - 07 | 208.8 | 208.8
2014-07-15 | 07 - 08 | 308.4 | 308.4
2014-07-15 | 08 - 09 | 251.4 | 251.4
2014-07-15 | 09 - 10 | 266.5 | 266.5
2014-07-15 | 10 - 11 | 265.3 | 265.3
2014-07-15 | 11 - 12 | 240.6 | 240.6
2014-07-15 | 12 - 13 | 260.8 | 260.8
2014-07-15 | 13 - 14 | 251 | 251
2014-07-15 | 14 - 15 | 244.9 | 244.9
2014-07-15 | 15 - 16 | 329 | 329
2014-07-15 | 16 - 17 | 312.9 | 312.9
2014-07-15 | 17 - 18 | 296.4 | 296.4
2014-07-15 | 18 - 19 | 277.2 | 277.2
2014-07-15 | 19 - 20 | 266.7 | 266.7
2014-07-15 | 20 - 21 | 244.2 | 244.2
2014-07-15 | 21 - 22 | 220.9 | 220.9
2014-07-15 | 22 - 23 | 170.9 | 170.9
2014-07-15 | 23 - 00 | 76.9 | 76.9
2014-07-16 | 00 - 01 | 123.7 | 123.7
2014-07-16 | 01 - 02 | 104 | 104
2014-07-16 | 02 - 03 | 88.9 | 88.9
2014-07-16 | 03 - 04 | 62.7 | 62.7
2014-07-16 | 04 - 05 | 63.8 | 63.8
2014-07-16 | 05 - 06 | 43.3 | 43.3
2014-07-16 | 06 - 07 | 106.7 | 106.7
2014-07-16 | 07 - 08 | 214.5 | 214.5
2014-07-16 | 08 - 09 | 263.8 | 263.8
2014-07-16 | 09 - 10 | 279.8 | 279.8
2014-07-16 | 10 - 11 | 277.1 | 277.1
2014-07-16 | 11 - 12 | 259.4 | 259.4
2014-07-16 | 12 - 13 | 284.6 | 284.6
2014-07-16 | 13 - 14 | 273.6 | 273.6
2014-07-16 | 14 - 15 | 259.2 | 259.2
2014-07-16 | 15 - 16 | 237.1 | 237.1
2014-07-16 | 16 - 17 | 206.5 | 206.5
2014-07-16 | 17 - 18 | 186 | 186
2014-07-16 | 18 - 19 | 168.1 | 168.1
2014-07-16 | 19 - 20 | 158.4 | 158.4
2014-07-16 | 20 - 21 | 140.3 | 140.3
2014-07-16 | 21 - 22 | 118.1 | 118.1
2014-07-16 | 22 - 23 | 50.1 | 50.1
2014-07-16 | 23 - 00 | -32.3 | 32.3
2014-07-17 | 00 - 01 | 279.4 | 279.4
2014-07-17 | 01 - 02 | 205.4 | 205.4
2014-07-17 | 02 - 03 | 147.1 | 147.1
2014-07-17 | 03 - 04 | 87 | 87
2014-07-17 | 04 - 05 | 118.9 | 118.9
2014-07-17 | 05 - 06 | 177.7 | 177.7
2014-07-17 | 06 - 07 | 243.5 | 243.5
2014-07-17 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-07-17 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-17 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-07-17 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-07-17 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-07-17 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-07-17 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-07-17 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-07-17 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-07-17 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-07-17 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-07-17 | 18 - 19 | 336.7 | 336.7
2014-07-17 | 19 - 20 | 319.1 | 319.1
2014-07-17 | 20 - 21 | 295.6 | 295.6
2014-07-17 | 21 - 22 | 277.6 | 277.6
2014-07-17 | 22 - 23 | 112.5 | 112.5
2014-07-17 | 23 - 00 | 54.6 | 54.6
2014-07-18 | 00 - 01 | 298.8 | 298.8
2014-07-18 | 01 - 02 | 280.9 | 280.9
2014-07-18 | 02 - 03 | 262.7 | 262.7
2014-07-18 | 03 - 04 | 244.2 | 244.2
2014-07-18 | 04 - 05 | 253.4 | 253.4
2014-07-18 | 05 - 06 | 187.7 | 187.7
2014-07-18 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-07-18 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-07-18 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-18 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-07-18 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-07-18 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-07-18 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-07-18 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-07-18 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-07-18 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-07-18 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-07-18 | 17 - 18 | 288.4 | 288.4
2014-07-18 | 18 - 19 | 258.4 | 258.4
2014-07-18 | 19 - 20 | 241.5 | 241.5
2014-07-18 | 20 - 21 | 221.7 | 221.7
2014-07-18 | 21 - 22 | 201.3 | 201.3
2014-07-18 | 22 - 23 | 168.9 | 168.9
2014-07-18 | 23 - 00 | 109.6 | 109.6
2014-07-19 | 00 - 01 | 338.9 | 338.9
2014-07-19 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-07-19 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-07-19 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-07-19 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-07-19 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-07-19 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-07-19 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-07-19 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-19 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-07-19 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-07-19 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-07-19 | 12 - 13 | 289.2 | 289.2
2014-07-19 | 13 - 14 | 290.5 | 290.5
2014-07-19 | 14 - 15 | 272.2 | 272.2
2014-07-19 | 15 - 16 | 266.4 | 266.4
2014-07-19 | 16 - 17 | 260.4 | 260.4
2014-07-19 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-07-19 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-07-19 | 19 - 20 | 338.2 | 338.2
2014-07-19 | 20 - 21 | 327.8 | 327.8
2014-07-19 | 21 - 22 | 316.1 | 316.1
2014-07-19 | 22 - 23 | 342 | 342
2014-07-19 | 23 - 00 | 298.3 | 298.3
2014-07-20 | 00 - 01 | 342 | 342
2014-07-20 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-07-20 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-07-20 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-07-20 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-07-20 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-07-20 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-07-20 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-07-20 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-20 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-07-20 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-07-20 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-07-20 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-07-20 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-07-20 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-07-20 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-07-20 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-07-20 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-07-20 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-07-20 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-07-20 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-07-20 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-07-20 | 22 - 23 | 342 | 342
2014-07-20 | 23 - 00 | 214.6 | 214.6
2014-07-21 | 00 - 01 | 165.3 | 165.3
2014-07-21 | 01 - 02 | 300.8 | 300.8
2014-07-21 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-07-21 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-07-21 | 04 - 05 | 270.1 | 270.1
2014-07-21 | 05 - 06 | -2.2 | 2.2
2014-07-21 | 06 - 07 | 151.7 | 151.7
2014-07-21 | 07 - 08 | 162.8 | 162.8
2014-07-21 | 08 - 09 | 218.1 | 218.1
2014-07-21 | 09 - 10 | 227.6 | 227.6
2014-07-21 | 10 - 11 | 225.3 | 225.3
2014-07-21 | 11 - 12 | 199.7 | 199.7
2014-07-21 | 12 - 13 | 216 | 216
2014-07-21 | 13 - 14 | 214.6 | 214.6
2014-07-21 | 14 - 15 | 202.5 | 202.5
2014-07-21 | 15 - 16 | 172.6 | 172.6
2014-07-21 | 16 - 17 | 148.9 | 148.9
2014-07-21 | 17 - 18 | 132.9 | 132.9
2014-07-21 | 18 - 19 | 108.3 | 108.3
2014-07-21 | 19 - 20 | 96 | 96
2014-07-21 | 20 - 21 | 79.9 | 79.9
2014-07-21 | 21 - 22 | 156.1 | 156.1
2014-07-21 | 22 - 23 | -29 | 29
2014-07-21 | 23 - 00 | 107.3 | 107.3
2014-07-22 | 00 - 01 | 75.3 | 75.3
2014-07-22 | 01 - 02 | 155.6 | 155.6
2014-07-22 | 02 - 03 | 137.8 | 137.8
2014-07-22 | 03 - 04 | 125 | 125
2014-07-22 | 04 - 05 | 126 | 126
2014-07-22 | 05 - 06 | -15.3 | 15.3
2014-07-22 | 06 - 07 | -33.6 | 33.6
2014-07-22 | 07 - 08 | 219.1 | 219.1
2014-07-22 | 08 - 09 | 167.1 | 167.1
2014-07-22 | 09 - 10 | 171.7 | 171.7
2014-07-22 | 10 - 11 | 172.4 | 172.4
2014-07-22 | 11 - 12 | 146.7 | 146.7
2014-07-22 | 12 - 13 | 166.4 | 166.4
2014-07-22 | 13 - 14 | 165.8 | 165.8
2014-07-22 | 14 - 15 | 157.6 | 157.6
2014-07-22 | 15 - 16 | 138 | 138
2014-07-22 | 16 - 17 | 114.8 | 114.8
2014-07-22 | 17 - 18 | 100.1 | 100.1
2014-07-22 | 18 - 19 | 82.9 | 82.9
2014-07-22 | 19 - 20 | 66.4 | 66.4
2014-07-22 | 20 - 21 | 137.5 | 137.5
2014-07-22 | 21 - 22 | 118 | 118
2014-07-22 | 22 - 23 | 31.8 | 31.8
2014-07-22 | 23 - 00 | 15.9 | 15.9
2014-07-23 | 00 - 01 | 153.6 | 153.6
2014-07-23 | 01 - 02 | 263.9 | 263.9
2014-07-23 | 02 - 03 | 255.4 | 255.4
2014-07-23 | 03 - 04 | 235.7 | 235.7
2014-07-23 | 04 - 05 | 42 | 42
2014-07-23 | 05 - 06 | -149.4 | 149.4
2014-07-23 | 06 - 07 | 33 | 33
2014-07-23 | 07 - 08 | 146.4 | 146.4
2014-07-23 | 08 - 09 | 189 | 189
2014-07-23 | 09 - 10 | 201.1 | 201.1
2014-07-23 | 10 - 11 | 196.5 | 196.5
2014-07-23 | 11 - 12 | 177.7 | 177.7
2014-07-23 | 12 - 13 | 193.2 | 193.2
2014-07-23 | 13 - 14 | 189.8 | 189.8
2014-07-23 | 14 - 15 | 174.9 | 174.9
2014-07-23 | 15 - 16 | 148.8 | 148.8
2014-07-23 | 16 - 17 | 127.6 | 127.6
2014-07-23 | 17 - 18 | 97.2 | 97.2
2014-07-23 | 18 - 19 | 81.3 | 81.3
2014-07-23 | 19 - 20 | 56.7 | 56.7
2014-07-23 | 20 - 21 | 4.2 | 4.2
2014-07-23 | 21 - 22 | 15.1 | 15.1
2014-07-23 | 22 - 23 | 43.8 | 43.8
2014-07-23 | 23 - 00 | -84.4 | 84.4
2014-07-24 | 00 - 01 | 88.8 | 88.8
2014-07-24 | 01 - 02 | 179.3 | 179.3
2014-07-24 | 02 - 03 | 167.5 | 167.5
2014-07-24 | 03 - 04 | 187.6 | 187.6
2014-07-24 | 04 - 05 | 151.4 | 151.4
2014-07-24 | 05 - 06 | -117.7 | 117.7
2014-07-24 | 06 - 07 | 67.7 | 67.7
2014-07-24 | 07 - 08 | 118.4 | 118.4
2014-07-24 | 08 - 09 | 170.2 | 170.2
2014-07-24 | 09 - 10 | 182.6 | 182.6
2014-07-24 | 10 - 11 | 178.3 | 178.3
2014-07-24 | 11 - 12 | 155.5 | 155.5
2014-07-24 | 12 - 13 | 171.3 | 171.3
2014-07-24 | 13 - 14 | 163.1 | 163.1
2014-07-24 | 14 - 15 | 147.9 | 147.9
2014-07-24 | 15 - 16 | 118.9 | 118.9
2014-07-24 | 16 - 17 | 95.2 | 95.2
2014-07-24 | 17 - 18 | 74.4 | 74.4
2014-07-24 | 18 - 19 | 62.7 | 62.7
2014-07-24 | 19 - 20 | 44.1 | 44.1
2014-07-24 | 20 - 21 | 28.1 | 28.1
2014-07-24 | 21 - 22 | 113.1 | 113.1
2014-07-24 | 22 - 23 | 136.4 | 136.4
2014-07-24 | 23 - 00 | 44.6 | 44.6
2014-07-25 | 00 - 01 | 123.5 | 123.5
2014-07-25 | 01 - 02 | 193 | 193
2014-07-25 | 02 - 03 | 177.6 | 177.6
2014-07-25 | 03 - 04 | 151.4 | 151.4
2014-07-25 | 04 - 05 | 148.5 | 148.5
2014-07-25 | 05 - 06 | -29.8 | 29.8
2014-07-25 | 06 - 07 | 209.4 | 209.4
2014-07-25 | 07 - 08 | 216.6 | 216.6
2014-07-25 | 08 - 09 | 268.2 | 268.2
2014-07-25 | 09 - 10 | 282.3 | 282.3
2014-07-25 | 10 - 11 | 281.5 | 281.5
2014-07-25 | 11 - 12 | 263.8 | 263.8
2014-07-25 | 12 - 13 | 277 | 277
2014-07-25 | 13 - 14 | 272 | 272
2014-07-25 | 14 - 15 | 256 | 256
2014-07-25 | 15 - 16 | 223.6 | 223.6
2014-07-25 | 16 - 17 | 197.4 | 197.4
2014-07-25 | 17 - 18 | 179.3 | 179.3
2014-07-25 | 18 - 19 | 158.9 | 158.9
2014-07-25 | 19 - 20 | 139 | 139
2014-07-25 | 20 - 21 | 119.7 | 119.7
2014-07-25 | 21 - 22 | 101.4 | 101.4
2014-07-25 | 22 - 23 | 167.2 | 167.2
2014-07-25 | 23 - 00 | 65.1 | 65.1
2014-07-26 | 00 - 01 | 342 | 342
2014-07-26 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-07-26 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-07-26 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-07-26 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-07-26 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-07-26 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-07-26 | 07 - 08 | 323.6 | 323.6
2014-07-26 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-26 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-07-26 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-07-26 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-07-26 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-07-26 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-07-26 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-07-26 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-07-26 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-07-26 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-07-26 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-07-26 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-07-26 | 20 - 21 | 328.5 | 328.5
2014-07-26 | 21 - 22 | 321.9 | 321.9
2014-07-26 | 22 - 23 | 342 | 342
2014-07-26 | 23 - 00 | 260.4 | 260.4
2014-07-27 | 00 - 01 | 342 | 342
2014-07-27 | 01 - 02 | 334.3 | 334.3
2014-07-27 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-07-27 | 03 - 04 | 337.7 | 337.7
2014-07-27 | 04 - 05 | 332.1 | 332.1
2014-07-27 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-07-27 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-07-27 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-07-27 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-07-27 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-07-27 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-07-27 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-07-27 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-07-27 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-07-27 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-07-27 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-07-27 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-07-27 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-07-27 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-07-27 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-07-27 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-07-27 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-07-27 | 22 - 23 | 342 | 342
2014-07-27 | 23 - 00 | 266.8 | 266.8
2014-07-28 | 00 - 01 | -61.8 | 61.8
2014-07-28 | 01 - 02 | -85.1 | 85.1
2014-07-28 | 02 - 03 | -104.6 | 104.6
2014-07-28 | 03 - 04 | -128.3 | 128.3
2014-07-28 | 04 - 05 | -117.3 | 117.3
2014-07-28 | 05 - 06 | -34 | 34
2014-07-28 | 06 - 07 | 4.5 | 4.5
2014-07-28 | 07 - 08 | 23.4 | 23.4
2014-07-28 | 08 - 09 | 82.7 | 82.7
2014-07-28 | 09 - 10 | 101.9 | 101.9
2014-07-28 | 10 - 11 | 109.4 | 109.4
2014-07-28 | 11 - 12 | 96.2 | 96.2
2014-07-28 | 12 - 13 | 107 | 107
2014-07-28 | 13 - 14 | 104.7 | 104.7
2014-07-28 | 14 - 15 | 93.5 | 93.5
2014-07-28 | 15 - 16 | 58.4 | 58.4
2014-07-28 | 16 - 17 | 38.6 | 38.6
2014-07-28 | 17 - 18 | 15.6 | 15.6
2014-07-28 | 18 - 19 | 2.1 | 2.1
2014-07-28 | 19 - 20 | -14.1 | 14.1
2014-07-28 | 20 - 21 | -40.7 | 40.7
2014-07-28 | 21 - 22 | -58.8 | 58.8
2014-07-28 | 22 - 23 | -12.7 | 12.7
2014-07-28 | 23 - 00 | -40.3 | 40.3
2014-07-29 | 00 - 01 | -49 | 49
2014-07-29 | 01 - 02 | -63.5 | 63.5
2014-07-29 | 02 - 03 | -78.9 | 78.9
2014-07-29 | 03 - 04 | -100.1 | 100.1
2014-07-29 | 04 - 05 | -95.1 | 95.1
2014-07-29 | 05 - 06 | -23.7 | 23.7
2014-07-29 | 06 - 07 | 33 | 33
2014-07-29 | 07 - 08 | 48.7 | 48.7
2014-07-29 | 08 - 09 | 104.6 | 104.6
2014-07-29 | 09 - 10 | 120.9 | 120.9
2014-07-29 | 10 - 11 | 123 | 123
2014-07-29 | 11 - 12 | 105.8 | 105.8
2014-07-29 | 12 - 13 | 122.4 | 122.4
2014-07-29 | 13 - 14 | 117.9 | 117.9
2014-07-29 | 14 - 15 | 107.4 | 107.4
2014-07-29 | 15 - 16 | 83.7 | 83.7
2014-07-29 | 16 - 17 | 59.7 | 59.7
2014-07-29 | 17 - 18 | 40.7 | 40.7
2014-07-29 | 18 - 19 | 25.3 | 25.3
2014-07-29 | 19 - 20 | 3.3 | 3.3
2014-07-29 | 20 - 21 | -22 | 22
2014-07-29 | 21 - 22 | -42.3 | 42.3
2014-07-29 | 22 - 23 | 17.6 | 17.6
2014-07-29 | 23 - 00 | -2.6 | 2.6
2014-07-30 | 00 - 01 | 235.1 | 235.1
2014-07-30 | 01 - 02 | 219.5 | 219.5
2014-07-30 | 02 - 03 | 200.6 | 200.6
2014-07-30 | 03 - 04 | 187.1 | 187.1
2014-07-30 | 04 - 05 | 187.6 | 187.6
2014-07-30 | 05 - 06 | 259.9 | 259.9
2014-07-30 | 06 - 07 | 264.6 | 264.6
2014-07-30 | 07 - 08 | 202.4 | 202.4
2014-07-30 | 08 - 09 | 254.3 | 254.3
2014-07-30 | 09 - 10 | 223.6 | 223.6
2014-07-30 | 10 - 11 | 279.6 | 279.6
2014-07-30 | 11 - 12 | 262.1 | 262.1
2014-07-30 | 12 - 13 | 283.1 | 283.1
2014-07-30 | 13 - 14 | 175.2 | 175.2
2014-07-30 | 14 - 15 | 151.3 | 151.3
2014-07-30 | 15 - 16 | 198.3 | 198.3
2014-07-30 | 16 - 17 | 200.1 | 200.1
2014-07-30 | 17 - 18 | 176.9 | 176.9
2014-07-30 | 18 - 19 | 154.8 | 154.8
2014-07-30 | 19 - 20 | 132.4 | 132.4
2014-07-30 | 20 - 21 | 111.2 | 111.2
2014-07-30 | 21 - 22 | 93.6 | 93.6
2014-07-30 | 22 - 23 | 103.5 | 103.5
2014-07-30 | 23 - 00 | 23.3 | 23.3
2014-07-31 | 00 - 01 | 82.1 | 82.1
2014-07-31 | 01 - 02 | 52.9 | 52.9
2014-07-31 | 02 - 03 | 26.7 | 26.7
2014-07-31 | 03 - 04 | 4 | 4
2014-07-31 | 04 - 05 | 5.1 | 5.1
2014-07-31 | 05 - 06 | 12 | 12
2014-07-31 | 06 - 07 | 33.6 | 33.6
2014-07-31 | 07 - 08 | 150.2 | 150.2
2014-07-31 | 08 - 09 | 209.2 | 209.2
2014-07-31 | 09 - 10 | 119.5 | 119.5
2014-07-31 | 10 - 11 | 215.4 | 215.4
2014-07-31 | 11 - 12 | 205.6 | 205.6
2014-07-31 | 12 - 13 | 221.6 | 221.6
2014-07-31 | 13 - 14 | 206.4 | 206.4
2014-07-31 | 14 - 15 | 196.6 | 196.6
2014-07-31 | 15 - 16 | 172.4 | 172.4
2014-07-31 | 16 - 17 | 159.2 | 159.2
2014-07-31 | 17 - 18 | 149.5 | 149.5
2014-07-31 | 18 - 19 | 137.3 | 137.3
2014-07-31 | 19 - 20 | 112.5 | 112.5
2014-07-31 | 20 - 21 | 88.8 | 88.8
2014-07-31 | 21 - 22 | 83.5 | 83.5
2014-07-31 | 22 - 23 | -2.2 | 2.2
2014-07-31 | 23 - 00 | 81.8 | 81.8
2014-08-01 | 00 - 01 | -15 | 15
2014-08-01 | 01 - 02 | 21 | 21
2014-08-01 | 02 - 03 | 2.6 | 2.6
2014-08-01 | 03 - 04 | -13.2 | 13.2
2014-08-01 | 04 - 05 | -9.4 | 9.4
2014-08-01 | 05 - 06 | 65.1 | 65.1
2014-08-01 | 06 - 07 | 174.9 | 174.9
2014-08-01 | 07 - 08 | 186.3 | 186.3
2014-08-01 | 08 - 09 | 234 | 234
2014-08-01 | 09 - 10 | 245.8 | 245.8
2014-08-01 | 10 - 11 | 251.9 | 251.9
2014-08-01 | 11 - 12 | 238.9 | 238.9
2014-08-01 | 12 - 13 | 248.7 | 248.7
2014-08-01 | 13 - 14 | 237.8 | 237.8
2014-08-01 | 14 - 15 | 226.7 | 226.7
2014-08-01 | 15 - 16 | 196.9 | 196.9
2014-08-01 | 16 - 17 | 175.5 | 175.5
2014-08-01 | 17 - 18 | 159.4 | 159.4
2014-08-01 | 18 - 19 | 140.8 | 140.8
2014-08-01 | 19 - 20 | 224.6 | 224.6
2014-08-01 | 20 - 21 | 205.3 | 205.3
2014-08-01 | 21 - 22 | 201.1 | 201.1
2014-08-01 | 22 - 23 | 154.8 | 154.8
2014-08-01 | 23 - 00 | 88.2 | 88.2
2014-08-02 | 00 - 01 | 330.6 | 330.6
2014-08-02 | 01 - 02 | 443.8 | 443.8
2014-08-02 | 02 - 03 | 393.4 | 393.4
2014-08-02 | 03 - 04 | 459.1 | 459.1
2014-08-02 | 04 - 05 | 444 | 444
2014-08-02 | 05 - 06 | 395.7 | 395.7
2014-08-02 | 06 - 07 | 230.2 | 230.2
2014-08-02 | 07 - 08 | 408.5 | 408.5
2014-08-02 | 08 - 09 | 460.7 | 460.7
2014-08-02 | 09 - 10 | 496.8 | 496.8
2014-08-02 | 10 - 11 | 500.7 | 500.7
2014-08-02 | 11 - 12 | 497.7 | 497.7
2014-08-02 | 12 - 13 | 495.4 | 495.4
2014-08-02 | 13 - 14 | 486.6 | 486.6
2014-08-02 | 14 - 15 | 470.6 | 470.6
2014-08-02 | 15 - 16 | 461.5 | 461.5
2014-08-02 | 16 - 17 | 459.9 | 459.9
2014-08-02 | 17 - 18 | 450.6 | 450.6
2014-08-02 | 18 - 19 | 438.7 | 438.7
2014-08-02 | 19 - 20 | 425.6 | 425.6
2014-08-02 | 20 - 21 | 379.7 | 379.7
2014-08-02 | 21 - 22 | 389 | 389
2014-08-02 | 22 - 23 | 330.5 | 330.5
2014-08-02 | 23 - 00 | 77.7 | 77.7
2014-08-03 | 00 - 01 | 287.5 | 287.5
2014-08-03 | 01 - 02 | 338.7 | 338.7
2014-08-03 | 02 - 03 | 325.8 | 325.8
2014-08-03 | 03 - 04 | 295.6 | 295.6
2014-08-03 | 04 - 05 | 284.8 | 284.8
2014-08-03 | 05 - 06 | 342.7 | 342.7
2014-08-03 | 06 - 07 | 324.8 | 324.8
2014-08-03 | 07 - 08 | 393.6 | 393.6
2014-08-03 | 08 - 09 | 456.9 | 456.9
2014-08-03 | 09 - 10 | 493.9 | 493.9
2014-08-03 | 10 - 11 | 503.7 | 503.7
2014-08-03 | 11 - 12 | 498.7 | 498.7
2014-08-03 | 12 - 13 | 501.1 | 501.1
2014-08-03 | 13 - 14 | 501.2 | 501.2
2014-08-03 | 14 - 15 | 494.4 | 494.4
2014-08-03 | 15 - 16 | 490.2 | 490.2
2014-08-03 | 16 - 17 | 494.1 | 494.1
2014-08-03 | 17 - 18 | 493.1 | 493.1
2014-08-03 | 18 - 19 | 486.5 | 486.5
2014-08-03 | 19 - 20 | 473.3 | 473.3
2014-08-03 | 20 - 21 | 457.7 | 457.7
2014-08-03 | 21 - 22 | 445.9 | 445.9
2014-08-03 | 22 - 23 | 300.4 | 300.4
2014-08-03 | 23 - 00 | 287.3 | 287.3
2014-08-04 | 00 - 01 | 33.6 | 33.6
2014-08-04 | 01 - 02 | 7.5 | 7.5
2014-08-04 | 02 - 03 | -4.4 | 4.4
2014-08-04 | 03 - 04 | -20.4 | 20.4
2014-08-04 | 04 - 05 | -29.8 | 29.8
2014-08-04 | 05 - 06 | -39.9 | 39.9
2014-08-04 | 06 - 07 | 59 | 59
2014-08-04 | 07 - 08 | 133.4 | 133.4
2014-08-04 | 08 - 09 | 204.5 | 204.5
2014-08-04 | 09 - 10 | 226 | 226
2014-08-04 | 10 - 11 | 234.1 | 234.1
2014-08-04 | 11 - 12 | 222.4 | 222.4
2014-08-04 | 12 - 13 | 236.5 | 236.5
2014-08-04 | 13 - 14 | 259.3 | 259.3
2014-08-04 | 14 - 15 | 168.2 | 168.2
2014-08-04 | 15 - 16 | 116.6 | 116.6
2014-08-04 | 16 - 17 | 169.2 | 169.2
2014-08-04 | 17 - 18 | 150.5 | 150.5
2014-08-04 | 18 - 19 | 118.5 | 118.5
2014-08-04 | 19 - 20 | 92.9 | 92.9
2014-08-04 | 20 - 21 | 66 | 66
2014-08-04 | 21 - 22 | 39.2 | 39.2
2014-08-04 | 22 - 23 | 32.3 | 32.3
2014-08-04 | 23 - 00 | -40.6 | 40.6
2014-08-05 | 00 - 01 | 179.5 | 179.5
2014-08-05 | 01 - 02 | 225.5 | 225.5
2014-08-05 | 02 - 03 | 179 | 179
2014-08-05 | 03 - 04 | 267.9 | 267.9
2014-08-05 | 04 - 05 | 278.1 | 278.1
2014-08-05 | 05 - 06 | 127.1 | 127.1
2014-08-05 | 06 - 07 | 20.6 | 20.6
2014-08-05 | 07 - 08 | 43.6 | 43.6
2014-08-05 | 08 - 09 | 60.5 | 60.5
2014-08-05 | 09 - 10 | 15.7 | 15.7
2014-08-05 | 10 - 11 | 25.6 | 25.6
2014-08-05 | 11 - 12 | 91.9 | 91.9
2014-08-05 | 12 - 13 | 82.3 | 82.3
2014-08-05 | 13 - 14 | 96.6 | 96.6
2014-08-05 | 14 - 15 | 51.5 | 51.5
2014-08-05 | 15 - 16 | 10.2 | 10.2
2014-08-05 | 16 - 17 | 84.3 | 84.3
2014-08-05 | 17 - 18 | 58.5 | 58.5
2014-08-05 | 18 - 19 | 32.9 | 32.9
2014-08-05 | 19 - 20 | 11.7 | 11.7
2014-08-05 | 20 - 21 | -16 | 16
2014-08-05 | 21 - 22 | -40.9 | 40.9
2014-08-05 | 22 - 23 | -46 | 46
2014-08-05 | 23 - 00 | -211.9 | 211.9
2014-08-06 | 00 - 01 | 199 | 199
2014-08-06 | 01 - 02 | 189.1 | 189.1
2014-08-06 | 02 - 03 | 171.2 | 171.2
2014-08-06 | 03 - 04 | 160.3 | 160.3
2014-08-06 | 04 - 05 | 151 | 151
2014-08-06 | 05 - 06 | 60.6 | 60.6
2014-08-06 | 06 - 07 | 181.5 | 181.5
2014-08-06 | 07 - 08 | 220.2 | 220.2
2014-08-06 | 08 - 09 | 277.6 | 277.6
2014-08-06 | 09 - 10 | 91.6 | 91.6
2014-08-06 | 10 - 11 | 207.9 | 207.9
2014-08-06 | 11 - 12 | 185.7 | 185.7
2014-08-06 | 12 - 13 | 184 | 184
2014-08-06 | 13 - 14 | 190.9 | 190.9
2014-08-06 | 14 - 15 | 203.2 | 203.2
2014-08-06 | 15 - 16 | 189.5 | 189.5
2014-08-06 | 16 - 17 | 164.3 | 164.3
2014-08-06 | 17 - 18 | 135.2 | 135.2
2014-08-06 | 18 - 19 | 111.6 | 111.6
2014-08-06 | 19 - 20 | 85 | 85
2014-08-06 | 20 - 21 | 58.5 | 58.5
2014-08-06 | 21 - 22 | 44.9 | 44.9
2014-08-06 | 22 - 23 | 157.5 | 157.5
2014-08-06 | 23 - 00 | 84.6 | 84.6
2014-08-07 | 00 - 01 | 225.9 | 225.9
2014-08-07 | 01 - 02 | 217.3 | 217.3
2014-08-07 | 02 - 03 | 197.1 | 197.1
2014-08-07 | 03 - 04 | 185.4 | 185.4
2014-08-07 | 04 - 05 | 178.6 | 178.6
2014-08-07 | 05 - 06 | 99.4 | 99.4
2014-08-07 | 06 - 07 | 298 | 298
2014-08-07 | 07 - 08 | 169.5 | 169.5
2014-08-07 | 08 - 09 | 234.7 | 234.7
2014-08-07 | 09 - 10 | 241.3 | 241.3
2014-08-07 | 10 - 11 | 243.9 | 243.9
2014-08-07 | 11 - 12 | 232.6 | 232.6
2014-08-07 | 12 - 13 | 268.2 | 268.2
2014-08-07 | 13 - 14 | 258.5 | 258.5
2014-08-07 | 14 - 15 | 246.2 | 246.2
2014-08-07 | 15 - 16 | 226.8 | 226.8
2014-08-07 | 16 - 17 | 205.6 | 205.6
2014-08-07 | 17 - 18 | 180.6 | 180.6
2014-08-07 | 18 - 19 | 154.1 | 154.1
2014-08-07 | 19 - 20 | 122.7 | 122.7
2014-08-07 | 20 - 21 | 99.8 | 99.8
2014-08-07 | 21 - 22 | 83.7 | 83.7
2014-08-07 | 22 - 23 | 118.4 | 118.4
2014-08-07 | 23 - 00 | 146.5 | 146.5
2014-08-08 | 00 - 01 | 274.4 | 274.4
2014-08-08 | 01 - 02 | 254.9 | 254.9
2014-08-08 | 02 - 03 | 247.3 | 247.3
2014-08-08 | 03 - 04 | 250.4 | 250.4
2014-08-08 | 04 - 05 | 261 | 261
2014-08-08 | 05 - 06 | 212.3 | 212.3
2014-08-08 | 06 - 07 | 256.2 | 256.2
2014-08-08 | 07 - 08 | 365.6 | 365.6
2014-08-08 | 08 - 09 | 425.7 | 425.7
2014-08-08 | 09 - 10 | 431.6 | 431.6
2014-08-08 | 10 - 11 | 343.2 | 343.2
2014-08-08 | 11 - 12 | 332.3 | 332.3
2014-08-08 | 12 - 13 | 348.3 | 348.3
2014-08-08 | 13 - 14 | 334.3 | 334.3
2014-08-08 | 14 - 15 | 322.2 | 322.2
2014-08-08 | 15 - 16 | 283.4 | 283.4
2014-08-08 | 16 - 17 | 257.7 | 257.7
2014-08-08 | 17 - 18 | 231.2 | 231.2
2014-08-08 | 18 - 19 | 204.3 | 204.3
2014-08-08 | 19 - 20 | 195.1 | 195.1
2014-08-08 | 20 - 21 | 174.8 | 174.8
2014-08-08 | 21 - 22 | 164.1 | 164.1
2014-08-08 | 22 - 23 | 196.8 | 196.8
2014-08-08 | 23 - 00 | 154.5 | 154.5
2014-08-09 | 00 - 01 | 279.7 | 279.7
2014-08-09 | 01 - 02 | 291.6 | 291.6
2014-08-09 | 02 - 03 | 276.8 | 276.8
2014-08-09 | 03 - 04 | 268.5 | 268.5
2014-08-09 | 04 - 05 | 247.1 | 247.1
2014-08-09 | 05 - 06 | 270.8 | 270.8
2014-08-09 | 06 - 07 | 314.4 | 314.4
2014-08-09 | 07 - 08 | 283.6 | 283.6
2014-08-09 | 08 - 09 | 339.2 | 339.2
2014-08-09 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-08-09 | 10 - 11 | 276.2 | 276.2
2014-08-09 | 11 - 12 | 270.6 | 270.6
2014-08-09 | 12 - 13 | 270.1 | 270.1
2014-08-09 | 13 - 14 | 263.3 | 263.3
2014-08-09 | 14 - 15 | 255.3 | 255.3
2014-08-09 | 15 - 16 | 244.6 | 244.6
2014-08-09 | 16 - 17 | 234.1 | 234.1
2014-08-09 | 17 - 18 | 226.7 | 226.7
2014-08-09 | 18 - 19 | 219.1 | 219.1
2014-08-09 | 19 - 20 | 307.9 | 307.9
2014-08-09 | 20 - 21 | 296 | 296
2014-08-09 | 21 - 22 | 300.3 | 300.3
2014-08-09 | 22 - 23 | 243 | 243
2014-08-09 | 23 - 00 | 266.4 | 266.4
2014-08-10 | 00 - 01 | 342 | 342
2014-08-10 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-08-10 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-08-10 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-08-10 | 04 - 05 | 295.5 | 295.5
2014-08-10 | 05 - 06 | 240.5 | 240.5
2014-08-10 | 06 - 07 | 279 | 279
2014-08-10 | 07 - 08 | 278.1 | 278.1
2014-08-10 | 08 - 09 | 326.8 | 326.8
2014-08-10 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-08-10 | 10 - 11 | 268.8 | 268.8
2014-08-10 | 11 - 12 | 265.3 | 265.3
2014-08-10 | 12 - 13 | 267.7 | 267.7
2014-08-10 | 13 - 14 | 261.7 | 261.7
2014-08-10 | 14 - 15 | 258.5 | 258.5
2014-08-10 | 15 - 16 | 254.1 | 254.1
2014-08-10 | 16 - 17 | 245.5 | 245.5
2014-08-10 | 17 - 18 | 242.5 | 242.5
2014-08-10 | 18 - 19 | 246.6 | 246.6
2014-08-10 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-08-10 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-08-10 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-08-10 | 22 - 23 | 301.6 | 301.6
2014-08-10 | 23 - 00 | 342 | 342
2014-08-11 | 00 - 01 | -19.3 | 19.3
2014-08-11 | 01 - 02 | -72.1 | 72.1
2014-08-11 | 02 - 03 | 227.5 | 227.5
2014-08-11 | 03 - 04 | 277.3 | 277.3
2014-08-11 | 04 - 05 | 113.1 | 113.1
2014-08-11 | 05 - 06 | 138.5 | 138.5
2014-08-11 | 06 - 07 | 208.5 | 208.5
2014-08-11 | 07 - 08 | 285.1 | 285.1
2014-08-11 | 08 - 09 | 288.1 | 288.1
2014-08-11 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-08-11 | 10 - 11 | 262.5 | 262.5
2014-08-11 | 11 - 12 | 250.1 | 250.1
2014-08-11 | 12 - 13 | 258.7 | 258.7
2014-08-11 | 13 - 14 | 245.1 | 245.1
2014-08-11 | 14 - 15 | 227.2 | 227.2
2014-08-11 | 15 - 16 | 203 | 203
2014-08-11 | 16 - 17 | 176.2 | 176.2
2014-08-11 | 17 - 18 | 147.4 | 147.4
2014-08-11 | 18 - 19 | 116.5 | 116.5
2014-08-11 | 19 - 20 | 197.1 | 197.1
2014-08-11 | 20 - 21 | 170.6 | 170.6
2014-08-11 | 21 - 22 | 160 | 160
2014-08-11 | 22 - 23 | 197.4 | 197.4
2014-08-11 | 23 - 00 | 148.3 | 148.3
2014-08-12 | 00 - 01 | 62.2 | 62.2
2014-08-12 | 01 - 02 | 157.5 | 157.5
2014-08-12 | 02 - 03 | 131.4 | 131.4
2014-08-12 | 03 - 04 | 177.3 | 177.3
2014-08-12 | 04 - 05 | 167 | 167
2014-08-12 | 05 - 06 | 299.1 | 299.1
2014-08-12 | 06 - 07 | 175.7 | 175.7
2014-08-12 | 07 - 08 | 151.5 | 151.5
2014-08-12 | 08 - 09 | 207.5 | 207.5
2014-08-12 | 09 - 10 | 218 | 218
2014-08-12 | 10 - 11 | 226.4 | 226.4
2014-08-12 | 11 - 12 | 125.9 | 125.9
2014-08-12 | 12 - 13 | 153 | 153
2014-08-12 | 13 - 14 | 44.3 | 44.3
2014-08-12 | 14 - 15 | 40 | 40
2014-08-12 | 15 - 16 | 13.5 | 13.5
2014-08-12 | 16 - 17 | 79.7 | 79.7
2014-08-12 | 17 - 18 | 53.9 | 53.9
2014-08-12 | 18 - 19 | 32.4 | 32.4
2014-08-12 | 19 - 20 | 7.7 | 7.7
2014-08-12 | 20 - 21 | -17.5 | 17.5
2014-08-12 | 21 - 22 | -28.2 | 28.2
2014-08-12 | 22 - 23 | 4.4 | 4.4
2014-08-12 | 23 - 00 | 40 | 40
2014-08-13 | 00 - 01 | 83.7 | 83.7
2014-08-13 | 01 - 02 | 172.9 | 172.9
2014-08-13 | 02 - 03 | 162.3 | 162.3
2014-08-13 | 03 - 04 | 128 | 128
2014-08-13 | 04 - 05 | 117.3 | 117.3
2014-08-13 | 05 - 06 | 243.6 | 243.6
2014-08-13 | 06 - 07 | 207.2 | 207.2
2014-08-13 | 07 - 08 | 219.7 | 219.7
2014-08-13 | 08 - 09 | 187.4 | 187.4
2014-08-13 | 09 - 10 | 194.2 | 194.2
2014-08-13 | 10 - 11 | 196 | 196
2014-08-13 | 11 - 12 | 184.9 | 184.9
2014-08-13 | 12 - 13 | 207.8 | 207.8
2014-08-13 | 13 - 14 | 218.1 | 218.1
2014-08-13 | 14 - 15 | 199.8 | 199.8
2014-08-13 | 15 - 16 | 162.4 | 162.4
2014-08-13 | 16 - 17 | 168.7 | 168.7
2014-08-13 | 17 - 18 | 95.8 | 95.8
2014-08-13 | 18 - 19 | 106.2 | 106.2
2014-08-13 | 19 - 20 | 210.7 | 210.7
2014-08-13 | 20 - 21 | 208.5 | 208.5
2014-08-13 | 21 - 22 | 174.9 | 174.9
2014-08-13 | 22 - 23 | 282.2 | 282.2
2014-08-13 | 23 - 00 | 187.6 | 187.6
2014-08-14 | 00 - 01 | 330.1 | 330.1
2014-08-14 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-08-14 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-08-14 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-08-14 | 04 - 05 | 321.5 | 321.5
2014-08-14 | 05 - 06 | 253.2 | 253.2
2014-08-14 | 06 - 07 | 202.5 | 202.5
2014-08-14 | 07 - 08 | 174.8 | 174.8
2014-08-14 | 08 - 09 | 236.7 | 236.7
2014-08-14 | 09 - 10 | 163.7 | 163.7
2014-08-14 | 10 - 11 | 179.8 | 179.8
2014-08-14 | 11 - 12 | 271.3 | 271.3
2014-08-14 | 12 - 13 | 299.1 | 299.1
2014-08-14 | 13 - 14 | 291.4 | 291.4
2014-08-14 | 14 - 15 | 279.1 | 279.1
2014-08-14 | 15 - 16 | 252.1 | 252.1
2014-08-14 | 16 - 17 | 214.7 | 214.7
2014-08-14 | 17 - 18 | 205.2 | 205.2
2014-08-14 | 18 - 19 | 177.5 | 177.5
2014-08-14 | 19 - 20 | 166.3 | 166.3
2014-08-14 | 20 - 21 | 156.3 | 156.3
2014-08-14 | 21 - 22 | 152.4 | 152.4
2014-08-14 | 22 - 23 | 74.5 | 74.5
2014-08-14 | 23 - 00 | 85.5 | 85.5
2014-08-15 | 00 - 01 | 342 | 342
2014-08-15 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-08-15 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-08-15 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-08-15 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-08-15 | 05 - 06 | 296.8 | 296.8
2014-08-15 | 06 - 07 | 230.5 | 230.5
2014-08-15 | 07 - 08 | 248.5 | 248.5
2014-08-15 | 08 - 09 | 291.8 | 291.8
2014-08-15 | 09 - 10 | 308.4 | 308.4
2014-08-15 | 10 - 11 | 312.5 | 312.5
2014-08-15 | 11 - 12 | 307.9 | 307.9
2014-08-15 | 12 - 13 | 332.2 | 332.2
2014-08-15 | 13 - 14 | 315.3 | 315.3
2014-08-15 | 14 - 15 | 300.4 | 300.4
2014-08-15 | 15 - 16 | 277.1 | 277.1
2014-08-15 | 16 - 17 | 243.5 | 243.5
2014-08-15 | 17 - 18 | 219.3 | 219.3
2014-08-15 | 18 - 19 | 301.3 | 301.3
2014-08-15 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-08-15 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-08-15 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-08-15 | 22 - 23 | 342 | 342
2014-08-15 | 23 - 00 | 342 | 342
2014-08-16 | 00 - 01 | 342 | 342
2014-08-16 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-08-16 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-08-16 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-08-16 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-08-16 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-08-16 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-08-16 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-08-16 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-08-16 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-08-16 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-08-16 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-08-16 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-08-16 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-08-16 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-08-16 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-08-16 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-08-16 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-08-16 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-08-16 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-08-16 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-08-16 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-08-16 | 22 - 23 | 342 | 342
2014-08-16 | 23 - 00 | 280.9 | 280.9
2014-08-17 | 00 - 01 | 571.2 | 571.2
2014-08-17 | 01 - 02 | 628.5 | 628.5
2014-08-17 | 02 - 03 | 608.5 | 608.5
2014-08-17 | 03 - 04 | 575.9 | 575.9
2014-08-17 | 04 - 05 | 538.1 | 538.1
2014-08-17 | 05 - 06 | 450.6 | 450.6
2014-08-17 | 06 - 07 | 578.8 | 578.8
2014-08-17 | 07 - 08 | 491.9 | 491.9
2014-08-17 | 08 - 09 | 616.1 | 616.1
2014-08-17 | 09 - 10 | 668 | 668
2014-08-17 | 10 - 11 | 695.5 | 695.5
2014-08-17 | 11 - 12 | 692.7 | 692.7
2014-08-17 | 12 - 13 | 686.8 | 686.8
2014-08-17 | 13 - 14 | 661.5 | 661.5
2014-08-17 | 14 - 15 | 632 | 632
2014-08-17 | 15 - 16 | 621.1 | 621.1
2014-08-17 | 16 - 17 | 506.2 | 506.2
2014-08-17 | 17 - 18 | 468.1 | 468.1
2014-08-17 | 18 - 19 | 573.9 | 573.9
2014-08-17 | 19 - 20 | 599.9 | 599.9
2014-08-17 | 20 - 21 | 600.1 | 600.1
2014-08-17 | 21 - 22 | 347.8 | 347.8
2014-08-17 | 22 - 23 | 481.8 | 481.8
2014-08-17 | 23 - 00 | 323.4 | 323.4
2014-08-18 | 00 - 01 | -116 | 116
2014-08-18 | 01 - 02 | -302.5 | 302.5
2014-08-18 | 02 - 03 | -338.8 | 338.8
2014-08-18 | 03 - 04 | -185.5 | 185.5
2014-08-18 | 04 - 05 | -180.6 | 180.6
2014-08-18 | 05 - 06 | 106.8 | 106.8
2014-08-18 | 06 - 07 | 218.1 | 218.1
2014-08-18 | 07 - 08 | 258.2 | 258.2
2014-08-18 | 08 - 09 | 298.8 | 298.8
2014-08-18 | 09 - 10 | 314.3 | 314.3
2014-08-18 | 10 - 11 | 258.6 | 258.6
2014-08-18 | 11 - 12 | 242.7 | 242.7
2014-08-18 | 12 - 13 | 261.8 | 261.8
2014-08-18 | 13 - 14 | 252.5 | 252.5
2014-08-18 | 14 - 15 | 245.9 | 245.9
2014-08-18 | 15 - 16 | 227.1 | 227.1
2014-08-18 | 16 - 17 | 203.1 | 203.1
2014-08-18 | 17 - 18 | 191.2 | 191.2
2014-08-18 | 18 - 19 | 172.1 | 172.1
2014-08-18 | 19 - 20 | 160.7 | 160.7
2014-08-18 | 20 - 21 | 164.8 | 164.8
2014-08-18 | 21 - 22 | 137.7 | 137.7
2014-08-18 | 22 - 23 | 187.4 | 187.4
2014-08-18 | 23 - 00 | -23.5 | 23.5
2014-08-19 | 00 - 01 | 80.7 | 80.7
2014-08-19 | 01 - 02 | 122.8 | 122.8
2014-08-19 | 02 - 03 | -118.5 | 118.5
2014-08-19 | 03 - 04 | -136.9 | 136.9
2014-08-19 | 04 - 05 | -150.6 | 150.6
2014-08-19 | 05 - 06 | 130.9 | 130.9
2014-08-19 | 06 - 07 | 109.5 | 109.5
2014-08-19 | 07 - 08 | 197.9 | 197.9
2014-08-19 | 08 - 09 | 186.2 | 186.2
2014-08-19 | 09 - 10 | 203.4 | 203.4
2014-08-19 | 10 - 11 | 200.2 | 200.2
2014-08-19 | 11 - 12 | 193.6 | 193.6
2014-08-19 | 12 - 13 | 221.5 | 221.5
2014-08-19 | 13 - 14 | 213.9 | 213.9
2014-08-19 | 14 - 15 | 253.9 | 253.9
2014-08-19 | 15 - 16 | 229.1 | 229.1
2014-08-19 | 16 - 17 | 197 | 197
2014-08-19 | 17 - 18 | 272.3 | 272.3
2014-08-19 | 18 - 19 | 246 | 246
2014-08-19 | 19 - 20 | 285.3 | 285.3
2014-08-19 | 20 - 21 | 288 | 288
2014-08-19 | 21 - 22 | 261.8 | 261.8
2014-08-19 | 22 - 23 | 250.2 | 250.2
2014-08-19 | 23 - 00 | 228.3 | 228.3
2014-08-20 | 00 - 01 | 265.9 | 265.9
2014-08-20 | 01 - 02 | 249.3 | 249.3
2014-08-20 | 02 - 03 | 245.6 | 245.6
2014-08-20 | 03 - 04 | 205.9 | 205.9
2014-08-20 | 04 - 05 | 124.4 | 124.4
2014-08-20 | 05 - 06 | 184.9 | 184.9
2014-08-20 | 06 - 07 | 54.7 | 54.7
2014-08-20 | 07 - 08 | 159.1 | 159.1
2014-08-20 | 08 - 09 | 67.2 | 67.2
2014-08-20 | 09 - 10 | 71.1 | 71.1
2014-08-20 | 10 - 11 | 125.8 | 125.8
2014-08-20 | 11 - 12 | 112.9 | 112.9
2014-08-20 | 12 - 13 | 156 | 156
2014-08-20 | 13 - 14 | 179.1 | 179.1
2014-08-20 | 14 - 15 | 150.6 | 150.6
2014-08-20 | 15 - 16 | 168 | 168
2014-08-20 | 16 - 17 | 167 | 167
2014-08-20 | 17 - 18 | 159 | 159
2014-08-20 | 18 - 19 | 205.1 | 205.1
2014-08-20 | 19 - 20 | 186.8 | 186.8
2014-08-20 | 20 - 21 | 216.8 | 216.8
2014-08-20 | 21 - 22 | 92.6 | 92.6
2014-08-20 | 22 - 23 | -37 | 37
2014-08-20 | 23 - 00 | -281.9 | 281.9
2014-08-21 | 00 - 01 | 139.3 | 139.3
2014-08-21 | 01 - 02 | 141 | 141
2014-08-21 | 02 - 03 | 137.3 | 137.3
2014-08-21 | 03 - 04 | 149.6 | 149.6
2014-08-21 | 04 - 05 | 150.6 | 150.6
2014-08-21 | 05 - 06 | 197.5 | 197.5
2014-08-21 | 06 - 07 | 231.2 | 231.2
2014-08-21 | 07 - 08 | 332.1 | 332.1
2014-08-21 | 08 - 09 | 336 | 336
2014-08-21 | 09 - 10 | 295.3 | 295.3
2014-08-21 | 10 - 11 | 299.9 | 299.9
2014-08-21 | 11 - 12 | 298.7 | 298.7
2014-08-21 | 12 - 13 | 376.7 | 376.7
2014-08-21 | 13 - 14 | 378.1 | 378.1
2014-08-21 | 14 - 15 | 366.2 | 366.2
2014-08-21 | 15 - 16 | 355.4 | 355.4
2014-08-21 | 16 - 17 | 339.2 | 339.2
2014-08-21 | 17 - 18 | 330.9 | 330.9
2014-08-21 | 18 - 19 | 366.5 | 366.5
2014-08-21 | 19 - 20 | 355.3 | 355.3
2014-08-21 | 20 - 21 | 363.8 | 363.8
2014-08-21 | 21 - 22 | 335.4 | 335.4
2014-08-21 | 22 - 23 | 88.8 | 88.8
2014-08-21 | 23 - 00 | -39.1 | 39.1
2014-08-22 | 00 - 01 | 176 | 176
2014-08-22 | 01 - 02 | 259.5 | 259.5
2014-08-22 | 02 - 03 | 252.8 | 252.8
2014-08-22 | 03 - 04 | 259.3 | 259.3
2014-08-22 | 04 - 05 | 254.4 | 254.4
2014-08-22 | 05 - 06 | 326 | 326
2014-08-22 | 06 - 07 | 236.2 | 236.2
2014-08-22 | 07 - 08 | 333.6 | 333.6
2014-08-22 | 08 - 09 | 367.1 | 367.1
2014-08-22 | 09 - 10 | 367.9 | 367.9
2014-08-22 | 10 - 11 | 355.6 | 355.6
2014-08-22 | 11 - 12 | 281.7 | 281.7
2014-08-22 | 12 - 13 | 288.8 | 288.8
2014-08-22 | 13 - 14 | 270 | 270
2014-08-22 | 14 - 15 | 249.1 | 249.1
2014-08-22 | 15 - 16 | 279.6 | 279.6
2014-08-22 | 16 - 17 | 257.5 | 257.5
2014-08-22 | 17 - 18 | 247.7 | 247.7
2014-08-22 | 18 - 19 | 233.9 | 233.9
2014-08-22 | 19 - 20 | 219.8 | 219.8
2014-08-22 | 20 - 21 | 233.8 | 233.8
2014-08-22 | 21 - 22 | 208.8 | 208.8
2014-08-22 | 22 - 23 | 132.2 | 132.2
2014-08-22 | 23 - 00 | 108.6 | 108.6
2014-08-23 | 00 - 01 | 599.1 | 599.1
2014-08-23 | 01 - 02 | 595.4 | 595.4
2014-08-23 | 02 - 03 | 581.3 | 581.3
2014-08-23 | 03 - 04 | 576.8 | 576.8
2014-08-23 | 04 - 05 | 566.2 | 566.2
2014-08-23 | 05 - 06 | 499.7 | 499.7
2014-08-23 | 06 - 07 | 353.5 | 353.5
2014-08-23 | 07 - 08 | 419.3 | 419.3
2014-08-23 | 08 - 09 | 464.4 | 464.4
2014-08-23 | 09 - 10 | 482.8 | 482.8
2014-08-23 | 10 - 11 | 487.2 | 487.2
2014-08-23 | 11 - 12 | 537.9 | 537.9
2014-08-23 | 12 - 13 | 502.1 | 502.1
2014-08-23 | 13 - 14 | 466.3 | 466.3
2014-08-23 | 14 - 15 | 434.5 | 434.5
2014-08-23 | 15 - 16 | 408.9 | 408.9
2014-08-23 | 16 - 17 | 409.6 | 409.6
2014-08-23 | 17 - 18 | 418.9 | 418.9
2014-08-23 | 18 - 19 | 359.8 | 359.8
2014-08-23 | 19 - 20 | 413.8 | 413.8
2014-08-23 | 20 - 21 | 492.7 | 492.7
2014-08-23 | 21 - 22 | 359.7 | 359.7
2014-08-23 | 22 - 23 | 277.1 | 277.1
2014-08-23 | 23 - 00 | 305 | 305
2014-08-24 | 00 - 01 | 570.7 | 570.7
2014-08-24 | 01 - 02 | 573 | 573
2014-08-24 | 02 - 03 | 539.5 | 539.5
2014-08-24 | 03 - 04 | 556.9 | 556.9
2014-08-24 | 04 - 05 | 538.1 | 538.1
2014-08-24 | 05 - 06 | 416 | 416
2014-08-24 | 06 - 07 | 512.2 | 512.2
2014-08-24 | 07 - 08 | 585.1 | 585.1
2014-08-24 | 08 - 09 | 384.3 | 384.3
2014-08-24 | 09 - 10 | 422.3 | 422.3
2014-08-24 | 10 - 11 | 385.2 | 385.2
2014-08-24 | 11 - 12 | 373.4 | 373.4
2014-08-24 | 12 - 13 | 437.6 | 437.6
2014-08-24 | 13 - 14 | 440.9 | 440.9
2014-08-24 | 14 - 15 | 437.4 | 437.4
2014-08-24 | 15 - 16 | 434.3 | 434.3
2014-08-24 | 16 - 17 | 470.1 | 470.1
2014-08-24 | 17 - 18 | 472.6 | 472.6
2014-08-24 | 18 - 19 | 485.4 | 485.4
2014-08-24 | 19 - 20 | 485.4 | 485.4
2014-08-24 | 20 - 21 | 495.6 | 495.6
2014-08-24 | 21 - 22 | 461.2 | 461.2
2014-08-24 | 22 - 23 | 331.8 | 331.8
2014-08-24 | 23 - 00 | 397 | 397
2014-08-25 | 00 - 01 | 283.6 | 283.6
2014-08-25 | 01 - 02 | 271.3 | 271.3
2014-08-25 | 02 - 03 | 263.5 | 263.5
2014-08-25 | 03 - 04 | 261.2 | 261.2
2014-08-25 | 04 - 05 | 258.6 | 258.6
2014-08-25 | 05 - 06 | 342.1 | 342.1
2014-08-25 | 06 - 07 | 331.9 | 331.9
2014-08-25 | 07 - 08 | 357.7 | 357.7
2014-08-25 | 08 - 09 | 402.1 | 402.1
2014-08-25 | 09 - 10 | 408.5 | 408.5
2014-08-25 | 10 - 11 | 408.3 | 408.3
2014-08-25 | 11 - 12 | 387.6 | 387.6
2014-08-25 | 12 - 13 | 415.1 | 415.1
2014-08-25 | 13 - 14 | 405 | 405
2014-08-25 | 14 - 15 | 431.3 | 431.3
2014-08-25 | 15 - 16 | 413 | 413
2014-08-25 | 16 - 17 | 382 | 382
2014-08-25 | 17 - 18 | 361.4 | 361.4
2014-08-25 | 18 - 19 | 340.6 | 340.6
2014-08-25 | 19 - 20 | 271.9 | 271.9
2014-08-25 | 20 - 21 | 327.4 | 327.4
2014-08-25 | 21 - 22 | 278.5 | 278.5
2014-08-25 | 22 - 23 | 136.1 | 136.1
2014-08-25 | 23 - 00 | -89.4 | 89.4
2014-08-26 | 00 - 01 | 192 | 192
2014-08-26 | 01 - 02 | 205.8 | 205.8
2014-08-26 | 02 - 03 | 193.2 | 193.2
2014-08-26 | 03 - 04 | 202.4 | 202.4
2014-08-26 | 04 - 05 | 248 | 248
2014-08-26 | 05 - 06 | 375.7 | 375.7
2014-08-26 | 06 - 07 | 373.2 | 373.2
2014-08-26 | 07 - 08 | 429.1 | 429.1
2014-08-26 | 08 - 09 | 478.7 | 478.7
2014-08-26 | 09 - 10 | 486.2 | 486.2
2014-08-26 | 10 - 11 | 481.9 | 481.9
2014-08-26 | 11 - 12 | 465.6 | 465.6
2014-08-26 | 12 - 13 | 481.8 | 481.8
2014-08-26 | 13 - 14 | 475.3 | 475.3
2014-08-26 | 14 - 15 | 465.4 | 465.4
2014-08-26 | 15 - 16 | 486.7 | 486.7
2014-08-26 | 16 - 17 | 464.3 | 464.3
2014-08-26 | 17 - 18 | 443.8 | 443.8
2014-08-26 | 18 - 19 | 430.6 | 430.6
2014-08-26 | 19 - 20 | 370.3 | 370.3
2014-08-26 | 20 - 21 | 401.3 | 401.3
2014-08-26 | 21 - 22 | 392.2 | 392.2
2014-08-26 | 22 - 23 | 76.7 | 76.7
2014-08-26 | 23 - 00 | 14.3 | 14.3
2014-08-27 | 00 - 01 | 177.8 | 177.8
2014-08-27 | 01 - 02 | 231.8 | 231.8
2014-08-27 | 02 - 03 | 219.2 | 219.2
2014-08-27 | 03 - 04 | 227 | 227
2014-08-27 | 04 - 05 | 239.2 | 239.2
2014-08-27 | 05 - 06 | 312.4 | 312.4
2014-08-27 | 06 - 07 | 301.6 | 301.6
2014-08-27 | 07 - 08 | 368.2 | 368.2
2014-08-27 | 08 - 09 | 438.6 | 438.6
2014-08-27 | 09 - 10 | 443.3 | 443.3
2014-08-27 | 10 - 11 | 441.2 | 441.2
2014-08-27 | 11 - 12 | 426.1 | 426.1
2014-08-27 | 12 - 13 | 445.9 | 445.9
2014-08-27 | 13 - 14 | 432 | 432
2014-08-27 | 14 - 15 | 418.2 | 418.2
2014-08-27 | 15 - 16 | 395.7 | 395.7
2014-08-27 | 16 - 17 | 366.2 | 366.2
2014-08-27 | 17 - 18 | 337.6 | 337.6
2014-08-27 | 18 - 19 | 317.2 | 317.2
2014-08-27 | 19 - 20 | 311.5 | 311.5
2014-08-27 | 20 - 21 | 271.2 | 271.2
2014-08-27 | 21 - 22 | 257.2 | 257.2
2014-08-27 | 22 - 23 | 160.6 | 160.6
2014-08-27 | 23 - 00 | 272.4 | 272.4
2014-08-28 | 00 - 01 | 241.7 | 241.7
2014-08-28 | 01 - 02 | 225.9 | 225.9
2014-08-28 | 02 - 03 | 219.6 | 219.6
2014-08-28 | 03 - 04 | 225.6 | 225.6
2014-08-28 | 04 - 05 | 230.7 | 230.7
2014-08-28 | 05 - 06 | 298.8 | 298.8
2014-08-28 | 06 - 07 | 277.5 | 277.5
2014-08-28 | 07 - 08 | 400.2 | 400.2
2014-08-28 | 08 - 09 | 451.6 | 451.6
2014-08-28 | 09 - 10 | 469.5 | 469.5
2014-08-28 | 10 - 11 | 473.3 | 473.3
2014-08-28 | 11 - 12 | 463.6 | 463.6
2014-08-28 | 12 - 13 | 489.7 | 489.7
2014-08-28 | 13 - 14 | 486.9 | 486.9
2014-08-28 | 14 - 15 | 477.4 | 477.4
2014-08-28 | 15 - 16 | 450 | 450
2014-08-28 | 16 - 17 | 420 | 420
2014-08-28 | 17 - 18 | 401.9 | 401.9
2014-08-28 | 18 - 19 | 387 | 387
2014-08-28 | 19 - 20 | 392.1 | 392.1
2014-08-28 | 20 - 21 | 402.8 | 402.8
2014-08-28 | 21 - 22 | 349.4 | 349.4
2014-08-28 | 22 - 23 | 261.9 | 261.9
2014-08-28 | 23 - 00 | 369 | 369
2014-08-29 | 00 - 01 | 214.4 | 214.4
2014-08-29 | 01 - 02 | 196.9 | 196.9
2014-08-29 | 02 - 03 | 190 | 190
2014-08-29 | 03 - 04 | 198.3 | 198.3
2014-08-29 | 04 - 05 | 211 | 211
2014-08-29 | 05 - 06 | 283.2 | 283.2
2014-08-29 | 06 - 07 | 270.2 | 270.2
2014-08-29 | 07 - 08 | 362.3 | 362.3
2014-08-29 | 08 - 09 | 361.2 | 361.2
2014-08-29 | 09 - 10 | 371.1 | 371.1
2014-08-29 | 10 - 11 | 364.7 | 364.7
2014-08-29 | 11 - 12 | 349.4 | 349.4
2014-08-29 | 12 - 13 | 380.5 | 380.5
2014-08-29 | 13 - 14 | 396.2 | 396.2
2014-08-29 | 14 - 15 | 375.6 | 375.6
2014-08-29 | 15 - 16 | 343.7 | 343.7
2014-08-29 | 16 - 17 | 315.8 | 315.8
2014-08-29 | 17 - 18 | 292.1 | 292.1
2014-08-29 | 18 - 19 | 291.3 | 291.3
2014-08-29 | 19 - 20 | 278.8 | 278.8
2014-08-29 | 20 - 21 | 290.2 | 290.2
2014-08-29 | 21 - 22 | 235.3 | 235.3
2014-08-29 | 22 - 23 | 331.1 | 331.1
2014-08-29 | 23 - 00 | 274.9 | 274.9
2014-08-30 | 00 - 01 | 422.2 | 422.2
2014-08-30 | 01 - 02 | 413.8 | 413.8
2014-08-30 | 02 - 03 | 402.2 | 402.2
2014-08-30 | 03 - 04 | 397 | 397
2014-08-30 | 04 - 05 | 387.3 | 387.3
2014-08-30 | 05 - 06 | 400.7 | 400.7
2014-08-30 | 06 - 07 | 445 | 445
2014-08-30 | 07 - 08 | 526.2 | 526.2
2014-08-30 | 08 - 09 | 575.1 | 575.1
2014-08-30 | 09 - 10 | 576.4 | 576.4
2014-08-30 | 10 - 11 | 536.6 | 536.6
2014-08-30 | 11 - 12 | 542.8 | 542.8
2014-08-30 | 12 - 13 | 602.2 | 602.2
2014-08-30 | 13 - 14 | 596.9 | 596.9
2014-08-30 | 14 - 15 | 588.7 | 588.7
2014-08-30 | 15 - 16 | 583.5 | 583.5
2014-08-30 | 16 - 17 | 512.4 | 512.4
2014-08-30 | 17 - 18 | 502.9 | 502.9
2014-08-30 | 18 - 19 | 498.3 | 498.3
2014-08-30 | 19 - 20 | 496 | 496
2014-08-30 | 20 - 21 | 512.2 | 512.2
2014-08-30 | 21 - 22 | 472.1 | 472.1
2014-08-30 | 22 - 23 | 476.2 | 476.2
2014-08-30 | 23 - 00 | 422.1 | 422.1
2014-08-31 | 00 - 01 | 556.3 | 556.3
2014-08-31 | 01 - 02 | 545 | 545
2014-08-31 | 02 - 03 | 535.8 | 535.8
2014-08-31 | 03 - 04 | 529.4 | 529.4
2014-08-31 | 04 - 05 | 515.7 | 515.7
2014-08-31 | 05 - 06 | 518.2 | 518.2
2014-08-31 | 06 - 07 | 550.6 | 550.6
2014-08-31 | 07 - 08 | 624.6 | 624.6
2014-08-31 | 08 - 09 | 543.3 | 543.3
2014-08-31 | 09 - 10 | 636.1 | 636.1
2014-08-31 | 10 - 11 | 585.3 | 585.3
2014-08-31 | 11 - 12 | 609 | 609
2014-08-31 | 12 - 13 | 658 | 658
2014-08-31 | 13 - 14 | 658 | 658
2014-08-31 | 14 - 15 | 658 | 658
2014-08-31 | 15 - 16 | 658 | 658
2014-08-31 | 16 - 17 | 658 | 658
2014-08-31 | 17 - 18 | 658 | 658
2014-08-31 | 18 - 19 | 644.1 | 644.1
2014-08-31 | 19 - 20 | 639.3 | 639.3
2014-08-31 | 20 - 21 | 658 | 658
2014-08-31 | 21 - 22 | 594.8 | 594.8
2014-08-31 | 22 - 23 | 595.7 | 595.7
2014-08-31 | 23 - 00 | 556.5 | 556.5
2014-09-01 | 00 - 01 | 308.3 | 308.3
2014-09-01 | 01 - 02 | 360.7 | 360.7
2014-09-01 | 02 - 03 | 370.4 | 370.4
2014-09-01 | 03 - 04 | 377.8 | 377.8
2014-09-01 | 04 - 05 | 397.8 | 397.8
2014-09-01 | 05 - 06 | 446.4 | 446.4
2014-09-01 | 06 - 07 | 348.2 | 348.2
2014-09-01 | 07 - 08 | 413.5 | 413.5
2014-09-01 | 08 - 09 | 461.3 | 461.3
2014-09-01 | 09 - 10 | 480.1 | 480.1
2014-09-01 | 10 - 11 | 476.8 | 476.8
2014-09-01 | 11 - 12 | 461.8 | 461.8
2014-09-01 | 12 - 13 | 478.6 | 478.6
2014-09-01 | 13 - 14 | 473 | 473
2014-09-01 | 14 - 15 | 460.2 | 460.2
2014-09-01 | 15 - 16 | 480 | 480
2014-09-01 | 16 - 17 | 453.5 | 453.5
2014-09-01 | 17 - 18 | 433.6 | 433.6
2014-09-01 | 18 - 19 | 364.4 | 364.4
2014-09-01 | 19 - 20 | 358 | 358
2014-09-01 | 20 - 21 | 358.2 | 358.2
2014-09-01 | 21 - 22 | 295.8 | 295.8
2014-09-01 | 22 - 23 | 219.6 | 219.6
2014-09-01 | 23 - 00 | 113 | 113
2014-09-02 | 00 - 01 | 187.4 | 187.4
2014-09-02 | 01 - 02 | 128.4 | 128.4
2014-09-02 | 02 - 03 | 204.1 | 204.1
2014-09-02 | 03 - 04 | 208.7 | 208.7
2014-09-02 | 04 - 05 | 182.8 | 182.8
2014-09-02 | 05 - 06 | 278.7 | 278.7
2014-09-02 | 06 - 07 | 354.6 | 354.6
2014-09-02 | 07 - 08 | 425.5 | 425.5
2014-09-02 | 08 - 09 | 475.9 | 475.9
2014-09-02 | 09 - 10 | 485.6 | 485.6
2014-09-02 | 10 - 11 | 481.1 | 481.1
2014-09-02 | 11 - 12 | 465.3 | 465.3
2014-09-02 | 12 - 13 | 485.9 | 485.9
2014-09-02 | 13 - 14 | 483.8 | 483.8
2014-09-02 | 14 - 15 | 475 | 475
2014-09-02 | 15 - 16 | 498.2 | 498.2
2014-09-02 | 16 - 17 | 469.7 | 469.7
2014-09-02 | 17 - 18 | 398.3 | 398.3
2014-09-02 | 18 - 19 | 381.9 | 381.9
2014-09-02 | 19 - 20 | 376.6 | 376.6
2014-09-02 | 20 - 21 | 383.2 | 383.2
2014-09-02 | 21 - 22 | 364 | 364
2014-09-02 | 22 - 23 | 440.2 | 440.2
2014-09-02 | 23 - 00 | 186.9 | 186.9
2014-09-03 | 00 - 01 | 337.1 | 337.1
2014-09-03 | 01 - 02 | 405.7 | 405.7
2014-09-03 | 02 - 03 | 400.7 | 400.7
2014-09-03 | 03 - 04 | 398.8 | 398.8
2014-09-03 | 04 - 05 | 320.1 | 320.1
2014-09-03 | 05 - 06 | 339.1 | 339.1
2014-09-03 | 06 - 07 | 205.2 | 205.2
2014-09-03 | 07 - 08 | 277.2 | 277.2
2014-09-03 | 08 - 09 | 212.3 | 212.3
2014-09-03 | 09 - 10 | 351.3 | 351.3
2014-09-03 | 10 - 11 | 353 | 353
2014-09-03 | 11 - 12 | 339.4 | 339.4
2014-09-03 | 12 - 13 | 357.6 | 357.6
2014-09-03 | 13 - 14 | 350.7 | 350.7
2014-09-03 | 14 - 15 | 386 | 386
2014-09-03 | 15 - 16 | 356.4 | 356.4
2014-09-03 | 16 - 17 | 330.1 | 330.1
2014-09-03 | 17 - 18 | 313.9 | 313.9
2014-09-03 | 18 - 19 | 297.9 | 297.9
2014-09-03 | 19 - 20 | 300.1 | 300.1
2014-09-03 | 20 - 21 | 273.2 | 273.2
2014-09-03 | 21 - 22 | 233.6 | 233.6
2014-09-03 | 22 - 23 | 275.9 | 275.9
2014-09-03 | 23 - 00 | 208.6 | 208.6
2014-09-04 | 00 - 01 | 208.1 | 208.1
2014-09-04 | 01 - 02 | 253.8 | 253.8
2014-09-04 | 02 - 03 | 256.4 | 256.4
2014-09-04 | 03 - 04 | 185.5 | 185.5
2014-09-04 | 04 - 05 | 220.5 | 220.5
2014-09-04 | 05 - 06 | 276 | 276
2014-09-04 | 06 - 07 | 239 | 239
2014-09-04 | 07 - 08 | 334.2 | 334.2
2014-09-04 | 08 - 09 | 376.4 | 376.4
2014-09-04 | 09 - 10 | 382.2 | 382.2
2014-09-04 | 10 - 11 | 315.6 | 315.6
2014-09-04 | 11 - 12 | 298.4 | 298.4
2014-09-04 | 12 - 13 | 366.1 | 366.1
2014-09-04 | 13 - 14 | 358 | 358
2014-09-04 | 14 - 15 | 339.9 | 339.9
2014-09-04 | 15 - 16 | 313.6 | 313.6
2014-09-04 | 16 - 17 | 289.4 | 289.4
2014-09-04 | 17 - 18 | 278.3 | 278.3
2014-09-04 | 18 - 19 | 261.6 | 261.6
2014-09-04 | 19 - 20 | 286.1 | 286.1
2014-09-04 | 20 - 21 | 312.8 | 312.8
2014-09-04 | 21 - 22 | 259.2 | 259.2
2014-09-04 | 22 - 23 | 325.2 | 325.2
2014-09-04 | 23 - 00 | 224 | 224
2014-09-05 | 00 - 01 | 206.1 | 206.1
2014-09-05 | 01 - 02 | 277.6 | 277.6
2014-09-05 | 02 - 03 | 309.4 | 309.4
2014-09-05 | 03 - 04 | 357.1 | 357.1
2014-09-05 | 04 - 05 | 304.1 | 304.1
2014-09-05 | 05 - 06 | 380.7 | 380.7
2014-09-05 | 06 - 07 | 297.6 | 297.6
2014-09-05 | 07 - 08 | 409.3 | 409.3
2014-09-05 | 08 - 09 | 449.2 | 449.2
2014-09-05 | 09 - 10 | 456.5 | 456.5
2014-09-05 | 10 - 11 | 390.6 | 390.6
2014-09-05 | 11 - 12 | 377.7 | 377.7
2014-09-05 | 12 - 13 | 397.9 | 397.9
2014-09-05 | 13 - 14 | 385.3 | 385.3
2014-09-05 | 14 - 15 | 368.7 | 368.7
2014-09-05 | 15 - 16 | 393.2 | 393.2
2014-09-05 | 16 - 17 | 369.3 | 369.3
2014-09-05 | 17 - 18 | 306.3 | 306.3
2014-09-05 | 18 - 19 | 294.4 | 294.4
2014-09-05 | 19 - 20 | 370.9 | 370.9
2014-09-05 | 20 - 21 | 378.8 | 378.8
2014-09-05 | 21 - 22 | 344 | 344
2014-09-05 | 22 - 23 | 221.8 | 221.8
2014-09-05 | 23 - 00 | 287.4 | 287.4
2014-09-06 | 00 - 01 | 467.3 | 467.3
2014-09-06 | 01 - 02 | 459.2 | 459.2
2014-09-06 | 02 - 03 | 446.5 | 446.5
2014-09-06 | 03 - 04 | 447.2 | 447.2
2014-09-06 | 04 - 05 | 443.4 | 443.4
2014-09-06 | 05 - 06 | 453.4 | 453.4
2014-09-06 | 06 - 07 | 424.5 | 424.5
2014-09-06 | 07 - 08 | 569.8 | 569.8
2014-09-06 | 08 - 09 | 560 | 560
2014-09-06 | 09 - 10 | 540.1 | 540.1
2014-09-06 | 10 - 11 | 535.5 | 535.5
2014-09-06 | 11 - 12 | 534.6 | 534.6
2014-09-06 | 12 - 13 | 537.2 | 537.2
2014-09-06 | 13 - 14 | 535.1 | 535.1
2014-09-06 | 14 - 15 | 523.1 | 523.1
2014-09-06 | 15 - 16 | 520.8 | 520.8
2014-09-06 | 16 - 17 | 512.5 | 512.5
2014-09-06 | 17 - 18 | 507.9 | 507.9
2014-09-06 | 18 - 19 | 503.4 | 503.4
2014-09-06 | 19 - 20 | 519.2 | 519.2
2014-09-06 | 20 - 21 | 531.2 | 531.2
2014-09-06 | 21 - 22 | 471.7 | 471.7
2014-09-06 | 22 - 23 | 519.7 | 519.7
2014-09-06 | 23 - 00 | 475.1 | 475.1
2014-09-07 | 00 - 01 | 620.9 | 620.9
2014-09-07 | 01 - 02 | 606 | 606
2014-09-07 | 02 - 03 | 501.3 | 501.3
2014-09-07 | 03 - 04 | 588.3 | 588.3
2014-09-07 | 04 - 05 | 503.1 | 503.1
2014-09-07 | 05 - 06 | 586 | 586
2014-09-07 | 06 - 07 | 596.6 | 596.6
2014-09-07 | 07 - 08 | 464.7 | 464.7
2014-09-07 | 08 - 09 | 556 | 556
2014-09-07 | 09 - 10 | 636.7 | 636.7
2014-09-07 | 10 - 11 | 632.5 | 632.5
2014-09-07 | 11 - 12 | 629.2 | 629.2
2014-09-07 | 12 - 13 | 632.2 | 632.2
2014-09-07 | 13 - 14 | 632.7 | 632.7
2014-09-07 | 14 - 15 | 628.7 | 628.7
2014-09-07 | 15 - 16 | 643.4 | 643.4
2014-09-07 | 16 - 17 | 638.1 | 638.1
2014-09-07 | 17 - 18 | 642.2 | 642.2
2014-09-07 | 18 - 19 | 652.7 | 652.7
2014-09-07 | 19 - 20 | 658 | 658
2014-09-07 | 20 - 21 | 658 | 658
2014-09-07 | 21 - 22 | 607.1 | 607.1
2014-09-07 | 22 - 23 | 525 | 525
2014-09-07 | 23 - 00 | 454.5 | 454.5
2014-09-08 | 00 - 01 | 302.8 | 302.8
2014-09-08 | 01 - 02 | 256.4 | 256.4
2014-09-08 | 02 - 03 | 121.5 | 121.5
2014-09-08 | 03 - 04 | 45.1 | 45.1
2014-09-08 | 04 - 05 | 146.9 | 146.9
2014-09-08 | 05 - 06 | 241.7 | 241.7
2014-09-08 | 06 - 07 | 201.5 | 201.5
2014-09-08 | 07 - 08 | 315.8 | 315.8
2014-09-08 | 08 - 09 | 355.7 | 355.7
2014-09-08 | 09 - 10 | 350.2 | 350.2
2014-09-08 | 10 - 11 | 350.7 | 350.7
2014-09-08 | 11 - 12 | 335.3 | 335.3
2014-09-08 | 12 - 13 | 356.6 | 356.6
2014-09-08 | 13 - 14 | 355.3 | 355.3
2014-09-08 | 14 - 15 | 335.9 | 335.9
2014-09-08 | 15 - 16 | 356.5 | 356.5
2014-09-08 | 16 - 17 | 336 | 336
2014-09-08 | 17 - 18 | 324.2 | 324.2
2014-09-08 | 18 - 19 | 310.6 | 310.6
2014-09-08 | 19 - 20 | 312 | 312
2014-09-08 | 20 - 21 | 294.1 | 294.1
2014-09-08 | 21 - 22 | 193.9 | 193.9
2014-09-08 | 22 - 23 | 98 | 98
2014-09-08 | 23 - 00 | 75.5 | 75.5
2014-09-09 | 00 - 01 | 214.4 | 214.4
2014-09-09 | 01 - 02 | 192 | 192
2014-09-09 | 02 - 03 | 173.2 | 173.2
2014-09-09 | 03 - 04 | 187.2 | 187.2
2014-09-09 | 04 - 05 | 145.5 | 145.5
2014-09-09 | 05 - 06 | 45.1 | 45.1
2014-09-09 | 06 - 07 | 174.9 | 174.9
2014-09-09 | 07 - 08 | 254.7 | 254.7
2014-09-09 | 08 - 09 | 246.4 | 246.4
2014-09-09 | 09 - 10 | 243 | 243
2014-09-09 | 10 - 11 | 244.2 | 244.2
2014-09-09 | 11 - 12 | 231.6 | 231.6
2014-09-09 | 12 - 13 | 258.8 | 258.8
2014-09-09 | 13 - 14 | 310.5 | 310.5
2014-09-09 | 14 - 15 | 296.6 | 296.6
2014-09-09 | 15 - 16 | 325.8 | 325.8
2014-09-09 | 16 - 17 | 311.4 | 311.4
2014-09-09 | 17 - 18 | 299.4 | 299.4
2014-09-09 | 18 - 19 | 289.2 | 289.2
2014-09-09 | 19 - 20 | 267.1 | 267.1
2014-09-09 | 20 - 21 | 303.1 | 303.1
2014-09-09 | 21 - 22 | 211.3 | 211.3
2014-09-09 | 22 - 23 | 128.4 | 128.4
2014-09-09 | 23 - 00 | 245.4 | 245.4
2014-09-10 | 00 - 01 | 245.5 | 245.5
2014-09-10 | 01 - 02 | 315.9 | 315.9
2014-09-10 | 02 - 03 | 311.6 | 311.6
2014-09-10 | 03 - 04 | 299.5 | 299.5
2014-09-10 | 04 - 05 | 232.8 | 232.8
2014-09-10 | 05 - 06 | 152.2 | 152.2
2014-09-10 | 06 - 07 | 280.3 | 280.3
2014-09-10 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-09-10 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-09-10 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-09-10 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-09-10 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-09-10 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-09-10 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-09-10 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-09-10 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-09-10 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-09-10 | 17 - 18 | 337.9 | 337.9
2014-09-10 | 18 - 19 | 324.6 | 324.6
2014-09-10 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-09-10 | 20 - 21 | 323.1 | 323.1
2014-09-10 | 21 - 22 | 234.9 | 234.9
2014-09-10 | 22 - 23 | 150.1 | 150.1
2014-09-10 | 23 - 00 | 259.3 | 259.3
2014-09-11 | 00 - 01 | 0
2014-09-11 | 01 - 02 | 0
2014-09-11 | 02 - 03 | 0
2014-09-11 | 03 - 04 | 0
2014-09-11 | 04 - 05 | 0
2014-09-11 | 05 - 06 | 0
2014-09-11 | 06 - 07 | 0
2014-09-11 | 07 - 08 | 0
2014-09-11 | 08 - 09 | 0
2014-09-11 | 09 - 10 | 0
2014-09-11 | 10 - 11 | 0
2014-09-11 | 11 - 12 | 0
2014-09-11 | 12 - 13 | 0
2014-09-11 | 13 - 14 | 0
2014-09-11 | 14 - 15 | 0
2014-09-11 | 15 - 16 | 0
2014-09-11 | 16 - 17 | 0
2014-09-11 | 17 - 18 | 0
2014-09-11 | 18 - 19 | 0
2014-09-11 | 19 - 20 | 0
2014-09-11 | 20 - 21 | 0
2014-09-11 | 21 - 22 | 0
2014-09-11 | 22 - 23 | 0
2014-09-11 | 23 - 00 | 0
2014-09-12 | 00 - 01 | 0
2014-09-12 | 01 - 02 | 0
2014-09-12 | 02 - 03 | 0
2014-09-12 | 03 - 04 | 0
2014-09-12 | 04 - 05 | 0
2014-09-12 | 05 - 06 | 0
2014-09-12 | 06 - 07 | 0
2014-09-12 | 07 - 08 | 0
2014-09-12 | 08 - 09 | 0
2014-09-12 | 09 - 10 | 0
2014-09-12 | 10 - 11 | 0
2014-09-12 | 11 - 12 | 0
2014-09-12 | 12 - 13 | 0
2014-09-12 | 13 - 14 | 0
2014-09-12 | 14 - 15 | 0
2014-09-12 | 15 - 16 | 0
2014-09-12 | 16 - 17 | 0
2014-09-12 | 17 - 18 | 0
2014-09-12 | 18 - 19 | 0
2014-09-12 | 19 - 20 | 0
2014-09-12 | 20 - 21 | 0
2014-09-12 | 21 - 22 | 0
2014-09-12 | 22 - 23 | 0
2014-09-12 | 23 - 00 | 0
2014-09-13 | 00 - 01 | 0
2014-09-13 | 01 - 02 | 0
2014-09-13 | 02 - 03 | 0
2014-09-13 | 03 - 04 | 0
2014-09-13 | 04 - 05 | 0
2014-09-13 | 05 - 06 | 0
2014-09-13 | 06 - 07 | 0
2014-09-13 | 07 - 08 | 0
2014-09-13 | 08 - 09 | 0
2014-09-13 | 09 - 10 | 0
2014-09-13 | 10 - 11 | 0
2014-09-13 | 11 - 12 | 0
2014-09-13 | 12 - 13 | 0
2014-09-13 | 13 - 14 | 0
2014-09-13 | 14 - 15 | 0
2014-09-13 | 15 - 16 | 0
2014-09-13 | 16 - 17 | 0
2014-09-13 | 17 - 18 | 0
2014-09-13 | 18 - 19 | 0
2014-09-13 | 19 - 20 | 0
2014-09-13 | 20 - 21 | 0
2014-09-13 | 21 - 22 | 0
2014-09-13 | 22 - 23 | 0
2014-09-13 | 23 - 00 | 0
2014-09-14 | 00 - 01 | 0
2014-09-14 | 01 - 02 | 0
2014-09-14 | 02 - 03 | 0
2014-09-14 | 03 - 04 | 0
2014-09-14 | 04 - 05 | 0
2014-09-14 | 05 - 06 | 0
2014-09-14 | 06 - 07 | 0
2014-09-14 | 07 - 08 | 0
2014-09-14 | 08 - 09 | 0
2014-09-14 | 09 - 10 | 0
2014-09-14 | 10 - 11 | 0
2014-09-14 | 11 - 12 | 0
2014-09-14 | 12 - 13 | 0
2014-09-14 | 13 - 14 | 0
2014-09-14 | 14 - 15 | 0
2014-09-14 | 15 - 16 | 0
2014-09-14 | 16 - 17 | 0
2014-09-14 | 17 - 18 | 0
2014-09-14 | 18 - 19 | 0
2014-09-14 | 19 - 20 | 0
2014-09-14 | 20 - 21 | 0
2014-09-14 | 21 - 22 | 0
2014-09-14 | 22 - 23 | 0
2014-09-14 | 23 - 00 | 0
2014-09-15 | 00 - 01 | 268.3 | 268.3
2014-09-15 | 01 - 02 | 226.2 | 226.2
2014-09-15 | 02 - 03 | 183.2 | 183.2
2014-09-15 | 03 - 04 | 88.7 | 88.7
2014-09-15 | 04 - 05 | 178.7 | 178.7
2014-09-15 | 05 - 06 | 435.7 | 435.7
2014-09-15 | 06 - 07 | 525.6 | 525.6
2014-09-15 | 07 - 08 | 639.4 | 639.4
2014-09-15 | 08 - 09 | 658 | 658
2014-09-15 | 09 - 10 | 622.8 | 622.8
2014-09-15 | 10 - 11 | 620.6 | 620.6
2014-09-15 | 11 - 12 | 612.1 | 612.1
2014-09-15 | 12 - 13 | 613.1 | 613.1
2014-09-15 | 13 - 14 | 619.8 | 619.8
2014-09-15 | 14 - 15 | 606.8 | 606.8
2014-09-15 | 15 - 16 | 580.4 | 580.4
2014-09-15 | 16 - 17 | 554.1 | 554.1
2014-09-15 | 17 - 18 | 536.6 | 536.6
2014-09-15 | 18 - 19 | 598.2 | 598.2
2014-09-15 | 19 - 20 | 624.8 | 624.8
2014-09-15 | 20 - 21 | 585.4 | 585.4
2014-09-15 | 21 - 22 | 511.2 | 511.2
2014-09-15 | 22 - 23 | 455.2 | 455.2
2014-09-15 | 23 - 00 | 172.6 | 172.6
2014-09-16 | 00 - 01 | 393.3 | 393.3
2014-09-16 | 01 - 02 | 342.4 | 342.4
2014-09-16 | 02 - 03 | 305.3 | 305.3
2014-09-16 | 03 - 04 | 311.5 | 311.5
2014-09-16 | 04 - 05 | 393.7 | 393.7
2014-09-16 | 05 - 06 | 517.2 | 517.2
2014-09-16 | 06 - 07 | 596.3 | 596.3
2014-09-16 | 07 - 08 | 658 | 658
2014-09-16 | 08 - 09 | 658 | 658
2014-09-16 | 09 - 10 | 658 | 658
2014-09-16 | 10 - 11 | 658 | 658
2014-09-16 | 11 - 12 | 648.8 | 648.8
2014-09-16 | 12 - 13 | 658 | 658
2014-09-16 | 13 - 14 | 658 | 658
2014-09-16 | 14 - 15 | 650.8 | 650.8
2014-09-16 | 15 - 16 | 622.7 | 622.7
2014-09-16 | 16 - 17 | 595.9 | 595.9
2014-09-16 | 17 - 18 | 578.2 | 578.2
2014-09-16 | 18 - 19 | 632.6 | 632.6
2014-09-16 | 19 - 20 | 658 | 658
2014-09-16 | 20 - 21 | 622.2 | 622.2
2014-09-16 | 21 - 22 | 523.9 | 523.9
2014-09-16 | 22 - 23 | 486.9 | 486.9
2014-09-16 | 23 - 00 | 300.3 | 300.3
2014-09-17 | 00 - 01 | 423.6 | 423.6
2014-09-17 | 01 - 02 | 350.2 | 350.2
2014-09-17 | 02 - 03 | 310.1 | 310.1
2014-09-17 | 03 - 04 | 303.3 | 303.3
2014-09-17 | 04 - 05 | 511 | 511
2014-09-17 | 05 - 06 | 525.9 | 525.9
2014-09-17 | 06 - 07 | 591.7 | 591.7
2014-09-17 | 07 - 08 | 658 | 658
2014-09-17 | 08 - 09 | 658 | 658
2014-09-17 | 09 - 10 | 627.8 | 627.8
2014-09-17 | 10 - 11 | 625 | 625
2014-09-17 | 11 - 12 | 515.8 | 515.8
2014-09-17 | 12 - 13 | 542.1 | 542.1
2014-09-17 | 13 - 14 | 528.7 | 528.7
2014-09-17 | 14 - 15 | 517.2 | 517.2
2014-09-17 | 15 - 16 | 485.9 | 485.9
2014-09-17 | 16 - 17 | 464.8 | 464.8
2014-09-17 | 17 - 18 | 442.1 | 442.1
2014-09-17 | 18 - 19 | 456.1 | 456.1
2014-09-17 | 19 - 20 | 585 | 585
2014-09-17 | 20 - 21 | 540 | 540
2014-09-17 | 21 - 22 | 446.7 | 446.7
2014-09-17 | 22 - 23 | 402.4 | 402.4
2014-09-17 | 23 - 00 | 374.5 | 374.5
2014-09-18 | 00 - 01 | 386.7 | 386.7
2014-09-18 | 01 - 02 | 348.4 | 348.4
2014-09-18 | 02 - 03 | 303.4 | 303.4
2014-09-18 | 03 - 04 | 206.6 | 206.6
2014-09-18 | 04 - 05 | 351.6 | 351.6
2014-09-18 | 05 - 06 | 423.4 | 423.4
2014-09-18 | 06 - 07 | 494.1 | 494.1
2014-09-18 | 07 - 08 | 598.1 | 598.1
2014-09-18 | 08 - 09 | 625.4 | 625.4
2014-09-18 | 09 - 10 | 527.3 | 527.3
2014-09-18 | 10 - 11 | 523.8 | 523.8
2014-09-18 | 11 - 12 | 507.7 | 507.7
2014-09-18 | 12 - 13 | 536.8 | 536.8
2014-09-18 | 13 - 14 | 526.8 | 526.8
2014-09-18 | 14 - 15 | 517.8 | 517.8
2014-09-18 | 15 - 16 | 534.6 | 534.6
2014-09-18 | 16 - 17 | 456.2 | 456.2
2014-09-18 | 17 - 18 | 441.9 | 441.9
2014-09-18 | 18 - 19 | 449.3 | 449.3
2014-09-18 | 19 - 20 | 488.8 | 488.8
2014-09-18 | 20 - 21 | 545.7 | 545.7
2014-09-18 | 21 - 22 | 456.1 | 456.1
2014-09-18 | 22 - 23 | 409.8 | 409.8
2014-09-18 | 23 - 00 | 208.2 | 208.2
2014-09-19 | 00 - 01 | 278.7 | 278.7
2014-09-19 | 01 - 02 | 256.5 | 256.5
2014-09-19 | 02 - 03 | 205.5 | 205.5
2014-09-19 | 03 - 04 | 200.6 | 200.6
2014-09-19 | 04 - 05 | 423.7 | 423.7
2014-09-19 | 05 - 06 | 441.4 | 441.4
2014-09-19 | 06 - 07 | 558.6 | 558.6
2014-09-19 | 07 - 08 | 653.2 | 653.2
2014-09-19 | 08 - 09 | 658 | 658
2014-09-19 | 09 - 10 | 658 | 658
2014-09-19 | 10 - 11 | 574.1 | 574.1
2014-09-19 | 11 - 12 | 555.2 | 555.2
2014-09-19 | 12 - 13 | 581.6 | 581.6
2014-09-19 | 13 - 14 | 571 | 571
2014-09-19 | 14 - 15 | 557.5 | 557.5
2014-09-19 | 15 - 16 | 524.7 | 524.7
2014-09-19 | 16 - 17 | 492.8 | 492.8
2014-09-19 | 17 - 18 | 476.4 | 476.4
2014-09-19 | 18 - 19 | 472.8 | 472.8
2014-09-19 | 19 - 20 | 611.1 | 611.1
2014-09-19 | 20 - 21 | 554.9 | 554.9
2014-09-19 | 21 - 22 | 463.8 | 463.8
2014-09-19 | 22 - 23 | 363.3 | 363.3
2014-09-19 | 23 - 00 | 86.9 | 86.9
2014-09-20 | 00 - 01 | 287.4 | 287.4
2014-09-20 | 01 - 02 | 555.3 | 555.3
2014-09-20 | 02 - 03 | 575.4 | 575.4
2014-09-20 | 03 - 04 | 608.8 | 608.8
2014-09-20 | 04 - 05 | 528.9 | 528.9
2014-09-20 | 05 - 06 | 541.6 | 541.6
2014-09-20 | 06 - 07 | 502.3 | 502.3
2014-09-20 | 07 - 08 | 472.6 | 472.6
2014-09-20 | 08 - 09 | 635.5 | 635.5
2014-09-20 | 09 - 10 | 575 | 575
2014-09-20 | 10 - 11 | 577.3 | 577.3
2014-09-20 | 11 - 12 | 577.4 | 577.4
2014-09-20 | 12 - 13 | 574.1 | 574.1
2014-09-20 | 13 - 14 | 574.8 | 574.8
2014-09-20 | 14 - 15 | 568.1 | 568.1
2014-09-20 | 15 - 16 | 561.2 | 561.2
2014-09-20 | 16 - 17 | 562.3 | 562.3
2014-09-20 | 17 - 18 | 557.1 | 557.1
2014-09-20 | 18 - 19 | 657.3 | 657.3
2014-09-20 | 19 - 20 | 658 | 658
2014-09-20 | 20 - 21 | 656.4 | 656.4
2014-09-20 | 21 - 22 | 558.4 | 558.4
2014-09-20 | 22 - 23 | 520.7 | 520.7
2014-09-20 | 23 - 00 | 548.4 | 548.4
2014-09-21 | 00 - 01 | 483.1 | 483.1
2014-09-21 | 01 - 02 | 658 | 658
2014-09-21 | 02 - 03 | 651.9 | 651.9
2014-09-21 | 03 - 04 | 648.6 | 648.6
2014-09-21 | 04 - 05 | 641.7 | 641.7
2014-09-21 | 05 - 06 | 608.3 | 608.3
2014-09-21 | 06 - 07 | 658 | 658
2014-09-21 | 07 - 08 | 658 | 658
2014-09-21 | 08 - 09 | 658 | 658
2014-09-21 | 09 - 10 | 658 | 658
2014-09-21 | 10 - 11 | 658 | 658
2014-09-21 | 11 - 12 | 645.7 | 645.7
2014-09-21 | 12 - 13 | 641.7 | 641.7
2014-09-21 | 13 - 14 | 638.6 | 638.6
2014-09-21 | 14 - 15 | 632.2 | 632.2
2014-09-21 | 15 - 16 | 633.1 | 633.1
2014-09-21 | 16 - 17 | 644.9 | 644.9
2014-09-21 | 17 - 18 | 658 | 658
2014-09-21 | 18 - 19 | 658 | 658
2014-09-21 | 19 - 20 | 658 | 658
2014-09-21 | 20 - 21 | 658 | 658
2014-09-21 | 21 - 22 | 628.3 | 628.3
2014-09-21 | 22 - 23 | 580.9 | 580.9
2014-09-21 | 23 - 00 | 631.2 | 631.2
2014-09-22 | 00 - 01 | 358.1 | 358.1
2014-09-22 | 01 - 02 | 312.7 | 312.7
2014-09-22 | 02 - 03 | 299.7 | 299.7
2014-09-22 | 03 - 04 | 308.3 | 308.3
2014-09-22 | 04 - 05 | 442.2 | 442.2
2014-09-22 | 05 - 06 | 455.5 | 455.5
2014-09-22 | 06 - 07 | 517.6 | 517.6
2014-09-22 | 07 - 08 | 532.9 | 532.9
2014-09-22 | 08 - 09 | 539.3 | 539.3
2014-09-22 | 09 - 10 | 549 | 549
2014-09-22 | 10 - 11 | 481.3 | 481.3
2014-09-22 | 11 - 12 | 469.6 | 469.6
2014-09-22 | 12 - 13 | 494.4 | 494.4
2014-09-22 | 13 - 14 | 545.4 | 545.4
2014-09-22 | 14 - 15 | 524.1 | 524.1
2014-09-22 | 15 - 16 | 479.6 | 479.6
2014-09-22 | 16 - 17 | 432.7 | 432.7
2014-09-22 | 17 - 18 | 403.4 | 403.4
2014-09-22 | 18 - 19 | 395.5 | 395.5
2014-09-22 | 19 - 20 | 354.5 | 354.5
2014-09-22 | 20 - 21 | 339.9 | 339.9
2014-09-22 | 21 - 22 | 238.8 | 238.8
2014-09-22 | 22 - 23 | 135.2 | 135.2
2014-09-22 | 23 - 00 | 108.2 | 108.2
2014-09-23 | 00 - 01 | 158.2 | 158.2
2014-09-23 | 01 - 02 | 133.5 | 133.5
2014-09-23 | 02 - 03 | 91.8 | 91.8
2014-09-23 | 03 - 04 | 135.9 | 135.9
2014-09-23 | 04 - 05 | 163.9 | 163.9
2014-09-23 | 05 - 06 | 269.7 | 269.7
2014-09-23 | 06 - 07 | 345.8 | 345.8
2014-09-23 | 07 - 08 | 433.3 | 433.3
2014-09-23 | 08 - 09 | 462.9 | 462.9
2014-09-23 | 09 - 10 | 467.6 | 467.6
2014-09-23 | 10 - 11 | 464.2 | 464.2
2014-09-23 | 11 - 12 | 447.9 | 447.9
2014-09-23 | 12 - 13 | 474.1 | 474.1
2014-09-23 | 13 - 14 | 463.4 | 463.4
2014-09-23 | 14 - 15 | 455.6 | 455.6
2014-09-23 | 15 - 16 | 429.5 | 429.5
2014-09-23 | 16 - 17 | 401.6 | 401.6
2014-09-23 | 17 - 18 | 388.7 | 388.7
2014-09-23 | 18 - 19 | 400.5 | 400.5
2014-09-23 | 19 - 20 | 450.3 | 450.3
2014-09-23 | 20 - 21 | 410.9 | 410.9
2014-09-23 | 21 - 22 | 326.2 | 326.2
2014-09-23 | 22 - 23 | 276.5 | 276.5
2014-09-23 | 23 - 00 | 36.7 | 36.7
2014-09-24 | 00 - 01 | 300.4 | 300.4
2014-09-24 | 01 - 02 | 312.3 | 312.3
2014-09-24 | 02 - 03 | 310.2 | 310.2
2014-09-24 | 03 - 04 | 324.1 | 324.1
2014-09-24 | 04 - 05 | 227.9 | 227.9
2014-09-24 | 05 - 06 | 319.4 | 319.4
2014-09-24 | 06 - 07 | 313.8 | 313.8
2014-09-24 | 07 - 08 | 417 | 417
2014-09-24 | 08 - 09 | 461.8 | 461.8
2014-09-24 | 09 - 10 | 461.5 | 461.5
2014-09-24 | 10 - 11 | 448.9 | 448.9
2014-09-24 | 11 - 12 | 427.3 | 427.3
2014-09-24 | 12 - 13 | 452 | 452
2014-09-24 | 13 - 14 | 472.9 | 472.9
2014-09-24 | 14 - 15 | 485.1 | 485.1
2014-09-24 | 15 - 16 | 462.7 | 462.7
2014-09-24 | 16 - 17 | 397.3 | 397.3
2014-09-24 | 17 - 18 | 391.8 | 391.8
2014-09-24 | 18 - 19 | 409.5 | 409.5
2014-09-24 | 19 - 20 | 404.8 | 404.8
2014-09-24 | 20 - 21 | 345.2 | 345.2
2014-09-24 | 21 - 22 | 230.1 | 230.1
2014-09-24 | 22 - 23 | 150.5 | 150.5
2014-09-24 | 23 - 00 | 48.5 | 48.5
2014-09-25 | 00 - 01 | 110.9 | 110.9
2014-09-25 | 01 - 02 | 102.8 | 102.8
2014-09-25 | 02 - 03 | 99.8 | 99.8
2014-09-25 | 03 - 04 | 19.9 | 19.9
2014-09-25 | 04 - 05 | 87.2 | 87.2
2014-09-25 | 05 - 06 | 157.5 | 157.5
2014-09-25 | 06 - 07 | 237.7 | 237.7
2014-09-25 | 07 - 08 | 342.6 | 342.6
2014-09-25 | 08 - 09 | 383.3 | 383.3
2014-09-25 | 09 - 10 | 381.7 | 381.7
2014-09-25 | 10 - 11 | 382.3 | 382.3
2014-09-25 | 11 - 12 | 378.3 | 378.3
2014-09-25 | 12 - 13 | 412.8 | 412.8
2014-09-25 | 13 - 14 | 453.4 | 453.4
2014-09-25 | 14 - 15 | 445.2 | 445.2
2014-09-25 | 15 - 16 | 422.7 | 422.7
2014-09-25 | 16 - 17 | 407.2 | 407.2
2014-09-25 | 17 - 18 | 360.3 | 360.3
2014-09-25 | 18 - 19 | 286.4 | 286.4
2014-09-25 | 19 - 20 | 513.4 | 513.4
2014-09-25 | 20 - 21 | 472.2 | 472.2
2014-09-25 | 21 - 22 | 430.2 | 430.2
2014-09-25 | 22 - 23 | 337.3 | 337.3
2014-09-25 | 23 - 00 | 315.6 | 315.6
2014-09-26 | 00 - 01 | 297.8 | 297.8
2014-09-26 | 01 - 02 | 287.4 | 287.4
2014-09-26 | 02 - 03 | 280.5 | 280.5
2014-09-26 | 03 - 04 | 215.2 | 215.2
2014-09-26 | 04 - 05 | 249.1 | 249.1
2014-09-26 | 05 - 06 | 182.8 | 182.8
2014-09-26 | 06 - 07 | 216.6 | 216.6
2014-09-26 | 07 - 08 | 329.9 | 329.9
2014-09-26 | 08 - 09 | 357.9 | 357.9
2014-09-26 | 09 - 10 | 357.8 | 357.8
2014-09-26 | 10 - 11 | 338.4 | 338.4
2014-09-26 | 11 - 12 | 311.9 | 311.9
2014-09-26 | 12 - 13 | 373.7 | 373.7
2014-09-26 | 13 - 14 | 338.5 | 338.5
2014-09-26 | 14 - 15 | 300.5 | 300.5
2014-09-26 | 15 - 16 | 248.6 | 248.6
2014-09-26 | 16 - 17 | 200.2 | 200.2
2014-09-26 | 17 - 18 | 128.7 | 128.7
2014-09-26 | 18 - 19 | 142.9 | 142.9
2014-09-26 | 19 - 20 | 127.7 | 127.7
2014-09-26 | 20 - 21 | 239.9 | 239.9
2014-09-26 | 21 - 22 | 133.5 | 133.5
2014-09-26 | 22 - 23 | 2.8 | 2.8
2014-09-26 | 23 - 00 | -12 | 12
2014-09-27 | 00 - 01 | 88.3 | 88.3
2014-09-27 | 01 - 02 | 109.6 | 109.6
2014-09-27 | 02 - 03 | 72.5 | 72.5
2014-09-27 | 03 - 04 | 87.8 | 87.8
2014-09-27 | 04 - 05 | 127 | 127
2014-09-27 | 05 - 06 | 186.7 | 186.7
2014-09-27 | 06 - 07 | 224 | 224
2014-09-27 | 07 - 08 | 305.7 | 305.7
2014-09-27 | 08 - 09 | 362.3 | 362.3
2014-09-27 | 09 - 10 | 368.6 | 368.6
2014-09-27 | 10 - 11 | 351.5 | 351.5
2014-09-27 | 11 - 12 | 305.9 | 305.9
2014-09-27 | 12 - 13 | 295.8 | 295.8
2014-09-27 | 13 - 14 | 270.2 | 270.2
2014-09-27 | 14 - 15 | 238.2 | 238.2
2014-09-27 | 15 - 16 | 218.1 | 218.1
2014-09-27 | 16 - 17 | 254.1 | 254.1
2014-09-27 | 17 - 18 | 289.3 | 289.3
2014-09-27 | 18 - 19 | 287 | 287
2014-09-27 | 19 - 20 | 321.5 | 321.5
2014-09-27 | 20 - 21 | 419.4 | 419.4
2014-09-27 | 21 - 22 | 348.5 | 348.5
2014-09-27 | 22 - 23 | 266.3 | 266.3
2014-09-27 | 23 - 00 | 210.3 | 210.3
2014-09-28 | 00 - 01 | 94.6 | 94.6
2014-09-28 | 01 - 02 | 265.7 | 265.7
2014-09-28 | 02 - 03 | 237.4 | 237.4
2014-09-28 | 03 - 04 | 253 | 253
2014-09-28 | 04 - 05 | 247.4 | 247.4
2014-09-28 | 05 - 06 | 138.8 | 138.8
2014-09-28 | 06 - 07 | 158.5 | 158.5
2014-09-28 | 07 - 08 | 346.9 | 346.9
2014-09-28 | 08 - 09 | 320 | 320
2014-09-28 | 09 - 10 | 334.7 | 334.7
2014-09-28 | 10 - 11 | 346.2 | 346.2
2014-09-28 | 11 - 12 | 339.4 | 339.4
2014-09-28 | 12 - 13 | 344.2 | 344.2
2014-09-28 | 13 - 14 | 338.3 | 338.3
2014-09-28 | 14 - 15 | 333.9 | 333.9
2014-09-28 | 15 - 16 | 327.1 | 327.1
2014-09-28 | 16 - 17 | 343.6 | 343.6
2014-09-28 | 17 - 18 | 364.1 | 364.1
2014-09-28 | 18 - 19 | 526.5 | 526.5
2014-09-28 | 19 - 20 | 438 | 438
2014-09-28 | 20 - 21 | 400.2 | 400.2
2014-09-28 | 21 - 22 | 446.3 | 446.3
2014-09-28 | 22 - 23 | 191.5 | 191.5
2014-09-28 | 23 - 00 | 145.4 | 145.4
2014-09-29 | 00 - 01 | 0.8 | 0.8
2014-09-29 | 01 - 02 | -30.7 | 30.7
2014-09-29 | 02 - 03 | -45.4 | 45.4
2014-09-29 | 03 - 04 | -105.3 | 105.3
2014-09-29 | 04 - 05 | 54.3 | 54.3
2014-09-29 | 05 - 06 | 281.5 | 281.5
2014-09-29 | 06 - 07 | 294.7 | 294.7
2014-09-29 | 07 - 08 | 325.4 | 325.4
2014-09-29 | 08 - 09 | 347.1 | 347.1
2014-09-29 | 09 - 10 | 356.9 | 356.9
2014-09-29 | 10 - 11 | 351.4 | 351.4
2014-09-29 | 11 - 12 | 333.7 | 333.7
2014-09-29 | 12 - 13 | 373.6 | 373.6
2014-09-29 | 13 - 14 | 366.6 | 366.6
2014-09-29 | 14 - 15 | 355 | 355
2014-09-29 | 15 - 16 | 312.4 | 312.4
2014-09-29 | 16 - 17 | 276 | 276
2014-09-29 | 17 - 18 | 264 | 264
2014-09-29 | 18 - 19 | 238.9 | 238.9
2014-09-29 | 19 - 20 | 232.3 | 232.3
2014-09-29 | 20 - 21 | 219.8 | 219.8
2014-09-29 | 21 - 22 | 211.2 | 211.2
2014-09-29 | 22 - 23 | 35.9 | 35.9
2014-09-29 | 23 - 00 | -99.1 | 99.1
2014-09-30 | 00 - 01 | 132.5 | 132.5
2014-09-30 | 01 - 02 | 129.8 | 129.8
2014-09-30 | 02 - 03 | 114.6 | 114.6
2014-09-30 | 03 - 04 | 116.6 | 116.6
2014-09-30 | 04 - 05 | 136.9 | 136.9
2014-09-30 | 05 - 06 | 234.4 | 234.4
2014-09-30 | 06 - 07 | 234 | 234
2014-09-30 | 07 - 08 | 350.4 | 350.4
2014-09-30 | 08 - 09 | 309.6 | 309.6
2014-09-30 | 09 - 10 | 311.4 | 311.4
2014-09-30 | 10 - 11 | 310.8 | 310.8
2014-09-30 | 11 - 12 | 302.9 | 302.9
2014-09-30 | 12 - 13 | 383.2 | 383.2
2014-09-30 | 13 - 14 | 381.6 | 381.6
2014-09-30 | 14 - 15 | 378.6 | 378.6
2014-09-30 | 15 - 16 | 355.2 | 355.2
2014-09-30 | 16 - 17 | 322.8 | 322.8
2014-09-30 | 17 - 18 | 279.2 | 279.2
2014-09-30 | 18 - 19 | 304 | 304
2014-09-30 | 19 - 20 | 307.6 | 307.6
2014-09-30 | 20 - 21 | 308.8 | 308.8
2014-09-30 | 21 - 22 | 220.5 | 220.5
2014-09-30 | 22 - 23 | -8.2 | 8.2
2014-09-30 | 23 - 00 | -49.4 | 49.4
2014-10-01 | 00 - 01 | 73.8 | 73.8
2014-10-01 | 01 - 02 | 90.2 | 90.2
2014-10-01 | 02 - 03 | 90.6 | 90.6
2014-10-01 | 03 - 04 | 104.3 | 104.3
2014-10-01 | 04 - 05 | 137 | 137
2014-10-01 | 05 - 06 | 258.3 | 258.3
2014-10-01 | 06 - 07 | 378 | 378
2014-10-01 | 07 - 08 | 492 | 492
2014-10-01 | 08 - 09 | 517.2 | 517.2
2014-10-01 | 09 - 10 | 449.5 | 449.5
2014-10-01 | 10 - 11 | 440.4 | 440.4
2014-10-01 | 11 - 12 | 423 | 423
2014-10-01 | 12 - 13 | 445.2 | 445.2
2014-10-01 | 13 - 14 | 454.9 | 454.9
2014-10-01 | 14 - 15 | 449.2 | 449.2
2014-10-01 | 15 - 16 | 422.4 | 422.4
2014-10-01 | 16 - 17 | 394.8 | 394.8
2014-10-01 | 17 - 18 | 371.7 | 371.7
2014-10-01 | 18 - 19 | 412.2 | 412.2
2014-10-01 | 19 - 20 | 404.1 | 404.1
2014-10-01 | 20 - 21 | 342.9 | 342.9
2014-10-01 | 21 - 22 | 252.6 | 252.6
2014-10-01 | 22 - 23 | 155.2 | 155.2
2014-10-01 | 23 - 00 | 50.3 | 50.3
2014-10-02 | 00 - 01 | 57.1 | 57.1
2014-10-02 | 01 - 02 | 78.9 | 78.9
2014-10-02 | 02 - 03 | 52 | 52
2014-10-02 | 03 - 04 | 8.6 | 8.6
2014-10-02 | 04 - 05 | 141.1 | 141.1
2014-10-02 | 05 - 06 | 263.7 | 263.7
2014-10-02 | 06 - 07 | 382.8 | 382.8
2014-10-02 | 07 - 08 | 482.5 | 482.5
2014-10-02 | 08 - 09 | 503.9 | 503.9
2014-10-02 | 09 - 10 | 504.8 | 504.8
2014-10-02 | 10 - 11 | 494.2 | 494.2
2014-10-02 | 11 - 12 | 477.2 | 477.2
2014-10-02 | 12 - 13 | 500 | 500
2014-10-02 | 13 - 14 | 488.3 | 488.3
2014-10-02 | 14 - 15 | 484 | 484
2014-10-02 | 15 - 16 | 460.6 | 460.6
2014-10-02 | 16 - 17 | 430.6 | 430.6
2014-10-02 | 17 - 18 | 437.4 | 437.4
2014-10-02 | 18 - 19 | 477.1 | 477.1
2014-10-02 | 19 - 20 | 465.4 | 465.4
2014-10-02 | 20 - 21 | 402.2 | 402.2
2014-10-02 | 21 - 22 | 312.9 | 312.9
2014-10-02 | 22 - 23 | 215.8 | 215.8
2014-10-02 | 23 - 00 | 11.3 | 11.3
2014-10-03 | 00 - 01 | 120.8 | 120.8
2014-10-03 | 01 - 02 | 119.4 | 119.4
2014-10-03 | 02 - 03 | 118.5 | 118.5
2014-10-03 | 03 - 04 | 101.3 | 101.3
2014-10-03 | 04 - 05 | 146.5 | 146.5
2014-10-03 | 05 - 06 | 269 | 269
2014-10-03 | 06 - 07 | 391.1 | 391.1
2014-10-03 | 07 - 08 | 505.4 | 505.4
2014-10-03 | 08 - 09 | 538.7 | 538.7
2014-10-03 | 09 - 10 | 537.8 | 537.8
2014-10-03 | 10 - 11 | 524 | 524
2014-10-03 | 11 - 12 | 505.5 | 505.5
2014-10-03 | 12 - 13 | 528.5 | 528.5
2014-10-03 | 13 - 14 | 498.4 | 498.4
2014-10-03 | 14 - 15 | 472.6 | 472.6
2014-10-03 | 15 - 16 | 445 | 445
2014-10-03 | 16 - 17 | 416.4 | 416.4
2014-10-03 | 17 - 18 | 422 | 422
2014-10-03 | 18 - 19 | 463.9 | 463.9
2014-10-03 | 19 - 20 | 451.8 | 451.8
2014-10-03 | 20 - 21 | 388.1 | 388.1
2014-10-03 | 21 - 22 | 306.5 | 306.5
2014-10-03 | 22 - 23 | 214.1 | 214.1
2014-10-03 | 23 - 00 | 149.3 | 149.3
2014-10-04 | 00 - 01 | 496.1 | 496.1
2014-10-04 | 01 - 02 | 490.5 | 490.5
2014-10-04 | 02 - 03 | 478.9 | 478.9
2014-10-04 | 03 - 04 | 482.6 | 482.6
2014-10-04 | 04 - 05 | 485.5 | 485.5
2014-10-04 | 05 - 06 | 516.8 | 516.8
2014-10-04 | 06 - 07 | 449 | 449
2014-10-04 | 07 - 08 | 517.3 | 517.3
2014-10-04 | 08 - 09 | 566.4 | 566.4
2014-10-04 | 09 - 10 | 592.7 | 592.7
2014-10-04 | 10 - 11 | 593.3 | 593.3
2014-10-04 | 11 - 12 | 583.5 | 583.5
2014-10-04 | 12 - 13 | 580.4 | 580.4
2014-10-04 | 13 - 14 | 574.4 | 574.4
2014-10-04 | 14 - 15 | 565.3 | 565.3
2014-10-04 | 15 - 16 | 559.2 | 559.2
2014-10-04 | 16 - 17 | 556.8 | 556.8
2014-10-04 | 17 - 18 | 566.5 | 566.5
2014-10-04 | 18 - 19 | 613.5 | 613.5
2014-10-04 | 19 - 20 | 603.5 | 603.5
2014-10-04 | 20 - 21 | 559.1 | 559.1
2014-10-04 | 21 - 22 | 494.5 | 494.5
2014-10-04 | 22 - 23 | 427.6 | 427.6
2014-10-04 | 23 - 00 | 379.4 | 379.4
2014-10-05 | 00 - 01 | 337.6 | 337.6
2014-10-05 | 01 - 02 | 338.8 | 338.8
2014-10-05 | 02 - 03 | 330.6 | 330.6
2014-10-05 | 03 - 04 | 329.5 | 329.5
2014-10-05 | 04 - 05 | 330.7 | 330.7
2014-10-05 | 05 - 06 | 344.5 | 344.5
2014-10-05 | 06 - 07 | 367 | 367
2014-10-05 | 07 - 08 | 435.8 | 435.8
2014-10-05 | 08 - 09 | 485.8 | 485.8
2014-10-05 | 09 - 10 | 516.6 | 516.6
2014-10-05 | 10 - 11 | 523.1 | 523.1
2014-10-05 | 11 - 12 | 516.1 | 516.1
2014-10-05 | 12 - 13 | 513.7 | 513.7
2014-10-05 | 13 - 14 | 508.6 | 508.6
2014-10-05 | 14 - 15 | 500.3 | 500.3
2014-10-05 | 15 - 16 | 497.4 | 497.4
2014-10-05 | 16 - 17 | 511.4 | 511.4
2014-10-05 | 17 - 18 | 540.5 | 540.5
2014-10-05 | 18 - 19 | 593.5 | 593.5
2014-10-05 | 19 - 20 | 584.7 | 584.7
2014-10-05 | 20 - 21 | 535.5 | 535.5
2014-10-05 | 21 - 22 | 461.5 | 461.5
2014-10-05 | 22 - 23 | 384.1 | 384.1
2014-10-05 | 23 - 00 | 341 | 341
2014-10-06 | 00 - 01 | 168.3 | 168.3
2014-10-06 | 01 - 02 | 149.1 | 149.1
2014-10-06 | 02 - 03 | 42.7 | 42.7
2014-10-06 | 03 - 04 | 46 | 46
2014-10-06 | 04 - 05 | 128.3 | 128.3
2014-10-06 | 05 - 06 | 242.2 | 242.2
2014-10-06 | 06 - 07 | 200.4 | 200.4
2014-10-06 | 07 - 08 | 311.2 | 311.2
2014-10-06 | 08 - 09 | 345.3 | 345.3
2014-10-06 | 09 - 10 | 348 | 348
2014-10-06 | 10 - 11 | 335.6 | 335.6
2014-10-06 | 11 - 12 | 318.6 | 318.6
2014-10-06 | 12 - 13 | 347.9 | 347.9
2014-10-06 | 13 - 14 | 333.9 | 333.9
2014-10-06 | 14 - 15 | 324.4 | 324.4
2014-10-06 | 15 - 16 | 300.2 | 300.2
2014-10-06 | 16 - 17 | 277.4 | 277.4
2014-10-06 | 17 - 18 | 279.2 | 279.2
2014-10-06 | 18 - 19 | 300 | 300
2014-10-06 | 19 - 20 | 283 | 283
2014-10-06 | 20 - 21 | 220.3 | 220.3
2014-10-06 | 21 - 22 | 131.4 | 131.4
2014-10-06 | 22 - 23 | 41 | 41
2014-10-06 | 23 - 00 | -10.9 | 10.9
2014-10-07 | 00 - 01 | 75.1 | 75.1
2014-10-07 | 01 - 02 | 81 | 81
2014-10-07 | 02 - 03 | 65.4 | 65.4
2014-10-07 | 03 - 04 | 75 | 75
2014-10-07 | 04 - 05 | 93.7 | 93.7
2014-10-07 | 05 - 06 | 156.6 | 156.6
2014-10-07 | 06 - 07 | 273.9 | 273.9
2014-10-07 | 07 - 08 | 377.6 | 377.6
2014-10-07 | 08 - 09 | 409.9 | 409.9
2014-10-07 | 09 - 10 | 407.9 | 407.9
2014-10-07 | 10 - 11 | 395.8 | 395.8
2014-10-07 | 11 - 12 | 373.9 | 373.9
2014-10-07 | 12 - 13 | 390.2 | 390.2
2014-10-07 | 13 - 14 | 368 | 368
2014-10-07 | 14 - 15 | 360.3 | 360.3
2014-10-07 | 15 - 16 | 325.1 | 325.1
2014-10-07 | 16 - 17 | 293.3 | 293.3
2014-10-07 | 17 - 18 | 285.2 | 285.2
2014-10-07 | 18 - 19 | 331.1 | 331.1
2014-10-07 | 19 - 20 | 319.8 | 319.8
2014-10-07 | 20 - 21 | 250.5 | 250.5
2014-10-07 | 21 - 22 | 129 | 129
2014-10-07 | 22 - 23 | 76.3 | 76.3
2014-10-07 | 23 - 00 | 26.9 | 26.9
2014-10-08 | 00 - 01 | -4.4 | 4.4
2014-10-08 | 01 - 02 | -9 | 9
2014-10-08 | 02 - 03 | -21.2 | 21.2
2014-10-08 | 03 - 04 | -13 | 13
2014-10-08 | 04 - 05 | 11.6 | 11.6
2014-10-08 | 05 - 06 | 124.4 | 124.4
2014-10-08 | 06 - 07 | 115.1 | 115.1
2014-10-08 | 07 - 08 | 186.1 | 186.1
2014-10-08 | 08 - 09 | 109.4 | 109.4
2014-10-08 | 09 - 10 | 235.3 | 235.3
2014-10-08 | 10 - 11 | 220.5 | 220.5
2014-10-08 | 11 - 12 | 205.8 | 205.8
2014-10-08 | 12 - 13 | 234.1 | 234.1
2014-10-08 | 13 - 14 | 212.8 | 212.8
2014-10-08 | 14 - 15 | 211.3 | 211.3
2014-10-08 | 15 - 16 | 195.2 | 195.2
2014-10-08 | 16 - 17 | 186.3 | 186.3
2014-10-08 | 17 - 18 | 210.5 | 210.5
2014-10-08 | 18 - 19 | 256.7 | 256.7
2014-10-08 | 19 - 20 | 239.1 | 239.1
2014-10-08 | 20 - 21 | 181.7 | 181.7
2014-10-08 | 21 - 22 | 103.6 | 103.6
2014-10-08 | 22 - 23 | 24 | 24
2014-10-08 | 23 - 00 | -17.1 | 17.1
2014-10-09 | 00 - 01 | 257.5 | 257.5
2014-10-09 | 01 - 02 | 265.6 | 265.6
2014-10-09 | 02 - 03 | 247.4 | 247.4
2014-10-09 | 03 - 04 | 272 | 272
2014-10-09 | 04 - 05 | 305.6 | 305.6
2014-10-09 | 05 - 06 | 428.2 | 428.2
2014-10-09 | 06 - 07 | 409.1 | 409.1
2014-10-09 | 07 - 08 | 490.6 | 490.6
2014-10-09 | 08 - 09 | 449 | 449
2014-10-09 | 09 - 10 | 547.5 | 547.5
2014-10-09 | 10 - 11 | 535.4 | 535.4
2014-10-09 | 11 - 12 | 522 | 522
2014-10-09 | 12 - 13 | 551.4 | 551.4
2014-10-09 | 13 - 14 | 527.5 | 527.5
2014-10-09 | 14 - 15 | 510.3 | 510.3
2014-10-09 | 15 - 16 | 479.5 | 479.5
2014-10-09 | 16 - 17 | 455.4 | 455.4
2014-10-09 | 17 - 18 | 456.7 | 456.7
2014-10-09 | 18 - 19 | 487.8 | 487.8
2014-10-09 | 19 - 20 | 510.3 | 510.3
2014-10-09 | 20 - 21 | 442.1 | 442.1
2014-10-09 | 21 - 22 | 239 | 239
2014-10-09 | 22 - 23 | 150.9 | 150.9
2014-10-09 | 23 - 00 | 98.5 | 98.5
2014-10-10 | 00 - 01 | 178 | 178
2014-10-10 | 01 - 02 | 219.1 | 219.1
2014-10-10 | 02 - 03 | 210.3 | 210.3
2014-10-10 | 03 - 04 | 227.4 | 227.4
2014-10-10 | 04 - 05 | 227 | 227
2014-10-10 | 05 - 06 | 332.4 | 332.4
2014-10-10 | 06 - 07 | 457.8 | 457.8
2014-10-10 | 07 - 08 | 556.6 | 556.6
2014-10-10 | 08 - 09 | 586.9 | 586.9
2014-10-10 | 09 - 10 | 585.1 | 585.1
2014-10-10 | 10 - 11 | 570.7 | 570.7
2014-10-10 | 11 - 12 | 557.6 | 557.6
2014-10-10 | 12 - 13 | 582.4 | 582.4
2014-10-10 | 13 - 14 | 561.1 | 561.1
2014-10-10 | 14 - 15 | 543.9 | 543.9
2014-10-10 | 15 - 16 | 522.6 | 522.6
2014-10-10 | 16 - 17 | 499.2 | 499.2
2014-10-10 | 17 - 18 | 513.9 | 513.9
2014-10-10 | 18 - 19 | 535.8 | 535.8
2014-10-10 | 19 - 20 | 507.6 | 507.6
2014-10-10 | 20 - 21 | 454.4 | 454.4
2014-10-10 | 21 - 22 | 367.3 | 367.3
2014-10-10 | 22 - 23 | 271.7 | 271.7
2014-10-10 | 23 - 00 | 213.5 | 213.5
2014-10-11 | 00 - 01 | 335.1 | 335.1
2014-10-11 | 01 - 02 | 322.4 | 322.4
2014-10-11 | 02 - 03 | 316.5 | 316.5
2014-10-11 | 03 - 04 | 318.6 | 318.6
2014-10-11 | 04 - 05 | 329.3 | 329.3
2014-10-11 | 05 - 06 | 366.1 | 366.1
2014-10-11 | 06 - 07 | 388 | 388
2014-10-11 | 07 - 08 | 449 | 449
2014-10-11 | 08 - 09 | 500 | 500
2014-10-11 | 09 - 10 | 508.9 | 508.9
2014-10-11 | 10 - 11 | 500 | 500
2014-10-11 | 11 - 12 | 488.3 | 488.3
2014-10-11 | 12 - 13 | 484 | 484
2014-10-11 | 13 - 14 | 481.1 | 481.1
2014-10-11 | 14 - 15 | 491.2 | 491.2
2014-10-11 | 15 - 16 | 498.2 | 498.2
2014-10-11 | 16 - 17 | 483.7 | 483.7
2014-10-11 | 17 - 18 | 564.9 | 564.9
2014-10-11 | 18 - 19 | 609.3 | 609.3
2014-10-11 | 19 - 20 | 591.6 | 591.6
2014-10-11 | 20 - 21 | 556.5 | 556.5
2014-10-11 | 21 - 22 | 347 | 347
2014-10-11 | 22 - 23 | 183.9 | 183.9
2014-10-11 | 23 - 00 | 361.4 | 361.4
2014-10-12 | 00 - 01 | 191.9 | 191.9
2014-10-12 | 01 - 02 | 127.7 | 127.7
2014-10-12 | 02 - 03 | 90.3 | 90.3
2014-10-12 | 03 - 04 | 93.8 | 93.8
2014-10-12 | 04 - 05 | 125.7 | 125.7
2014-10-12 | 05 - 06 | 192.7 | 192.7
2014-10-12 | 06 - 07 | 292.5 | 292.5
2014-10-12 | 07 - 08 | 270.4 | 270.4
2014-10-12 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-10-12 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-10-12 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-10-12 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-10-12 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-10-12 | 13 - 14 | 338.7 | 338.7
2014-10-12 | 14 - 15 | 305.3 | 305.3
2014-10-12 | 15 - 16 | 306.2 | 306.2
2014-10-12 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-10-12 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-10-12 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-10-12 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-10-12 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-10-12 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-10-12 | 22 - 23 | 63.8 | 63.8
2014-10-12 | 23 - 00 | 269.5 | 269.5
2014-10-13 | 00 - 01 | 249.5 | 249.5
2014-10-13 | 01 - 02 | 44.9 | 44.9
2014-10-13 | 02 - 03 | -58.2 | 58.2
2014-10-13 | 03 - 04 | -25.9 | 25.9
2014-10-13 | 04 - 05 | 92.7 | 92.7
2014-10-13 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-10-13 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-10-13 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-10-13 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-10-13 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-10-13 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-10-13 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-10-13 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-10-13 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-10-13 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-10-13 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-10-13 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-10-13 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-10-13 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-10-13 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-10-13 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-10-13 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-10-13 | 22 - 23 | 148.4 | 148.4
2014-10-13 | 23 - 00 | 195.8 | 195.8
2014-10-14 | 00 - 01 | 342 | 342
2014-10-14 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-10-14 | 02 - 03 | 333.6 | 333.6
2014-10-14 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-10-14 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-10-14 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-10-14 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-10-14 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-10-14 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-10-14 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-10-14 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-10-14 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-10-14 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-10-14 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-10-14 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-10-14 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-10-14 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-10-14 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-10-14 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-10-14 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-10-14 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-10-14 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-10-14 | 22 - 23 | 342 | 342
2014-10-14 | 23 - 00 | 319.2 | 319.2
2014-10-15 | 00 - 01 | 260 | 260
2014-10-15 | 01 - 02 | 268.9 | 268.9
2014-10-15 | 02 - 03 | 235.5 | 235.5
2014-10-15 | 03 - 04 | 255 | 255
2014-10-15 | 04 - 05 | 284.7 | 284.7
2014-10-15 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-10-15 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-10-15 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-10-15 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-10-15 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-10-15 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-10-15 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-10-15 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-10-15 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-10-15 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-10-15 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-10-15 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-10-15 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-10-15 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-10-15 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-10-15 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-10-15 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-10-15 | 22 - 23 | 315.9 | 315.9
2014-10-15 | 23 - 00 | 342 | 342
2014-10-16 | 00 - 01 | 342 | 342
2014-10-16 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-10-16 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-10-16 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-10-16 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-10-16 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-10-16 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-10-16 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-10-16 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-10-16 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-10-16 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-10-16 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-10-16 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-10-16 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-10-16 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-10-16 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-10-16 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-10-16 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-10-16 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-10-16 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-10-16 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-10-16 | 21 - 22 | 340.5 | 340.5
2014-10-16 | 22 - 23 | 227.9 | 227.9
2014-10-16 | 23 - 00 | 334.9 | 334.9
2014-10-17 | 00 - 01 | 274.3 | 274.3
2014-10-17 | 01 - 02 | 254.6 | 254.6
2014-10-17 | 02 - 03 | 254.1 | 254.1
2014-10-17 | 03 - 04 | 261.1 | 261.1
2014-10-17 | 04 - 05 | 287.9 | 287.9
2014-10-17 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-10-17 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-10-17 | 07 - 08 | 342 | 342
2014-10-17 | 08 - 09 | 342 | 342
2014-10-17 | 09 - 10 | 342 | 342
2014-10-17 | 10 - 11 | 342 | 342
2014-10-17 | 11 - 12 | 342 | 342
2014-10-17 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-10-17 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-10-17 | 14 - 15 | 305 | 305
2014-10-17 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-10-17 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-10-17 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-10-17 | 18 - 19 | 232.2 | 232.2
2014-10-17 | 19 - 20 | 261.9 | 261.9
2014-10-17 | 20 - 21 | 237.8 | 237.8
2014-10-17 | 21 - 22 | 318.7 | 318.7
2014-10-17 | 22 - 23 | 106.8 | 106.8
2014-10-17 | 23 - 00 | 190.8 | 190.8
2014-10-18 | 00 - 01 | 231.9 | 231.9
2014-10-18 | 01 - 02 | 178.9 | 178.9
2014-10-18 | 02 - 03 | 154.9 | 154.9
2014-10-18 | 03 - 04 | 152.5 | 152.5
2014-10-18 | 04 - 05 | 147.5 | 147.5
2014-10-18 | 05 - 06 | 342 | 342
2014-10-18 | 06 - 07 | 342 | 342
2014-10-18 | 07 - 08 | 149.7 | 149.7
2014-10-18 | 08 - 09 | 262.7 | 262.7
2014-10-18 | 09 - 10 | 294.4 | 294.4
2014-10-18 | 10 - 11 | 277.4 | 277.4
2014-10-18 | 11 - 12 | 252 | 252
2014-10-18 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-10-18 | 13 - 14 | 316.9 | 316.9
2014-10-18 | 14 - 15 | 279 | 279
2014-10-18 | 15 - 16 | 149.5 | 149.5
2014-10-18 | 16 - 17 | 173.2 | 173.2
2014-10-18 | 17 - 18 | 105.9 | 105.9
2014-10-18 | 18 - 19 | -69.2 | 69.2
2014-10-18 | 19 - 20 | 109.1 | 109.1
2014-10-18 | 20 - 21 | 250.1 | 250.1
2014-10-18 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-10-18 | 22 - 23 | 30.2 | 30.2
2014-10-18 | 23 - 00 | 278.9 | 278.9
2014-10-19 | 00 - 01 | 342 | 342
2014-10-19 | 01 - 02 | 342 | 342
2014-10-19 | 02 - 03 | 342 | 342
2014-10-19 | 03 - 04 | 342 | 342
2014-10-19 | 04 - 05 | 342 | 342
2014-10-19 | 05 - 06 | 243.2 | 243.2
2014-10-19 | 06 - 07 | 195.6 | 195.6
2014-10-19 | 07 - 08 | 73.4 | 73.4
2014-10-19 | 08 - 09 | 240.8 | 240.8
2014-10-19 | 09 - 10 | 257.3 | 257.3
2014-10-19 | 10 - 11 | 270.8 | 270.8
2014-10-19 | 11 - 12 | 252.9 | 252.9
2014-10-19 | 12 - 13 | 266.6 | 266.6
2014-10-19 | 13 - 14 | 302.8 | 302.8
2014-10-19 | 14 - 15 | 281.1 | 281.1
2014-10-19 | 15 - 16 | 319.3 | 319.3
2014-10-19 | 16 - 17 | 342 | 342
2014-10-19 | 17 - 18 | 342 | 342
2014-10-19 | 18 - 19 | 342 | 342
2014-10-19 | 19 - 20 | 342 | 342
2014-10-19 | 20 - 21 | 342 | 342
2014-10-19 | 21 - 22 | 342 | 342
2014-10-19 | 22 - 23 | 292.2 | 292.2
2014-10-19 | 23 - 00 | 288.6 | 288.6
2014-10-20 | 00 - 01 | 255.1 | 255.1
2014-10-20 | 01 - 02 | 297.4 | 297.4
2014-10-20 | 02 - 03 | 279 | 279
2014-10-20 | 03 - 04 | 264.9 | 264.9
2014-10-20 | 04 - 05 | 221.2 | 221.2
2014-10-20 | 05 - 06 | 59.4 | 59.4
2014-10-20 | 06 - 07 | 303.7 | 303.7
2014-10-20 | 07 - 08 | 240.2 | 240.2
2014-10-20 | 08 - 09 | 310.7 | 310.7
2014-10-20 | 09 - 10 | 312.7 | 312.7
2014-10-20 | 10 - 11 | 293.8 | 293.8
2014-10-20 | 11 - 12 | 235.6 | 235.6
2014-10-20 | 12 - 13 | 342 | 342
2014-10-20 | 13 - 14 | 342 | 342
2014-10-20 | 14 - 15 | 342 | 342
2014-10-20 | 15 - 16 | 342 | 342
2014-10-20 | 16 - 17 | 262.6 | 262.6
2014-10-20 | 17 - 18 | 248.4 | 248.4
2014-10-20 | 18 - 19 | 51.8 | 51.8
2014-10-20 | 19 - 20 | 334.3 | 334.3
2014-10-20 | 20 - 21 | 131.5 | 131.5
2014-10-20 | 21 - 22 | 184.7 | 184.7
2014-10-20 | 22 - 23 | 108.3 | 108.3
2014-10-20 | 23 - 00 | 17.2 | 17.2
2014-10-21 | 00 - 01 | 76.9 | 76.9
2014-10-21 | 01 - 02 | -17.6 | 17.6
2014-10-21 | 02 - 03 | -24.1 | 24.1
2014-10-21 | 03 - 04 | 17.9 | 17.9
2014-10-21 | 04 - 05 | 90.9 | 90.9
2014-10-21 | 05 - 06 | 273.1 | 273.1
2014-10-21 | 06 - 07 | 410.7 | 410.7
2014-10-21 | 07 - 08 | 494.4 | 494.4
2014-10-21 | 08 - 09 | 531.3 | 531.3
2014-10-21 | 09 - 10 | 537.2 | 537.2
2014-10-21 | 10 - 11 | 526.1 | 526.1
2014-10-21 | 11 - 12 | 504.1 | 504.1
2014-10-21 | 12 - 13 | 538.4 | 538.4
2014-10-21 | 13 - 14 | 536.3 | 536.3
2014-10-21 | 14 - 15 | 523.4 | 523.4
2014-10-21 | 15 - 16 | 483.5 | 483.5
2014-10-21 | 16 - 17 | 459.2 | 459.2
2014-10-21 | 17 - 18 | 492.7 | 492.7
2014-10-21 | 18 - 19 | 365.7 | 365.7
2014-10-21 | 19 - 20 | 489.3 | 489.3
2014-10-21 | 20 - 21 | 432.6 | 432.6
2014-10-21 | 21 - 22 | 339.2 | 339.2
2014-10-21 | 22 - 23 | 253.9 | 253.9
2014-10-21 | 23 - 00 | 215.7 | 215.7
2014-10-22 | 00 - 01 | 303.1 | 303.1
2014-10-22 | 01 - 02 | 486.2 | 486.2
2014-10-22 | 02 - 03 | 468 | 468
2014-10-22 | 03 - 04 | 346.4 | 346.4
2014-10-22 | 04 - 05 | 312.4 | 312.4
2014-10-22 | 05 - 06 | 444.5 | 444.5
2014-10-22 | 06 - 07 | 403.4 | 403.4
2014-10-22 | 07 - 08 | 437.5 | 437.5
2014-10-22 | 08 - 09 | 363.7 | 363.7
2014-10-22 | 09 - 10 | 337.2 | 337.2
2014-10-22 | 10 - 11 | 419.8 | 419.8
2014-10-22 | 11 - 12 | 499.3 | 499.3
2014-10-22 | 12 - 13 | 653.3 | 653.3
2014-10-22 | 13 - 14 | 653.5 | 653.5
2014-10-22 | 14 - 15 | 645 | 645
2014-10-22 | 15 - 16 | 554.5 | 554.5
2014-10-22 | 16 - 17 | 499.7 | 499.7
2014-10-22 | 17 - 18 | 330.3 | 330.3
2014-10-22 | 18 - 19 | 108.4 | 108.4
2014-10-22 | 19 - 20 | 550.1 | 550.1
2014-10-22 | 20 - 21 | 551.1 | 551.1
2014-10-22 | 21 - 22 | 474.7 | 474.7
2014-10-22 | 22 - 23 | 204.8 | 204.8
2014-10-22 | 23 - 00 | 302.7 | 302.7
2014-10-23 | 00 - 01 | 269.2 | 269.2
2014-10-23 | 01 - 02 | 234.2 | 234.2
2014-10-23 | 02 - 03 | 229.4 | 229.4
2014-10-23 | 03 - 04 | 262.4 | 262.4
2014-10-23 | 04 - 05 | 285.7 | 285.7
2014-10-23 | 05 - 06 | 202 | 202
2014-10-23 | 06 - 07 | 186.4 | 186.4
2014-10-23 | 07 - 08 | 222.6 | 222.6
2014-10-23 | 08 - 09 | 325.7 | 325.7
2014-10-23 | 09 - 10 | 337.7 | 337.7
2014-10-23 | 10 - 11 | 316.8 | 316.8
2014-10-23 | 11 - 12 | 206.9 | 206.9
2014-10-23 | 12 - 13 | 572.7 | 572.7
2014-10-23 | 13 - 14 | 567 | 567
2014-10-23 | 14 - 15 | 564.5 | 564.5
2014-10-23 | 15 - 16 | 391 | 391
2014-10-23 | 16 - 17 | 284.7 | 284.7
2014-10-23 | 17 - 18 | 311.3 | 311.3
2014-10-23 | 18 - 19 | 120.2 | 120.2
2014-10-23 | 19 - 20 | 416.9 | 416.9
2014-10-23 | 20 - 21 | 421.8 | 421.8
2014-10-23 | 21 - 22 | 328.1 | 328.1
2014-10-23 | 22 - 23 | 242 | 242
2014-10-23 | 23 - 00 | 245.5 | 245.5
2014-10-24 | 00 - 01 | 228.3 | 228.3
2014-10-24 | 01 - 02 | 405.2 | 405.2
2014-10-24 | 02 - 03 | 507.5 | 507.5
2014-10-24 | 03 - 04 | 463.2 | 463.2
2014-10-24 | 04 - 05 | 223.7 | 223.7
2014-10-24 | 05 - 06 | 341.5 | 341.5
2014-10-24 | 06 - 07 | 222.5 | 222.5
2014-10-24 | 07 - 08 | 308.5 | 308.5
2014-10-24 | 08 - 09 | 384.4 | 384.4
2014-10-24 | 09 - 10 | 422.2 | 422.2
2014-10-24 | 10 - 11 | 503.2 | 503.2
2014-10-24 | 11 - 12 | 486.4 | 486.4
2014-10-24 | 12 - 13 | 503.7 | 503.7
2014-10-24 | 13 - 14 | 484.4 | 484.4
2014-10-24 | 14 - 15 | 464.4 | 464.4
2014-10-24 | 15 - 16 | 400.7 | 400.7
2014-10-24 | 16 - 17 | 344.6 | 344.6
2014-10-24 | 17 - 18 | 346.7 | 346.7
2014-10-24 | 18 - 19 | 194.5 | 194.5
2014-10-24 | 19 - 20 | 406.9 | 406.9
2014-10-24 | 20 - 21 | 341.6 | 341.6
2014-10-24 | 21 - 22 | 248.5 | 248.5
2014-10-24 | 22 - 23 | 156.4 | 156.4
2014-10-24 | 23 - 00 | 256.3 | 256.3
2014-10-25 | 00 - 01 | 457.9 | 457.9
2014-10-25 | 01 - 02 | 452.7 | 452.7
2014-10-25 | 02 - 03 | 442.4 | 442.4
2014-10-25 | 03 - 04 | 437.6 | 437.6
2014-10-25 | 04 - 05 | 445.8 | 445.8
2014-10-25 | 05 - 06 | 484.6 | 484.6
2014-10-25 | 06 - 07 | 454.3 | 454.3
2014-10-25 | 07 - 08 | 437.2 | 437.2
2014-10-25 | 08 - 09 | 492.9 | 492.9
2014-10-25 | 09 - 10 | 515.9 | 515.9
2014-10-25 | 10 - 11 | 513.6 | 513.6
2014-10-25 | 11 - 12 | 508.2 | 508.2
2014-10-25 | 12 - 13 | 498.7 | 498.7
2014-10-25 | 13 - 14 | 493.2 | 493.2
2014-10-25 | 14 - 15 | 493.9 | 493.9
2014-10-25 | 15 - 16 | 493 | 493
2014-10-25 | 16 - 17 | 506.7 | 506.7
2014-10-25 | 17 - 18 | 557.9 | 557.9
2014-10-25 | 18 - 19 | 555.4 | 555.4
2014-10-25 | 19 - 20 | 523.7 | 523.7
2014-10-25 | 20 - 21 | 482.5 | 482.5
2014-10-25 | 21 - 22 | 429.5 | 429.5
2014-10-25 | 22 - 23 | 300.8 | 300.8
2014-10-25 | 23 - 00 | 339 | 339
2014-10-26 | 00 - 01 | 483.9 | 483.9
2014-10-26 | 01 - 02 | 496.2 | 496.2
2014-10-26 | 02 - 03 | 608.1 | 608.1
2014-10-26 | 02 - 03 | 608.2 | 608.2
2014-10-26 | 03 - 04 | 605.6 | 605.6
2014-10-26 | 04 - 05 | 602.7 | 602.7
2014-10-26 | 05 - 06 | 440 | 440
2014-10-26 | 06 - 07 | 680.3 | 680.3
2014-10-26 | 07 - 08 | 721 | 721
2014-10-26 | 08 - 09 | 708.7 | 708.7
2014-10-26 | 09 - 10 | 624.5 | 624.5
2014-10-26 | 10 - 11 | 614 | 614
2014-10-26 | 11 - 12 | 609.8 | 609.8
2014-10-26 | 12 - 13 | 608.4 | 608.4
2014-10-26 | 13 - 14 | 541.2 | 541.2
2014-10-26 | 14 - 15 | 536.9 | 536.9
2014-10-26 | 15 - 16 | 549.4 | 549.4
2014-10-26 | 16 - 17 | 571.2 | 571.2
2014-10-26 | 17 - 18 | 594.1 | 594.1
2014-10-26 | 18 - 19 | 592.1 | 592.1
2014-10-26 | 19 - 20 | 558.2 | 558.2
2014-10-26 | 20 - 21 | 507.2 | 507.2
2014-10-26 | 21 - 22 | 436.9 | 436.9
2014-10-26 | 22 - 23 | 381.7 | 381.7
2014-10-26 | 23 - 00 | 550.2 | 550.2
2014-10-27 | 00 - 01 | 380.1 | 380.1
2014-10-27 | 01 - 02 | 364.7 | 364.7
2014-10-27 | 02 - 03 | 375.2 | 375.2
2014-10-27 | 03 - 04 | 364.6 | 364.6
2014-10-27 | 04 - 05 | 344.6 | 344.6
2014-10-27 | 05 - 06 | 20.5 | 20.5
2014-10-27 | 06 - 07 | 165.1 | 165.1
2014-10-27 | 07 - 08 | 259.8 | 259.8
2014-10-27 | 08 - 09 | 303.1 | 303.1
2014-10-27 | 09 - 10 | 312.3 | 312.3
2014-10-27 | 10 - 11 | 307.2 | 307.2
2014-10-27 | 11 - 12 | 287.7 | 287.7
2014-10-27 | 12 - 13 | 299.5 | 299.5
2014-10-27 | 13 - 14 | 306.3 | 306.3
2014-10-27 | 14 - 15 | 305.5 | 305.5
2014-10-27 | 15 - 16 | 305 | 305
2014-10-27 | 16 - 17 | 331.1 | 331.1
2014-10-27 | 17 - 18 | 347.4 | 347.4
2014-10-27 | 18 - 19 | 346.4 | 346.4
2014-10-27 | 19 - 20 | 313.4 | 313.4
2014-10-27 | 20 - 21 | 260.5 | 260.5
2014-10-27 | 21 - 22 | 175.2 | 175.2
2014-10-27 | 22 - 23 | 86.8 | 86.8
2014-10-27 | 23 - 00 | 474.2 | 474.2
2014-10-28 | 00 - 01 | 327.9 | 327.9
2014-10-28 | 01 - 02 | 241.3 | 241.3
2014-10-28 | 02 - 03 | 259.6 | 259.6
2014-10-28 | 03 - 04 | 239.1 | 239.1
2014-10-28 | 04 - 05 | 16.8 | 16.8
2014-10-28 | 05 - 06 | 146.3 | 146.3
2014-10-28 | 06 - 07 | 173.7 | 173.7
2014-10-28 | 07 - 08 | 260.5 | 260.5
2014-10-28 | 08 - 09 | 301.8 | 301.8
2014-10-28 | 09 - 10 | 287.9 | 287.9
2014-10-28 | 10 - 11 | 278.7 | 278.7
2014-10-28 | 11 - 12 | 113.1 | 113.1
2014-10-28 | 12 - 13 | 140 | 140
2014-10-28 | 13 - 14 | 274 | 274
2014-10-28 | 14 - 15 | 268.7 | 268.7
2014-10-28 | 15 - 16 | 251.6 | 251.6
2014-10-28 | 16 - 17 | 263.6 | 263.6
2014-10-28 | 17 - 18 | 266.8 | 266.8
2014-10-28 | 18 - 19 | 250.5 | 250.5
2014-10-28 | 19 - 20 | 209.9 | 209.9
2014-10-28 | 20 - 21 | 134.1 | 134.1
2014-10-28 | 21 - 22 | 36 | 36
2014-10-28 | 22 - 23 | -36.3 | 36.3
2014-10-28 | 23 - 00 | 109 | 109
2014-10-29 | 00 - 01 | 193.7 | 193.7
2014-10-29 | 01 - 02 | 258.7 | 258.7
2014-10-29 | 02 - 03 | 243.9 | 243.9
2014-10-29 | 03 - 04 | 202.5 | 202.5
2014-10-29 | 04 - 05 | 229.1 | 229.1
2014-10-29 | 05 - 06 | 83.4 | 83.4
2014-10-29 | 06 - 07 | 128 | 128
2014-10-29 | 07 - 08 | 218.7 | 218.7
2014-10-29 | 08 - 09 | 256.6 | 256.6
2014-10-29 | 09 - 10 | 260 | 260
2014-10-29 | 10 - 11 | 246.9 | 246.9
2014-10-29 | 11 - 12 | 229.4 | 229.4
2014-10-29 | 12 - 13 | 248.3 | 248.3
2014-10-29 | 13 - 14 | 238.6 | 238.6
2014-10-29 | 14 - 15 | 240.6 | 240.6
2014-10-29 | 15 - 16 | 256.6 | 256.6
2014-10-29 | 16 - 17 | 299.3 | 299.3
2014-10-29 | 17 - 18 | 322.1 | 322.1
2014-10-29 | 18 - 19 | 314.6 | 314.6
2014-10-29 | 19 - 20 | 294.9 | 294.9
2014-10-29 | 20 - 21 | 248.1 | 248.1
2014-10-29 | 21 - 22 | 183.9 | 183.9
2014-10-29 | 22 - 23 | 118.1 | 118.1
2014-10-29 | 23 - 00 | 73.1 | 73.1
2014-10-30 | 00 - 01 | 229.1 | 229.1
2014-10-30 | 01 - 02 | 580.1 | 580.1
2014-10-30 | 02 - 03 | 556.7 | 556.7
2014-10-30 | 03 - 04 | 493.7 | 493.7
2014-10-30 | 04 - 05 | 282.1 | 282.1
2014-10-30 | 05 - 06 | 468.4 | 468.4
2014-10-30 | 06 - 07 | 299.7 | 299.7
2014-10-30 | 07 - 08 | 396.9 | 396.9
2014-10-30 | 08 - 09 | 435.6 | 435.6
2014-10-30 | 09 - 10 | 433.7 | 433.7
2014-10-30 | 10 - 11 | 418.4 | 418.4
2014-10-30 | 11 - 12 | 395.6 | 395.6
2014-10-30 | 12 - 13 | 413.4 | 413.4
2014-10-30 | 13 - 14 | 392.5 | 392.5
2014-10-30 | 14 - 15 | 376.6 | 376.6
2014-10-30 | 15 - 16 | 365.3 | 365.3
2014-10-30 | 16 - 17 | 368.3 | 368.3
2014-10-30 | 17 - 18 | 364.1 | 364.1
2014-10-30 | 18 - 19 | 335.6 | 335.6
2014-10-30 | 19 - 20 | 281.4 | 281.4
2014-10-30 | 20 - 21 | 213.4 | 213.4
2014-10-30 | 21 - 22 | 127.3 | 127.3
2014-10-30 | 22 - 23 | 40.2 | 40.2
2014-10-30 | 23 - 00 | -19.3 | 19.3
2014-10-31 | 00 - 01 | -56.8 | 56.8
2014-10-31 | 01 - 02 | -64 | 64
2014-10-31 | 02 - 03 | -70.5 | 70.5
2014-10-31 | 03 - 04 | -67 | 67
2014-10-31 | 04 - 05 | -40.3 | 40.3
2014-10-31 | 05 - 06 | 61.8 | 61.8
2014-10-31 | 06 - 07 | 141.9 | 141.9
2014-10-31 | 07 - 08 | 246.3 | 246.3
2014-10-31 | 08 - 09 | 287 | 287
2014-10-31 | 09 - 10 | 289.9 | 289.9
2014-10-31 | 10 - 11 | 277.5 | 277.5
2014-10-31 | 11 - 12 | 253.3 | 253.3
2014-10-31 | 12 - 13 | 270.3 | 270.3
2014-10-31 | 13 - 14 | 260.4 | 260.4
2014-10-31 | 14 - 15 | 254 | 254
2014-10-31 | 15 - 16 | 246.8 | 246.8
2014-10-31 | 16 - 17 | 276.3 | 276.3
2014-10-31 | 17 - 18 | 284.7 | 284.7
2014-10-31 | 18 - 19 | 263.1 | 263.1
2014-10-31 | 19 - 20 | 226.5 | 226.5
2014-10-31 | 20 - 21 | 173.9 | 173.9
2014-10-31 | 21 - 22 | 181.1 | 181.1
2014-10-31 | 22 - 23 | 102.6 | 102.6
2014-10-31 | 23 - 00 | 60.1 | 60.1
2014-11-01 | 00 - 01 | 293.7 | 293.7
2014-11-01 | 01 - 02 | 338.7 | 338.7
2014-11-01 | 02 - 03 | 326 | 326
2014-11-01 | 03 - 04 | 321.6 | 321.6
2014-11-01 | 04 - 05 | 336.2 | 336.2
2014-11-01 | 05 - 06 | 323.1 | 323.1
2014-11-01 | 06 - 07 | 428.7 | 428.7
2014-11-01 | 07 - 08 | 481.8 | 481.8
2014-11-01 | 08 - 09 | 549 | 549
2014-11-01 | 09 - 10 | 587 | 587
2014-11-01 | 10 - 11 | 581.9 | 581.9
2014-11-01 | 11 - 12 | 581.6 | 581.6
2014-11-01 | 12 - 13 | 579.3 | 579.3
2014-11-01 | 13 - 14 | 573.1 | 573.1
2014-11-01 | 14 - 15 | 566.9 | 566.9
2014-11-01 | 15 - 16 | 578.6 | 578.6
2014-11-01 | 16 - 17 | 614.5 | 614.5
2014-11-01 | 17 - 18 | 443.4 | 443.4
2014-11-01 | 18 - 19 | 593.1 | 593.1
2014-11-01 | 19 - 20 | 549.3 | 549.3
2014-11-01 | 20 - 21 | 510.2 | 510.2
2014-11-01 | 21 - 22 | 425.6 | 425.6
2014-11-01 | 22 - 23 | 314.6 | 314.6
2014-11-01 | 23 - 00 | 344.2 | 344.2
2014-11-02 | 00 - 01 | 208.5 | 208.5
2014-11-02 | 01 - 02 | 187 | 187
2014-11-02 | 02 - 03 | 245.7 | 245.7
2014-11-02 | 03 - 04 | 259.9 | 259.9
2014-11-02 | 04 - 05 | 173.7 | 173.7
2014-11-02 | 05 - 06 | 170.7 | 170.7
2014-11-02 | 06 - 07 | 214.1 | 214.1
2014-11-02 | 07 - 08 | 420 | 420
2014-11-02 | 08 - 09 | 444.4 | 444.4
2014-11-02 | 09 - 10 | 338.7 | 338.7
2014-11-02 | 10 - 11 | 303.9 | 303.9
2014-11-02 | 11 - 12 | 305.2 | 305.2
2014-11-02 | 12 - 13 | 315.8 | 315.8
2014-11-02 | 13 - 14 | 330.1 | 330.1
2014-11-02 | 14 - 15 | 340.5 | 340.5
2014-11-02 | 15 - 16 | 371.7 | 371.7
2014-11-02 | 16 - 17 | 418.2 | 418.2
2014-11-02 | 17 - 18 | 431.1 | 431.1
2014-11-02 | 18 - 19 | 417.8 | 417.8
2014-11-02 | 19 - 20 | 374.8 | 374.8
2014-11-02 | 20 - 21 | 518 | 518
2014-11-02 | 21 - 22 | 483.2 | 483.2
2014-11-02 | 22 - 23 | 406.3 | 406.3
2014-11-02 | 23 - 00 | 361.4 | 361.4
2014-11-03 | 00 - 01 | 473.6 | 473.6
2014-11-03 | 01 - 02 | 435.7 | 435.7
2014-11-03 | 02 - 03 | 421.5 | 421.5
2014-11-03 | 03 - 04 | 427.9 | 427.9
2014-11-03 | 04 - 05 | 455.5 | 455.5
2014-11-03 | 05 - 06 | 438.7 | 438.7
2014-11-03 | 06 - 07 | 140.1 | 140.1
2014-11-03 | 07 - 08 | 268 | 268
2014-11-03 | 08 - 09 | 336.8 | 336.8
2014-11-03 | 09 - 10 | 312.1 | 312.1
2014-11-03 | 10 - 11 | 317.8 | 317.8
2014-11-03 | 11 - 12 | 420.6 | 420.6
2014-11-03 | 12 - 13 | 443.4 | 443.4
2014-11-03 | 13 - 14 | 338.8 | 338.8
2014-11-03 | 14 - 15 | 223.2 | 223.2
2014-11-03 | 15 - 16 | 145.4 | 145.4
2014-11-03 | 16 - 17 | 238.1 | 238.1
2014-11-03 | 17 - 18 | 268.9 | 268.9
2014-11-03 | 18 - 19 | 274.1 | 274.1
2014-11-03 | 19 - 20 | 236 | 236
2014-11-03 | 20 - 21 | 183.5 | 183.5
2014-11-03 | 21 - 22 | 118.3 | 118.3
2014-11-03 | 22 - 23 | 389.3 | 389.3
2014-11-03 | 23 - 00 | 413.7 | 413.7
2014-11-04 | 00 - 01 | 469.9 | 469.9
2014-11-04 | 01 - 02 | 479 | 479
2014-11-04 | 02 - 03 | 448.5 | 448.5
2014-11-04 | 03 - 04 | 380.5 | 380.5
2014-11-04 | 04 - 05 | 379 | 379
2014-11-04 | 05 - 06 | 332.9 | 332.9
2014-11-04 | 06 - 07 | 484.4 | 484.4
2014-11-04 | 07 - 08 | 550.8 | 550.8
2014-11-04 | 08 - 09 | 502.3 | 502.3
2014-11-04 | 09 - 10 | 493.9 | 493.9
2014-11-04 | 10 - 11 | 474.3 | 474.3
2014-11-04 | 11 - 12 | 439.1 | 439.1
2014-11-04 | 12 - 13 | 457.7 | 457.7
2014-11-04 | 13 - 14 | 334.4 | 334.4
2014-11-04 | 14 - 15 | 316.5 | 316.5
2014-11-04 | 15 - 16 | 314 | 314
2014-11-04 | 16 - 17 | 335.4 | 335.4
2014-11-04 | 17 - 18 | 328.1 | 328.1
2014-11-04 | 18 - 19 | 287.9 | 287.9
2014-11-04 | 19 - 20 | 246.6 | 246.6
2014-11-04 | 20 - 21 | 181.1 | 181.1
2014-11-04 | 21 - 22 | 97 | 97
2014-11-04 | 22 - 23 | -3.8 | 3.8
2014-11-04 | 23 - 00 | -48.8 | 48.8
2014-11-05 | 00 - 01 | -29.4 | 29.4
2014-11-05 | 01 - 02 | -29.7 | 29.7
2014-11-05 | 02 - 03 | -18 | 18
2014-11-05 | 03 - 04 | 17.9 | 17.9
2014-11-05 | 04 - 05 | 125.2 | 125.2
2014-11-05 | 05 - 06 | 266.5 | 266.5
2014-11-05 | 06 - 07 | 334.1 | 334.1
2014-11-05 | 07 - 08 | 416.3 | 416.3
2014-11-05 | 08 - 09 | 361.2 | 361.2
2014-11-05 | 09 - 10 | 491.6 | 491.6
2014-11-05 | 10 - 11 | 479 | 479
2014-11-05 | 11 - 12 | 453.3 | 453.3
2014-11-05 | 12 - 13 | 478.2 | 478.2
2014-11-05 | 13 - 14 | 469.6 | 469.6
2014-11-05 | 14 - 15 | 464.1 | 464.1
2014-11-05 | 15 - 16 | 466.5 | 466.5
2014-11-05 | 16 - 17 | 389.2 | 389.2
2014-11-05 | 17 - 18 | 348 | 348
2014-11-05 | 18 - 19 | 364.7 | 364.7
2014-11-05 | 19 - 20 | 361.7 | 361.7
2014-11-05 | 20 - 21 | 294.6 | 294.6
2014-11-05 | 21 - 22 | 213.1 | 213.1
2014-11-05 | 22 - 23 | 126.1 | 126.1
2014-11-05 | 23 - 00 | 71.2 | 71.2
2014-11-06 | 00 - 01 | 28.8 | 28.8
2014-11-06 | 01 - 02 | 121.4 | 121.4
2014-11-06 | 02 - 03 | 9 | 9
2014-11-06 | 03 - 04 | -51.1 | 51.1
2014-11-06 | 04 - 05 | 47.5 | 47.5
2014-11-06 | 05 - 06 | 132.6 | 132.6
2014-11-06 | 06 - 07 | 176.4 | 176.4
2014-11-06 | 07 - 08 | 261.4 | 261.4
2014-11-06 | 08 - 09 | 287.2 | 287.2
2014-11-06 | 09 - 10 | 279.5 | 279.5
2014-11-06 | 10 - 11 | 265.4 | 265.4
2014-11-06 | 11 - 12 | 253.2 | 253.2
2014-11-06 | 12 - 13 | 287.1 | 287.1
2014-11-06 | 13 - 14 | 272.8 | 272.8
2014-11-06 | 14 - 15 | 282.4 | 282.4
2014-11-06 | 15 - 16 | 311.9 | 311.9
2014-11-06 | 16 - 17 | 319.9 | 319.9
2014-11-06 | 17 - 18 | 257.1 | 257.1
2014-11-06 | 18 - 19 | 238.3 | 238.3
2014-11-06 | 19 - 20 | 229.3 | 229.3
2014-11-06 | 20 - 21 | 162.9 | 162.9
2014-11-06 | 21 - 22 | 79.6 | 79.6
2014-11-06 | 22 - 23 | -50.4 | 50.4
2014-11-06 | 23 - 00 | -68.4 | 68.4
2014-11-07 | 00 - 01 | 62.9 | 62.9
2014-11-07 | 01 - 02 | 61.5 | 61.5
2014-11-07 | 02 - 03 | 61.2 | 61.2
2014-11-07 | 03 - 04 | 67.4 | 67.4
2014-11-07 | 04 - 05 | 106.7 | 106.7
2014-11-07 | 05 - 06 | 214.6 | 214.6
2014-11-07 | 06 - 07 | 266.5 | 266.5
2014-11-07 | 07 - 08 | 362.9 | 362.9
2014-11-07 | 08 - 09 | 378.4 | 378.4
2014-11-07 | 09 - 10 | 392.6 | 392.6
2014-11-07 | 10 - 11 | 387.7 | 387.7
2014-11-07 | 11 - 12 | 372.6 | 372.6
2014-11-07 | 12 - 13 | 397.7 | 397.7
2014-11-07 | 13 - 14 | 384.1 | 384.1
2014-11-07 | 14 - 15 | 375.8 | 375.8
2014-11-07 | 15 - 16 | 245.6 | 245.6
2014-11-07 | 16 - 17 | 202.4 | 202.4
2014-11-07 | 17 - 18 | 117.3 | 117.3
2014-11-07 | 18 - 19 | 232.1 | 232.1
2014-11-07 | 19 - 20 | 320.6 | 320.6
2014-11-07 | 20 - 21 | 260.3 | 260.3
2014-11-07 | 21 - 22 | 239.2 | 239.2
2014-11-07 | 22 - 23 | 144.7 | 144.7
2014-11-07 | 23 - 00 | 120.9 | 120.9
2014-11-08 | 00 - 01 | 149.7 | 149.7
2014-11-08 | 01 - 02 | 300.2 | 300.2
2014-11-08 | 02 - 03 | 284.9 | 284.9
2014-11-08 | 03 - 04 | 368.4 | 368.4
2014-11-08 | 04 - 05 | 285.8 | 285.8
2014-11-08 | 05 - 06 | 169.6 | 169.6
2014-11-08 | 06 - 07 | 213.3 | 213.3
2014-11-08 | 07 - 08 | 275.8 | 275.8
2014-11-08 | 08 - 09 | 395.6 | 395.6
2014-11-08 | 09 - 10 | 375.6 | 375.6
2014-11-08 | 10 - 11 | 378.9 | 378.9
2014-11-08 | 11 - 12 | 430.6 | 430.6
2014-11-08 | 12 - 13 | 423.9 | 423.9
2014-11-08 | 13 - 14 | 421.3 | 421.3
2014-11-08 | 14 - 15 | 384.8 | 384.8
2014-11-08 | 15 - 16 | 414.9 | 414.9
2014-11-08 | 16 - 17 | 480.7 | 480.7
2014-11-08 | 17 - 18 | 396 | 396
2014-11-08 | 18 - 19 | 470.8 | 470.8
2014-11-08 | 19 - 20 | 455.5 | 455.5
2014-11-08 | 20 - 21 | 411.2 | 411.2
2014-11-08 | 21 - 22 | 352.4 | 352.4
2014-11-08 | 22 - 23 | 242.5 | 242.5
2014-11-08 | 23 - 00 | 277.2 | 277.2
2014-11-09 | 00 - 01 | 385.4 | 385.4
2014-11-09 | 01 - 02 | 535.5 | 535.5
2014-11-09 | 02 - 03 | 523.1 | 523.1
2014-11-09 | 03 - 04 | 521 | 521
2014-11-09 | 04 - 05 | 516.4 | 516.4
2014-11-09 | 05 - 06 | 506.7 | 506.7
2014-11-09 | 06 - 07 | 461.1 | 461.1
2014-11-09 | 07 - 08 | 600.5 | 600.5
2014-11-09 | 08 - 09 | 535.5 | 535.5
2014-11-09 | 09 - 10 | 377.6 | 377.6
2014-11-09 | 10 - 11 | 393.2 | 393.2
2014-11-09 | 11 - 12 | 398.5 | 398.5
2014-11-09 | 12 - 13 | 403.6 | 403.6
2014-11-09 | 13 - 14 | 408.9 | 408.9
2014-11-09 | 14 - 15 | 425.5 | 425.5
2014-11-09 | 15 - 16 | 464.8 | 464.8
2014-11-09 | 16 - 17 | 448.7 | 448.7
2014-11-09 | 17 - 18 | 448.4 | 448.4
2014-11-09 | 18 - 19 | 436.9 | 436.9
2014-11-09 | 19 - 20 | 415.5 | 415.5
2014-11-09 | 20 - 21 | 326.6 | 326.6
2014-11-09 | 21 - 22 | 270.6 | 270.6
2014-11-09 | 22 - 23 | 246.1 | 246.1
2014-11-09 | 23 - 00 | 194.2 | 194.2
2014-11-10 | 00 - 01 | -74.7 | 74.7
2014-11-10 | 01 - 02 | -120.6 | 120.6
2014-11-10 | 02 - 03 | -76 | 76
2014-11-10 | 03 - 04 | 73.4 | 73.4
2014-11-10 | 04 - 05 | -26.9 | 26.9
2014-11-10 | 05 - 06 | 78.3 | 78.3
2014-11-10 | 06 - 07 | 245.3 | 245.3
2014-11-10 | 07 - 08 | 347.6 | 347.6
2014-11-10 | 08 - 09 | 324.7 | 324.7
2014-11-10 | 09 - 10 | 324 | 324
2014-11-10 | 10 - 11 | 312.6 | 312.6
2014-11-10 | 11 - 12 | 307.5 | 307.5
2014-11-10 | 12 - 13 | 336.5 | 336.5
2014-11-10 | 13 - 14 | 332.6 | 332.6
2014-11-10 | 14 - 15 | 345.6 | 345.6
2014-11-10 | 15 - 16 | 345.3 | 345.3
2014-11-10 | 16 - 17 | 347.1 | 347.1
2014-11-10 | 17 - 18 | 316.7 | 316.7
2014-11-10 | 18 - 19 | 280.8 | 280.8
2014-11-10 | 19 - 20 | 234.6 | 234.6
2014-11-10 | 20 - 21 | 165.8 | 165.8
2014-11-10 | 21 - 22 | 75.3 | 75.3
2014-11-10 | 22 - 23 | -27.9 | 27.9
2014-11-10 | 23 - 00 | -55 | 55
2014-11-11 | 00 - 01 | 144 | 144
2014-11-11 | 01 - 02 | 130.9 | 130.9
2014-11-11 | 02 - 03 | 126.9 | 126.9
2014-11-11 | 03 - 04 | 129.5 | 129.5
2014-11-11 | 04 - 05 | 150.2 | 150.2
2014-11-11 | 05 - 06 | 261.4 | 261.4
2014-11-11 | 06 - 07 | 288.1 | 288.1
2014-11-11 | 07 - 08 | 372.8 | 372.8
2014-11-11 | 08 - 09 | 407 | 407
2014-11-11 | 09 - 10 | 409.9 | 409.9
2014-11-11 | 10 - 11 | 416.7 | 416.7
2014-11-11 | 11 - 12 | 415 | 415
2014-11-11 | 12 - 13 | 451.7 | 451.7
2014-11-11 | 13 - 14 | 454.9 | 454.9
2014-11-11 | 14 - 15 | 465 | 465
2014-11-11 | 15 - 16 | 496.1 | 496.1
2014-11-11 | 16 - 17 | 491.5 | 491.5
2014-11-11 | 17 - 18 | 479.9 | 479.9
2014-11-11 | 18 - 19 | 454.5 | 454.5
2014-11-11 | 19 - 20 | 422.9 | 422.9
2014-11-11 | 20 - 21 | 364.6 | 364.6
2014-11-11 | 21 - 22 | 288.9 | 288.9
2014-11-11 | 22 - 23 | 209.9 | 209.9
2014-11-11 | 23 - 00 | 159.4 | 159.4
2014-11-12 | 00 - 01 | 335.1 | 335.1
2014-11-12 | 01 - 02 | 488.4 | 488.4
2014-11-12 | 02 - 03 | 496.3 | 496.3
2014-11-12 | 03 - 04 | 503.4 | 503.4
2014-11-12 | 04 - 05 | 366.1 | 366.1
2014-11-12 | 05 - 06 | 485.3 | 485.3
2014-11-12 | 06 - 07 | 531.6 | 531.6
2014-11-12 | 07 - 08 | 617.7 | 617.7
2014-11-12 | 08 - 09 | 648.5 | 648.5
2014-11-12 | 09 - 10 | 658.7 | 658.7
2014-11-12 | 10 - 11 | 568.1 | 568.1
2014-11-12 | 11 - 12 | 557 | 557
2014-11-12 | 12 - 13 | 574.9 | 574.9
2014-11-12 | 13 - 14 | 566.6 | 566.6
2014-11-12 | 14 - 15 | 571.5 | 571.5
2014-11-12 | 15 - 16 | 590.3 | 590.3
2014-11-12 | 16 - 17 | 569.9 | 569.9
2014-11-12 | 17 - 18 | 539.7 | 539.7
2014-11-12 | 18 - 19 | 500 | 500
2014-11-12 | 19 - 20 | 467.4 | 467.4
2014-11-12 | 20 - 21 | 393.3 | 393.3
2014-11-12 | 21 - 22 | 304.9 | 304.9
2014-11-12 | 22 - 23 | 215.2 | 215.2
2014-11-12 | 23 - 00 | 166.2 | 166.2
2014-11-13 | 00 - 01 | 140.6 | 140.6
2014-11-13 | 01 - 02 | 94.5 | 94.5
2014-11-13 | 02 - 03 | 148.8 | 148.8
2014-11-13 | 03 - 04 | 154.3 | 154.3
2014-11-13 | 04 - 05 | 117.8 | 117.8
2014-11-13 | 05 - 06 | 318.5 | 318.5
2014-11-13 | 06 - 07 | 361 | 361
2014-11-13 | 07 - 08 | 377.6 | 377.6
2014-11-13 | 08 - 09 | 401.9 | 401.9
2014-11-13 | 09 - 10 | 403.4 | 403.4
2014-11-13 | 10 - 11 | 391.7 | 391.7
2014-11-13 | 11 - 12 | 383.8 | 383.8
2014-11-13 | 12 - 13 | 405.2 | 405.2
2014-11-13 | 13 - 14 | 439.5 | 439.5
2014-11-13 | 14 - 15 | 384.4 | 384.4
2014-11-13 | 15 - 16 | 233.3 | 233.3
2014-11-13 | 16 - 17 | 74.7 | 74.7
2014-11-13 | 17 - 18 | 155.8 | 155.8
2014-11-13 | 18 - 19 | 237.6 | 237.6
2014-11-13 | 19 - 20 | 369.3 | 369.3
2014-11-13 | 20 - 21 | 309.5 | 309.5
2014-11-13 | 21 - 22 | 231.8 | 231.8
2014-11-13 | 22 - 23 | 132.5 | 132.5
2014-11-13 | 23 - 00 | -64.2 | 64.2
2014-11-14 | 00 - 01 | 134 | 134
2014-11-14 | 01 - 02 | 179.2 | 179.2
2014-11-14 | 02 - 03 | 179.9 | 179.9
2014-11-14 | 03 - 04 | 192.1 | 192.1
2014-11-14 | 04 - 05 | 216.7 | 216.7
2014-11-14 | 05 - 06 | 330.5 | 330.5
2014-11-14 | 06 - 07 | 484.9 | 484.9
2014-11-14 | 07 - 08 | 516.1 | 516.1
2014-11-14 | 08 - 09 | 585.5 | 585.5
2014-11-14 | 09 - 10 | 594.8 | 594.8
2014-11-14 | 10 - 11 | 594.9 | 594.9
2014-11-14 | 11 - 12 | 578.7 | 578.7
2014-11-14 | 12 - 13 | 601.6 | 601.6
2014-11-14 | 13 - 14 | 591.1 | 591.1
2014-11-14 | 14 - 15 | 603.2 | 603.2
2014-11-14 | 15 - 16 | 523.9 | 523.9
2014-11-14 | 16 - 17 | 442.8 | 442.8
2014-11-14 | 17 - 18 | 423.4 | 423.4
2014-11-14 | 18 - 19 | 506.9 | 506.9
2014-11-14 | 19 - 20 | 512.1 | 512.1
2014-11-14 | 20 - 21 | 451.5 | 451.5
2014-11-14 | 21 - 22 | 373.6 | 373.6
2014-11-14 | 22 - 23 | 287.2 | 287.2
2014-11-14 | 23 - 00 | 146.7 | 146.7
2014-11-15 | 00 - 01 | 195.3 | 195.3
2014-11-15 | 01 - 02 | 173.5 | 173.5
2014-11-15 | 02 - 03 | 167.1 | 167.1
2014-11-15 | 03 - 04 | 170.4 | 170.4
2014-11-15 | 04 - 05 | 175.2 | 175.2
2014-11-15 | 05 - 06 | 178 | 178
2014-11-15 | 06 - 07 | 213.1 | 213.1
2014-11-15 | 07 - 08 | 131.3 | 131.3
2014-11-15 | 08 - 09 | 251.8 | 251.8
2014-11-15 | 09 - 10 | 351.1 | 351.1
2014-11-15 | 10 - 11 | 357.2 | 357.2
2014-11-15 | 11 - 12 | 360.3 | 360.3
2014-11-15 | 12 - 13 | 309.7 | 309.7
2014-11-15 | 13 - 14 | 309.8 | 309.8
2014-11-15 | 14 - 15 | 351.3 | 351.3
2014-11-15 | 15 - 16 | 432.5 | 432.5
2014-11-15 | 16 - 17 | 438.7 | 438.7
2014-11-15 | 17 - 18 | 333.9 | 333.9
2014-11-15 | 18 - 19 | 387.9 | 387.9
2014-11-15 | 19 - 20 | 334.1 | 334.1
2014-11-15 | 20 - 21 | 298 | 298
2014-11-15 | 21 - 22 | 186.3 | 186.3
2014-11-15 | 22 - 23 | 123.6 | 123.6
2014-11-15 | 23 - 00 | 156.2 | 156.2
2014-11-16 | 00 - 01 | 136 | 136
2014-11-16 | 01 - 02 | 112.7 | 112.7
2014-11-16 | 02 - 03 | 283.3 | 283.3
2014-11-16 | 03 - 04 | 271.4 | 271.4
2014-11-16 | 04 - 05 | 388 | 388
2014-11-16 | 05 - 06 | 220.3 | 220.3
2014-11-16 | 06 - 07 | -3.7 | 3.7
2014-11-16 | 07 - 08 | 178.8 | 178.8
2014-11-16 | 08 - 09 | 306.3 | 306.3
2014-11-16 | 09 - 10 | 415 | 415
2014-11-16 | 10 - 11 | 411.2 | 411.2
2014-11-16 | 11 - 12 | 413.1 | 413.1
2014-11-16 | 12 - 13 | 406.4 | 406.4
2014-11-16 | 13 - 14 | 405.8 | 405.8
2014-11-16 | 14 - 15 | 443 | 443
2014-11-16 | 15 - 16 | 495.3 | 495.3
2014-11-16 | 16 - 17 | 506.4 | 506.4
2014-11-16 | 17 - 18 | 487.1 | 487.1
2014-11-16 | 18 - 19 | 469.2 | 469.2
2014-11-16 | 19 - 20 | 436.8 | 436.8
2014-11-16 | 20 - 21 | 405.7 | 405.7
2014-11-16 | 21 - 22 | 351.6 | 351.6
2014-11-16 | 22 - 23 | 119.3 | 119.3
2014-11-16 | 23 - 00 | -10.6 | 10.6
2014-11-17 | 00 - 01 | 195.7 | 195.7
2014-11-17 | 01 - 02 | 197.2 | 197.2
2014-11-17 | 02 - 03 | 193.8 | 193.8
2014-11-17 | 03 - 04 | 184.4 | 184.4
2014-11-17 | 04 - 05 | 161.7 | 161.7
2014-11-17 | 05 - 06 | 196.8 | 196.8
2014-11-17 | 06 - 07 | 268.1 | 268.1
2014-11-17 | 07 - 08 | 349.7 | 349.7
2014-11-17 | 08 - 09 | 394.6 | 394.6
2014-11-17 | 09 - 10 | 404 | 404
2014-11-17 | 10 - 11 | 407.4 | 407.4
2014-11-17 | 11 - 12 | 395.2 | 395.2
2014-11-17 | 12 - 13 | 423.7 | 423.7
2014-11-17 | 13 - 14 | 421.2 | 421.2
2014-11-17 | 14 - 15 | 429.5 | 429.5
2014-11-17 | 15 - 16 | 165.1 | 165.1
2014-11-17 | 16 - 17 | 216.2 | 216.2
2014-11-17 | 17 - 18 | 291.3 | 291.3
2014-11-17 | 18 - 19 | 372.3 | 372.3
2014-11-17 | 19 - 20 | 335.4 | 335.4
2014-11-17 | 20 - 21 | 270.8 | 270.8
2014-11-17 | 21 - 22 | 195.2 | 195.2
2014-11-17 | 22 - 23 | 26 | 26
2014-11-17 | 23 - 00 | -217 | 217
2014-11-18 | 00 - 01 | 197.3 | 197.3
2014-11-18 | 01 - 02 | 181.2 | 181.2
2014-11-18 | 02 - 03 | 173.4 | 173.4
2014-11-18 | 03 - 04 | 245.4 | 245.4
2014-11-18 | 04 - 05 | 267 | 267
2014-11-18 | 05 - 06 | 263 | 263
2014-11-18 | 06 - 07 | 419.5 | 419.5
2014-11-18 | 07 - 08 | 500.6 | 500.6
2014-11-18 | 08 - 09 | 529.9 | 529.9
2014-11-18 | 09 - 10 | 538.7 | 538.7
2014-11-18 | 10 - 11 | 541.8 | 541.8
2014-11-18 | 11 - 12 | 526.3 | 526.3
2014-11-18 | 12 - 13 | 551.4 | 551.4
2014-11-18 | 13 - 14 | 547.5 | 547.5
2014-11-18 | 14 - 15 | 554 | 554
2014-11-18 | 15 - 16 | 578.3 | 578.3
2014-11-18 | 16 - 17 | 500.7 | 500.7
2014-11-18 | 17 - 18 | 520.8 | 520.8
2014-11-18 | 18 - 19 | 490.6 | 490.6
2014-11-18 | 19 - 20 | 450.9 | 450.9
2014-11-18 | 20 - 21 | 380.9 | 380.9
2014-11-18 | 21 - 22 | 296.7 | 296.7
2014-11-18 | 22 - 23 | 5 | 5
2014-11-18 | 23 - 00 | -178.5 | 178.5
2014-11-19 | 00 - 01 | 116.8 | 116.8
2014-11-19 | 01 - 02 | 63.7 | 63.7
2014-11-19 | 02 - 03 | 87.5 | 87.5
2014-11-19 | 03 - 04 | 103.3 | 103.3
2014-11-19 | 04 - 05 | 151.3 | 151.3
2014-11-19 | 05 - 06 | 284.9 | 284.9
2014-11-19 | 06 - 07 | 447.9 | 447.9
2014-11-19 | 07 - 08 | 430.3 | 430.3
2014-11-19 | 08 - 09 | 458.3 | 458.3
2014-11-19 | 09 - 10 | 465.7 | 465.7
2014-11-19 | 10 - 11 | 469.1 | 469.1
2014-11-19 | 11 - 12 | 450.6 | 450.6
2014-11-19 | 12 - 13 | 483.8 | 483.8
2014-11-19 | 13 - 14 | 476.2 | 476.2
2014-11-19 | 14 - 15 | 475.9 | 475.9
2014-11-19 | 15 - 16 | 507.2 | 507.2
2014-11-19 | 16 - 17 | 496.3 | 496.3
2014-11-19 | 17 - 18 | 480.3 | 480.3
2014-11-19 | 18 - 19 | 445.2 | 445.2
2014-11-19 | 19 - 20 | 402 | 402
2014-11-19 | 20 - 21 | 340.6 | 340.6
2014-11-19 | 21 - 22 | 246.6 | 246.6
2014-11-19 | 22 - 23 | -69.3 | 69.3
2014-11-19 | 23 - 00 | -50.3 | 50.3
2014-11-20 | 00 - 01 | -122.1 | 122.1
2014-11-20 | 01 - 02 | -173 | 173
2014-11-20 | 02 - 03 | -174.1 | 174.1
2014-11-20 | 03 - 04 | -153.9 | 153.9
2014-11-20 | 04 - 05 | -75.7 | 75.7
2014-11-20 | 05 - 06 | 144.8 | 144.8
2014-11-20 | 06 - 07 | 310 | 310
2014-11-20 | 07 - 08 | 385.5 | 385.5
2014-11-20 | 08 - 09 | 411.7 | 411.7
2014-11-20 | 09 - 10 | 420.3 | 420.3
2014-11-20 | 10 - 11 | 416.6 | 416.6
2014-11-20 | 11 - 12 | 394.7 | 394.7
2014-11-20 | 12 - 13 | 423.8 | 423.8
2014-11-20 | 13 - 14 | 413.5 | 413.5
2014-11-20 | 14 - 15 | 414.9 | 414.9
2014-11-20 | 15 - 16 | 451.7 | 451.7
2014-11-20 | 16 - 17 | 443.1 | 443.1
2014-11-20 | 17 - 18 | 419.1 | 419.1
2014-11-20 | 18 - 19 | 382.1 | 382.1
2014-11-20 | 19 - 20 | 341.3 | 341.3
2014-11-20 | 20 - 21 | 274.7 | 274.7
2014-11-20 | 21 - 22 | 192.2 | 192.2
2014-11-20 | 22 - 23 | -91.7 | 91.7
2014-11-20 | 23 - 00 | -261.2 | 261.2
2014-11-21 | 00 - 01 | -46.5 | 46.5
2014-11-21 | 01 - 02 | -57.6 | 57.6
2014-11-21 | 02 - 03 | -61.6 | 61.6
2014-11-21 | 03 - 04 | -46.9 | 46.9
2014-11-21 | 04 - 05 | -11.5 | 11.5
2014-11-21 | 05 - 06 | 122 | 122
2014-11-21 | 06 - 07 | 288.7 | 288.7
2014-11-21 | 07 - 08 | 331.6 | 331.6
2014-11-21 | 08 - 09 | 396.5 | 396.5
2014-11-21 | 09 - 10 | 398.2 | 398.2
2014-11-21 | 10 - 11 | 393.9 | 393.9
2014-11-21 | 11 - 12 | 368.6 | 368.6
2014-11-21 | 12 - 13 | 392.6 | 392.6
2014-11-21 | 13 - 14 | 381 | 381
2014-11-21 | 14 - 15 | 387.9 | 387.9
2014-11-21 | 15 - 16 | 419.3 | 419.3
2014-11-21 | 16 - 17 | 405.6 | 405.6
2014-11-21 | 17 - 18 | 394.2 | 394.2
2014-11-21 | 18 - 19 | 422.6 | 422.6
2014-11-21 | 19 - 20 | 485.8 | 485.8
2014-11-21 | 20 - 21 | 421.2 | 421.2
2014-11-21 | 21 - 22 | 333 | 333
2014-11-21 | 22 - 23 | 0.7 | 0.7
2014-11-21 | 23 - 00 | -90.1 | 90.1
2014-11-22 | 00 - 01 | 412.9 | 412.9
2014-11-22 | 01 - 02 | 335.6 | 335.6
2014-11-22 | 02 - 03 | 318.2 | 318.2
2014-11-22 | 03 - 04 | 311.8 | 311.8
2014-11-22 | 04 - 05 | 359.6 | 359.6
2014-11-22 | 05 - 06 | 536.9 | 536.9
2014-11-22 | 06 - 07 | 588.6 | 588.6
2014-11-22 | 07 - 08 | 625.8 | 625.8
2014-11-22 | 08 - 09 | 690.9 | 690.9
2014-11-22 | 09 - 10 | 724 | 724
2014-11-22 | 10 - 11 | 728.4 | 728.4
2014-11-22 | 11 - 12 | 731.1 | 731.1
2014-11-22 | 12 - 13 | 730.9 | 730.9
2014-11-22 | 13 - 14 | 728.2 | 728.2
2014-11-22 | 14 - 15 | 747 | 747
2014-11-22 | 15 - 16 | 805.7 | 805.7
2014-11-22 | 16 - 17 | 829.4 | 829.4
2014-11-22 | 17 - 18 | 805.6 | 805.6
2014-11-22 | 18 - 19 | 781.3 | 781.3
2014-11-22 | 19 - 20 | 737.6 | 737.6
2014-11-22 | 20 - 21 | 694.8 | 694.8
2014-11-22 | 21 - 22 | 540.9 | 540.9
2014-11-22 | 22 - 23 | 246.5 | 246.5
2014-11-22 | 23 - 00 | 203.7 | 203.7
2014-11-23 | 00 - 01 | 477.5 | 477.5
2014-11-23 | 01 - 02 | 440.9 | 440.9
2014-11-23 | 02 - 03 | 409.9 | 409.9
2014-11-23 | 03 - 04 | 397.1 | 397.1
2014-11-23 | 04 - 05 | 415.1 | 415.1
2014-11-23 | 05 - 06 | 498.6 | 498.6
2014-11-23 | 06 - 07 | 495.2 | 495.2
2014-11-23 | 07 - 08 | 574.5 | 574.5
2014-11-23 | 08 - 09 | 723.1 | 723.1
2014-11-23 | 09 - 10 | 762.3 | 762.3
2014-11-23 | 10 - 11 | 769.8 | 769.8
2014-11-23 | 11 - 12 | 762.1 | 762.1
2014-11-23 | 12 - 13 | 758.8 | 758.8
2014-11-23 | 13 - 14 | 760.4 | 760.4
2014-11-23 | 14 - 15 | 789.5 | 789.5
2014-11-23 | 15 - 16 | 850.7 | 850.7
2014-11-23 | 16 - 17 | 879.1 | 879.1
2014-11-23 | 17 - 18 | 869.7 | 869.7
2014-11-23 | 18 - 19 | 849.3 | 849.3
2014-11-23 | 19 - 20 | 810.3 | 810.3
2014-11-23 | 20 - 21 | 757.3 | 757.3
2014-11-23 | 21 - 22 | 686 | 686
2014-11-23 | 22 - 23 | 662.3 | 662.3
2014-11-23 | 23 - 00 | 607 | 607
2014-11-24 | 00 - 01 | 627.1 | 627.1
2014-11-24 | 01 - 02 | 554.3 | 554.3
2014-11-24 | 02 - 03 | 713.9 | 713.9
2014-11-24 | 03 - 04 | 723.2 | 723.2
2014-11-24 | 04 - 05 | 799.6 | 799.6
2014-11-24 | 05 - 06 | 372.7 | 372.7
2014-11-24 | 06 - 07 | 298.2 | 298.2
2014-11-24 | 07 - 08 | 373.6 | 373.6
2014-11-24 | 08 - 09 | 400.1 | 400.1
2014-11-24 | 09 - 10 | 390 | 390
2014-11-24 | 10 - 11 | 375.3 | 375.3
2014-11-24 | 11 - 12 | 353.8 | 353.8
2014-11-24 | 12 - 13 | 378 | 378
2014-11-24 | 13 - 14 | 358.2 | 358.2
2014-11-24 | 14 - 15 | 367.2 | 367.2
2014-11-24 | 15 - 16 | 395.7 | 395.7
2014-11-24 | 16 - 17 | 385 | 385
2014-11-24 | 17 - 18 | 340.9 | 340.9
2014-11-24 | 18 - 19 | 303.9 | 303.9
2014-11-24 | 19 - 20 | 252.1 | 252.1
2014-11-24 | 20 - 21 | 186.5 | 186.5
2014-11-24 | 21 - 22 | 101.1 | 101.1
2014-11-24 | 22 - 23 | -222.2 | 222.2
2014-11-24 | 23 - 00 | -293.5 | 293.5
2014-11-25 | 00 - 01 | -163.7 | 163.7
2014-11-25 | 01 - 02 | -215.2 | 215.2
2014-11-25 | 02 - 03 | -159.7 | 159.7
2014-11-25 | 03 - 04 | -107.9 | 107.9
2014-11-25 | 04 - 05 | -87.4 | 87.4
2014-11-25 | 05 - 06 | 136.8 | 136.8
2014-11-25 | 06 - 07 | 312.8 | 312.8
2014-11-25 | 07 - 08 | 396.1 | 396.1
2014-11-25 | 08 - 09 | 444.3 | 444.3
2014-11-25 | 09 - 10 | 455.6 | 455.6
2014-11-25 | 10 - 11 | 450.9 | 450.9
2014-11-25 | 11 - 12 | 434.2 | 434.2
2014-11-25 | 12 - 13 | 465.5 | 465.5
2014-11-25 | 13 - 14 | 446.3 | 446.3
2014-11-25 | 14 - 15 | 466.9 | 466.9
2014-11-25 | 15 - 16 | 507.4 | 507.4
2014-11-25 | 16 - 17 | 502.7 | 502.7
2014-11-25 | 17 - 18 | 471.9 | 471.9
2014-11-25 | 18 - 19 | 436.2 | 436.2
2014-11-25 | 19 - 20 | 386.3 | 386.3
2014-11-25 | 20 - 21 | 318.8 | 318.8
2014-11-25 | 21 - 22 | 238.1 | 238.1
2014-11-25 | 22 - 23 | 183.1 | 183.1
2014-11-25 | 23 - 00 | 84.9 | 84.9
2014-11-26 | 00 - 01 | 233.8 | 233.8
2014-11-26 | 01 - 02 | 226.1 | 226.1
2014-11-26 | 02 - 03 | 225.3 | 225.3
2014-11-26 | 03 - 04 | 237.3 | 237.3
2014-11-26 | 04 - 05 | 223.6 | 223.6
2014-11-26 | 05 - 06 | 361.1 | 361.1
2014-11-26 | 06 - 07 | 431.3 | 431.3
2014-11-26 | 07 - 08 | 304.1 | 304.1
2014-11-26 | 08 - 09 | 334.2 | 334.2
2014-11-26 | 09 - 10 | 330.4 | 330.4
2014-11-26 | 10 - 11 | 325.8 | 325.8
2014-11-26 | 11 - 12 | 307.1 | 307.1
2014-11-26 | 12 - 13 | 329.1 | 329.1
2014-11-26 | 13 - 14 | 324.7 | 324.7
2014-11-26 | 14 - 15 | 340.5 | 340.5
2014-11-26 | 15 - 16 | 378.5 | 378.5
2014-11-26 | 16 - 17 | 383.9 | 383.9
2014-11-26 | 17 - 18 | 353.9 | 353.9
2014-11-26 | 18 - 19 | 316.1 | 316.1
2014-11-26 | 19 - 20 | 263.4 | 263.4
2014-11-26 | 20 - 21 | 192 | 192
2014-11-26 | 21 - 22 | 99.8 | 99.8
2014-11-26 | 22 - 23 | -48.1 | 48.1
2014-11-26 | 23 - 00 | -94.7 | 94.7
2014-11-27 | 00 - 01 | 203.7 | 203.7
2014-11-27 | 01 - 02 | 189.1 | 189.1
2014-11-27 | 02 - 03 | 179.8 | 179.8
2014-11-27 | 03 - 04 | 194.2 | 194.2
2014-11-27 | 04 - 05 | 207.3 | 207.3
2014-11-27 | 05 - 06 | 332.9 | 332.9
2014-11-27 | 06 - 07 | 314 | 314
2014-11-27 | 07 - 08 | 396.5 | 396.5
2014-11-27 | 08 - 09 | 424.5 | 424.5
2014-11-27 | 09 - 10 | 426.4 | 426.4
2014-11-27 | 10 - 11 | 417.5 | 417.5
2014-11-27 | 11 - 12 | 399.3 | 399.3
2014-11-27 | 12 - 13 | 418.8 | 418.8
2014-11-27 | 13 - 14 | 414.7 | 414.7
2014-11-27 | 14 - 15 | 418.7 | 418.7
2014-11-27 | 15 - 16 | 452.7 | 452.7
2014-11-27 | 16 - 17 | 443.6 | 443.6
2014-11-27 | 17 - 18 | 415 | 415
2014-11-27 | 18 - 19 | 392.4 | 392.4
2014-11-27 | 19 - 20 | 337.8 | 337.8
2014-11-27 | 20 - 21 | 269.8 | 269.8
2014-11-27 | 21 - 22 | 181.6 | 181.6
2014-11-27 | 22 - 23 | 96.7 | 96.7
2014-11-27 | 23 - 00 | 27.9 | 27.9
2014-11-28 | 00 - 01 | 64.1 | 64.1
2014-11-28 | 01 - 02 | 49.5 | 49.5
2014-11-28 | 02 - 03 | 43.8 | 43.8
2014-11-28 | 03 - 04 | 60.1 | 60.1
2014-11-28 | 04 - 05 | 130 | 130
2014-11-28 | 05 - 06 | 264.1 | 264.1
2014-11-28 | 06 - 07 | 430.2 | 430.2
2014-11-28 | 07 - 08 | 513.9 | 513.9
2014-11-28 | 08 - 09 | 542.5 | 542.5
2014-11-28 | 09 - 10 | 545.7 | 545.7
2014-11-28 | 10 - 11 | 540.6 | 540.6
2014-11-28 | 11 - 12 | 521.8 | 521.8
2014-11-28 | 12 - 13 | 543.1 | 543.1
2014-11-28 | 13 - 14 | 532.8 | 532.8
2014-11-28 | 14 - 15 | 549.9 | 549.9
2014-11-28 | 15 - 16 | 576.6 | 576.6
2014-11-28 | 16 - 17 | 566.2 | 566.2
2014-11-28 | 17 - 18 | 531.4 | 531.4
2014-11-28 | 18 - 19 | 491.7 | 491.7
2014-11-28 | 19 - 20 | 437.3 | 437.3
2014-11-28 | 20 - 21 | 370.1 | 370.1
2014-11-28 | 21 - 22 | 280.5 | 280.5
2014-11-28 | 22 - 23 | 199.7 | 199.7
2014-11-28 | 23 - 00 | 134.1 | 134.1
2014-11-29 | 00 - 01 | 450.6 | 450.6
2014-11-29 | 01 - 02 | 438.8 | 438.8
2014-11-29 | 02 - 03 | 428.2 | 428.2
2014-11-29 | 03 - 04 | 428.9 | 428.9
2014-11-29 | 04 - 05 | 441.7 | 441.7
2014-11-29 | 05 - 06 | 492 | 492
2014-11-29 | 06 - 07 | 543.5 | 543.5
2014-11-29 | 07 - 08 | 591.4 | 591.4
2014-11-29 | 08 - 09 | 652.7 | 652.7
2014-11-29 | 09 - 10 | 688.3 | 688.3
2014-11-29 | 10 - 11 | 689.9 | 689.9
2014-11-29 | 11 - 12 | 690.9 | 690.9
2014-11-29 | 12 - 13 | 685.9 | 685.9
2014-11-29 | 13 - 14 | 686 | 686
2014-11-29 | 14 - 15 | 707.6 | 707.6
2014-11-29 | 15 - 16 | 771.4 | 771.4
2014-11-29 | 16 - 17 | 784.2 | 784.2
2014-11-29 | 17 - 18 | 757.7 | 757.7
2014-11-29 | 18 - 19 | 723.6 | 723.6
2014-11-29 | 19 - 20 | 676.2 | 676.2
2014-11-29 | 20 - 21 | 635.3 | 635.3
2014-11-29 | 21 - 22 | 580.1 | 580.1
2014-11-29 | 22 - 23 | 473 | 473
2014-11-29 | 23 - 00 | 467.3 | 467.3
2014-11-30 | 00 - 01 | 501.8 | 501.8
2014-11-30 | 01 - 02 | 486.1 | 486.1
2014-11-30 | 02 - 03 | 479.4 | 479.4
2014-11-30 | 03 - 04 | 478.7 | 478.7
2014-11-30 | 04 - 05 | 488.6 | 488.6
2014-11-30 | 05 - 06 | 518.7 | 518.7
2014-11-30 | 06 - 07 | 568.4 | 568.4
2014-11-30 | 07 - 08 | 619.6 | 619.6
2014-11-30 | 08 - 09 | 687.9 | 687.9
2014-11-30 | 09 - 10 | 726.1 | 726.1
2014-11-30 | 10 - 11 | 734.6 | 734.6
2014-11-30 | 11 - 12 | 732.2 | 732.2
2014-11-30 | 12 - 13 | 730.1 | 730.1
2014-11-30 | 13 - 14 | 735.5 | 735.5
2014-11-30 | 14 - 15 | 754 | 754
2014-11-30 | 15 - 16 | 826.4 | 826.4
2014-11-30 | 16 - 17 | 851.8 | 851.8
2014-11-30 | 17 - 18 | 837.9 | 837.9
2014-11-30 | 18 - 19 | 819 | 819
2014-11-30 | 19 - 20 | 773.9 | 773.9
2014-11-30 | 20 - 21 | 723.1 | 723.1
2014-11-30 | 21 - 22 | 659.5 | 659.5
2014-11-30 | 22 - 23 | 543.5 | 543.5
2014-11-30 | 23 - 00 | 542.4 | 542.4
2014-12-01 | 00 - 01 | 319.5 | 319.5
2014-12-01 | 01 - 02 | 306.1 | 306.1
2014-12-01 | 02 - 03 | 300.4 | 300.4
2014-12-01 | 03 - 04 | 316.5 | 316.5
2014-12-01 | 04 - 05 | 350.2 | 350.2
2014-12-01 | 05 - 06 | 307.6 | 307.6
2014-12-01 | 06 - 07 | 388.9 | 388.9
2014-12-01 | 07 - 08 | 424.4 | 424.4
2014-12-01 | 08 - 09 | 463.2 | 463.2
2014-12-01 | 09 - 10 | 470.2 | 470.2
2014-12-01 | 10 - 11 | 463.4 | 463.4
2014-12-01 | 11 - 12 | 441.7 | 441.7
2014-12-01 | 12 - 13 | 456.9 | 456.9
2014-12-01 | 13 - 14 | 446 | 446
2014-12-01 | 14 - 15 | 464.9 | 464.9
2014-12-01 | 15 - 16 | 493.5 | 493.5
2014-12-01 | 16 - 17 | 531.6 | 531.6
2014-12-01 | 17 - 18 | 505.1 | 505.1
2014-12-01 | 18 - 19 | 658 | 658
2014-12-01 | 19 - 20 | 646.5 | 646.5
2014-12-01 | 20 - 21 | 580 | 580
2014-12-01 | 21 - 22 | 495 | 495
2014-12-01 | 22 - 23 | 268.7 | 268.7
2014-12-01 | 23 - 00 | 140.8 | 140.8
2014-12-02 | 00 - 01 | 42.7 | 42.7
2014-12-02 | 01 - 02 | 21.7 | 21.7
2014-12-02 | 02 - 03 | 13.8 | 13.8
2014-12-02 | 03 - 04 | 26.8 | 26.8
2014-12-02 | 04 - 05 | 54.8 | 54.8
2014-12-02 | 05 - 06 | 185.7 | 185.7
2014-12-02 | 06 - 07 | 348.8 | 348.8
2014-12-02 | 07 - 08 | 416.6 | 416.6
2014-12-02 | 08 - 09 | 434.6 | 434.6
2014-12-02 | 09 - 10 | 431.2 | 431.2
2014-12-02 | 10 - 11 | 437.4 | 437.4
2014-12-02 | 11 - 12 | 408.4 | 408.4
2014-12-02 | 12 - 13 | 422.8 | 422.8
2014-12-02 | 13 - 14 | 409.6 | 409.6
2014-12-02 | 14 - 15 | 403.3 | 403.3
2014-12-02 | 15 - 16 | 432.8 | 432.8
2014-12-02 | 16 - 17 | 405.1 | 405.1
2014-12-02 | 17 - 18 | 362.9 | 362.9
2014-12-02 | 18 - 19 | 314.7 | 314.7
2014-12-02 | 19 - 20 | 262 | 262
2014-12-02 | 20 - 21 | 186.1 | 186.1
2014-12-02 | 21 - 22 | 85.7 | 85.7
2014-12-02 | 22 - 23 | -252.8 | 252.8
2014-12-02 | 23 - 00 | -329 | 329
2014-12-03 | 00 - 01 | -322 | 322
2014-12-03 | 01 - 02 | -359.9 | 359.9
2014-12-03 | 02 - 03 | -366.7 | 366.7
2014-12-03 | 03 - 04 | -341.9 | 341.9
2014-12-03 | 04 - 05 | -250.9 | 250.9
2014-12-03 | 05 - 06 | 32.8 | 32.8
2014-12-03 | 06 - 07 | 212.6 | 212.6
2014-12-03 | 07 - 08 | 293.7 | 293.7
2014-12-03 | 08 - 09 | 335.9 | 335.9
2014-12-03 | 09 - 10 | 346.4 | 346.4
2014-12-03 | 10 - 11 | 380.7 | 380.7
2014-12-03 | 11 - 12 | 360.9 | 360.9
2014-12-03 | 12 - 13 | 378.7 | 378.7
2014-12-03 | 13 - 14 | 369.3 | 369.3
2014-12-03 | 14 - 15 | 361.1 | 361.1
2014-12-03 | 15 - 16 | 398.5 | 398.5
2014-12-03 | 16 - 17 | 380.3 | 380.3
2014-12-03 | 17 - 18 | 340.2 | 340.2
2014-12-03 | 18 - 19 | 296.5 | 296.5
2014-12-03 | 19 - 20 | 260.9 | 260.9
2014-12-03 | 20 - 21 | 187.2 | 187.2
2014-12-03 | 21 - 22 | 88.6 | 88.6
2014-12-03 | 22 - 23 | -163.1 | 163.1
2014-12-03 | 23 - 00 | -280.7 | 280.7
2014-12-04 | 00 - 01 | -308.9 | 308.9
2014-12-04 | 01 - 02 | -361.2 | 361.2
2014-12-04 | 02 - 03 | -147.9 | 147.9
2014-12-04 | 03 - 04 | -135.4 | 135.4
2014-12-04 | 04 - 05 | -145.2 | 145.2
2014-12-04 | 05 - 06 | 104.7 | 104.7
2014-12-04 | 06 - 07 | 270.9 | 270.9
2014-12-04 | 07 - 08 | 347.5 | 347.5
2014-12-04 | 08 - 09 | 383 | 383
2014-12-04 | 09 - 10 | 396.3 | 396.3
2014-12-04 | 10 - 11 | 427.7 | 427.7
2014-12-04 | 11 - 12 | 418.5 | 418.5
2014-12-04 | 12 - 13 | 439.6 | 439.6
2014-12-04 | 13 - 14 | 438.5 | 438.5
2014-12-04 | 14 - 15 | 432.1 | 432.1
2014-12-04 | 15 - 16 | 480.2 | 480.2
2014-12-04 | 16 - 17 | 469.4 | 469.4
2014-12-04 | 17 - 18 | 67.5 | 67.5
2014-12-04 | 18 - 19 | 411.6 | 411.6
2014-12-04 | 19 - 20 | 398 | 398
2014-12-04 | 20 - 21 | 336.8 | 336.8
2014-12-04 | 21 - 22 | 248.9 | 248.9
2014-12-04 | 22 - 23 | -45.5 | 45.5
2014-12-04 | 23 - 00 | -289.4 | 289.4
2014-12-05 | 00 - 01 | -237.1 | 237.1
2014-12-05 | 01 - 02 | -155.2 | 155.2
2014-12-05 | 02 - 03 | -193.2 | 193.2
2014-12-05 | 03 - 04 | -192.6 | 192.6
2014-12-05 | 04 - 05 | -40.1 | 40.1
2014-12-05 | 05 - 06 | 128.3 | 128.3
2014-12-05 | 06 - 07 | 282 | 282
2014-12-05 | 07 - 08 | 350.5 | 350.5
2014-12-05 | 08 - 09 | 367.5 | 367.5
2014-12-05 | 09 - 10 | 361.7 | 361.7
2014-12-05 | 10 - 11 | 375.6 | 375.6
2014-12-05 | 11 - 12 | 347.2 | 347.2
2014-12-05 | 12 - 13 | 352 | 352
2014-12-05 | 13 - 14 | 336.9 | 336.9
2014-12-05 | 14 - 15 | 315.3 | 315.3
2014-12-05 | 15 - 16 | 345.2 | 345.2
2014-12-05 | 16 - 17 | 317.7 | 317.7
2014-12-05 | 17 - 18 | 284.4 | 284.4
2014-12-05 | 18 - 19 | 277.5 | 277.5
2014-12-05 | 19 - 20 | 222.5 | 222.5
2014-12-05 | 20 - 21 | 149.7 | 149.7
2014-12-05 | 21 - 22 | 58.7 | 58.7
2014-12-05 | 22 - 23 | -132.3 | 132.3
2014-12-05 | 23 - 00 | -354 | 354
2014-12-06 | 00 - 01 | 106.5 | 106.5
2014-12-06 | 01 - 02 | 84.6 | 84.6
2014-12-06 | 02 - 03 | 114.2 | 114.2
2014-12-06 | 03 - 04 | 272.2 | 272.2
2014-12-06 | 04 - 05 | 257.1 | 257.1
2014-12-06 | 05 - 06 | 361.5 | 361.5
2014-12-06 | 06 - 07 | 414.6 | 414.6
2014-12-06 | 07 - 08 | 463.9 | 463.9
2014-12-06 | 08 - 09 | 517.6 | 517.6
2014-12-06 | 09 - 10 | 546.3 | 546.3
2014-12-06 | 10 - 11 | 563.4 | 563.4
2014-12-06 | 11 - 12 | 587.7 | 587.7
2014-12-06 | 12 - 13 | 606.8 | 606.8
2014-12-06 | 13 - 14 | 618 | 618
2014-12-06 | 14 - 15 | 656.9 | 656.9
2014-12-06 | 15 - 16 | 717.7 | 717.7
2014-12-06 | 16 - 17 | 720.9 | 720.9
2014-12-06 | 17 - 18 | 703.8 | 703.8
2014-12-06 | 18 - 19 | 679.3 | 679.3
2014-12-06 | 19 - 20 | 648.5 | 648.5
2014-12-06 | 20 - 21 | 616.2 | 616.2
2014-12-06 | 21 - 22 | 568.2 | 568.2
2014-12-06 | 22 - 23 | 472.3 | 472.3
2014-12-06 | 23 - 00 | 399.9 | 399.9
2014-12-07 | 00 - 01 | 387.9 | 387.9
2014-12-07 | 01 - 02 | 394.5 | 394.5
2014-12-07 | 02 - 03 | 371.5 | 371.5
2014-12-07 | 03 - 04 | 483.1 | 483.1
2014-12-07 | 04 - 05 | 488 | 488
2014-12-07 | 05 - 06 | 518.5 | 518.5
2014-12-07 | 06 - 07 | 513.3 | 513.3
2014-12-07 | 07 - 08 | 564.1 | 564.1
2014-12-07 | 08 - 09 | 618 | 618
2014-12-07 | 09 - 10 | 652.2 | 652.2
2014-12-07 | 10 - 11 | 651 | 651
2014-12-07 | 11 - 12 | 633.2 | 633.2
2014-12-07 | 12 - 13 | 615.7 | 615.7
2014-12-07 | 13 - 14 | 604.8 | 604.8
2014-12-07 | 14 - 15 | 632.5 | 632.5
2014-12-07 | 15 - 16 | 689.4 | 689.4
2014-12-07 | 16 - 17 | 686.9 | 686.9
2014-12-07 | 17 - 18 | 660.7 | 660.7
2014-12-07 | 18 - 19 | 633.8 | 633.8
2014-12-07 | 19 - 20 | 580.7 | 580.7
2014-12-07 | 20 - 21 | 532.9 | 532.9
2014-12-07 | 21 - 22 | 462.7 | 462.7
2014-12-07 | 22 - 23 | 244.4 | 244.4
2014-12-07 | 23 - 00 | 156.7 | 156.7
2014-12-08 | 00 - 01 | -226.2 | 226.2
2014-12-08 | 01 - 02 | -138.8 | 138.8
2014-12-08 | 02 - 03 | -168.5 | 168.5
2014-12-08 | 03 - 04 | -79.4 | 79.4
2014-12-08 | 04 - 05 | -36.6 | 36.6
2014-12-08 | 05 - 06 | 40.4 | 40.4
2014-12-08 | 06 - 07 | 224.5 | 224.5
2014-12-08 | 07 - 08 | 242.3 | 242.3
2014-12-08 | 08 - 09 | 281.9 | 281.9
2014-12-08 | 09 - 10 | 289.2 | 289.2
2014-12-08 | 10 - 11 | 289.9 | 289.9
2014-12-08 | 11 - 12 | 260.7 | 260.7
2014-12-08 | 12 - 13 | 289.3 | 289.3
2014-12-08 | 13 - 14 | 294 | 294
2014-12-08 | 14 - 15 | 317.5 | 317.5
2014-12-08 | 15 - 16 | 202 | 202
2014-12-08 | 16 - 17 | 355.9 | 355.9
2014-12-08 | 17 - 18 | 391.1 | 391.1
2014-12-08 | 18 - 19 | 369.6 | 369.6
2014-12-08 | 19 - 20 | 326.5 | 326.5
2014-12-08 | 20 - 21 | 275.8 | 275.8
2014-12-08 | 21 - 22 | 189.7 | 189.7
2014-12-08 | 22 - 23 | 40.6 | 40.6
2014-12-08 | 23 - 00 | -208.8 | 208.8
2014-12-09 | 00 - 01 | -29.3 | 29.3
2014-12-09 | 01 - 02 | 7.3 | 7.3
2014-12-09 | 02 - 03 | -10.8 | 10.8
2014-12-09 | 03 - 04 | 147.9 | 147.9
2014-12-09 | 04 - 05 | 195.5 | 195.5
2014-12-09 | 05 - 06 | 332.5 | 332.5
2014-12-09 | 06 - 07 | 405.2 | 405.2
2014-12-09 | 07 - 08 | 449.1 | 449.1
2014-12-09 | 08 - 09 | 534.9 | 534.9
2014-12-09 | 09 - 10 | 531.8 | 531.8
2014-12-09 | 10 - 11 | 519 | 519
2014-12-09 | 11 - 12 | 495.2 | 495.2
2014-12-09 | 12 - 13 | 511.7 | 511.7
2014-12-09 | 13 - 14 | 497 | 497
2014-12-09 | 14 - 15 | 534.3 | 534.3
2014-12-09 | 15 - 16 | 561.9 | 561.9
2014-12-09 | 16 - 17 | 536.4 | 536.4
2014-12-09 | 17 - 18 | 496.4 | 496.4
2014-12-09 | 18 - 19 | 453 | 453
2014-12-09 | 19 - 20 | 398.7 | 398.7
2014-12-09 | 20 - 21 | 331 | 331
2014-12-09 | 21 - 22 | 247.3 | 247.3
2014-12-09 | 22 - 23 | 160.2 | 160.2
2014-12-09 | 23 - 00 | 102.3 | 102.3
2014-12-10 | 00 - 01 | 280.8 | 280.8
2014-12-10 | 01 - 02 | 256.2 | 256.2
2014-12-10 | 02 - 03 | 239.2 | 239.2
2014-12-10 | 03 - 04 | 237.8 | 237.8
2014-12-10 | 04 - 05 | 249.9 | 249.9
2014-12-10 | 05 - 06 | 369.3 | 369.3
2014-12-10 | 06 - 07 | 283.3 | 283.3
2014-12-10 | 07 - 08 | 374.6 | 374.6
2014-12-10 | 08 - 09 | 401.6 | 401.6
2014-12-10 | 09 - 10 | 396.6 | 396.6
2014-12-10 | 10 - 11 | 649 | 649
2014-12-10 | 11 - 12 | 634.2 | 634.2
2014-12-10 | 12 - 13 | 650.7 | 650.7
2014-12-10 | 13 - 14 | 532.4 | 532.4
2014-12-10 | 14 - 15 | 430.2 | 430.2
2014-12-10 | 15 - 16 | 451.1 | 451.1
2014-12-10 | 16 - 17 | 426.9 | 426.9
2014-12-10 | 17 - 18 | 393.6 | 393.6
2014-12-10 | 18 - 19 | 357.1 | 357.1
2014-12-10 | 19 - 20 | 565.9 | 565.9
2014-12-10 | 20 - 21 | 498.7 | 498.7
2014-12-10 | 21 - 22 | 406 | 406
2014-12-10 | 22 - 23 | 239.6 | 239.6
2014-12-10 | 23 - 00 | 240.4 | 240.4
2014-12-11 | 00 - 01 | 120.2 | 120.2
2014-12-11 | 01 - 02 | 99.3 | 99.3
2014-12-11 | 02 - 03 | 97.2 | 97.2
2014-12-11 | 03 - 04 | 119.4 | 119.4
2014-12-11 | 04 - 05 | 151.3 | 151.3
2014-12-11 | 05 - 06 | 287.4 | 287.4
2014-12-11 | 06 - 07 | 284.2 | 284.2
2014-12-11 | 07 - 08 | 368.3 | 368.3
2014-12-11 | 08 - 09 | 393.3 | 393.3
2014-12-11 | 09 - 10 | 392.2 | 392.2
2014-12-11 | 10 - 11 | 404 | 404
2014-12-11 | 11 - 12 | 552.3 | 552.3
2014-12-11 | 12 - 13 | 607.9 | 607.9
2014-12-11 | 13 - 14 | 486 | 486
2014-12-11 | 14 - 15 | 448.6 | 448.6
2014-12-11 | 15 - 16 | 485.6 | 485.6
2014-12-11 | 16 - 17 | 439.6 | 439.6
2014-12-11 | 17 - 18 | 438.4 | 438.4
2014-12-11 | 18 - 19 | 404.8 | 404.8
2014-12-11 | 19 - 20 | 372.9 | 372.9
2014-12-11 | 20 - 21 | 410.6 | 410.6
2014-12-11 | 21 - 22 | 394.7 | 394.7
2014-12-11 | 22 - 23 | 229 | 229
2014-12-11 | 23 - 00 | 247.5 | 247.5
2014-12-12 | 00 - 01 | 247.1 | 247.1
2014-12-12 | 01 - 02 | 237.4 | 237.4
2014-12-12 | 02 - 03 | 228.6 | 228.6
2014-12-12 | 03 - 04 | 240.3 | 240.3
2014-12-12 | 04 - 05 | 272 | 272
2014-12-12 | 05 - 06 | 322.8 | 322.8
2014-12-12 | 06 - 07 | 341.1 | 341.1
2014-12-12 | 07 - 08 | 448.9 | 448.9
2014-12-12 | 08 - 09 | 474.6 | 474.6
2014-12-12 | 09 - 10 | 472.1 | 472.1
2014-12-12 | 10 - 11 | 456.6 | 456.6
2014-12-12 | 11 - 12 | 443.9 | 443.9
2014-12-12 | 12 - 13 | 472 | 472
2014-12-12 | 13 - 14 | 461.2 | 461.2
2014-12-12 | 14 - 15 | 348.8 | 348.8
2014-12-12 | 15 - 16 | 311.9 | 311.9
2014-12-12 | 16 - 17 | 327.8 | 327.8
2014-12-12 | 17 - 18 | 323.2 | 323.2
2014-12-12 | 18 - 19 | 404.4 | 404.4
2014-12-12 | 19 - 20 | 325.8 | 325.8
2014-12-12 | 20 - 21 | 271 | 271
2014-12-12 | 21 - 22 | 166.8 | 166.8
2014-12-12 | 22 - 23 | 212 | 212
2014-12-12 | 23 - 00 | 214.8 | 214.8
2014-12-13 | 00 - 01 | 329.5 | 329.5
2014-12-13 | 01 - 02 | 297.9 | 297.9
2014-12-13 | 02 - 03 | 274.4 | 274.4
2014-12-13 | 03 - 04 | 273.3 | 273.3
2014-12-13 | 04 - 05 | 287.9 | 287.9
2014-12-13 | 05 - 06 | 276.1 | 276.1
2014-12-13 | 06 - 07 | 393.6 | 393.6
2014-12-13 | 07 - 08 | 454.8 | 454.8
2014-12-13 | 08 - 09 | 471.2 | 471.2
2014-12-13 | 09 - 10 | 488.7 | 488.7
2014-12-13 | 10 - 11 | 523.8 | 523.8
2014-12-13 | 11 - 12 | 531.4 | 531.4
2014-12-13 | 12 - 13 | 538.2 | 538.2
2014-12-13 | 13 - 14 | 550.1 | 550.1
2014-12-13 | 14 - 15 | 583.1 | 583.1
2014-12-13 | 15 - 16 | 622.8 | 622.8
2014-12-13 | 16 - 17 | 618.8 | 618.8
2014-12-13 | 17 - 18 | 605 | 605
2014-12-13 | 18 - 19 | 586.6 | 586.6
2014-12-13 | 19 - 20 | 559.8 | 559.8
2014-12-13 | 20 - 21 | 529.6 | 529.6
2014-12-13 | 21 - 22 | 477.5 | 477.5
2014-12-13 | 22 - 23 | 420 | 420
2014-12-13 | 23 - 00 | 202.2 | 202.2
2014-12-14 | 00 - 01 | 200.2 | 200.2
2014-12-14 | 01 - 02 | 335.8 | 335.8
2014-12-14 | 02 - 03 | 355.3 | 355.3
2014-12-14 | 03 - 04 | 363.2 | 363.2
2014-12-14 | 04 - 05 | 377.5 | 377.5
2014-12-14 | 05 - 06 | 409.2 | 409.2
2014-12-14 | 06 - 07 | 451.8 | 451.8
2014-12-14 | 07 - 08 | 453.2 | 453.2
2014-12-14 | 08 - 09 | 520.4 | 520.4
2014-12-14 | 09 - 10 | 530.4 | 530.4
2014-12-14 | 10 - 11 | 550.1 | 550.1
2014-12-14 | 11 - 12 | 555 | 555
2014-12-14 | 12 - 13 | 573.9 | 573.9
2014-12-14 | 13 - 14 | 605.1 | 605.1
2014-12-14 | 14 - 15 | 652.5 | 652.5
2014-12-14 | 15 - 16 | 687.1 | 687.1
2014-12-14 | 16 - 17 | 694.4 | 694.4
2014-12-14 | 17 - 18 | 668.9 | 668.9
2014-12-14 | 18 - 19 | 634.1 | 634.1
2014-12-14 | 19 - 20 | 592.8 | 592.8
2014-12-14 | 20 - 21 | 568.9 | 568.9
2014-12-14 | 21 - 22 | 515.6 | 515.6
2014-12-14 | 22 - 23 | 457.8 | 457.8
2014-12-14 | 23 - 00 | 396.3 | 396.3
2014-12-15 | 00 - 01 | 409.2 | 409.2
2014-12-15 | 01 - 02 | 383.2 | 383.2
2014-12-15 | 02 - 03 | 367.6 | 367.6
2014-12-15 | 03 - 04 | 368.8 | 368.8
2014-12-15 | 04 - 05 | 390.3 | 390.3
2014-12-15 | 05 - 06 | 512.9 | 512.9
2014-12-15 | 06 - 07 | 340 | 340
2014-12-15 | 07 - 08 | 449.6 | 449.6
2014-12-15 | 08 - 09 | 472.8 | 472.8
2014-12-15 | 09 - 10 | 473 | 473
2014-12-15 | 10 - 11 | 463.8 | 463.8
2014-12-15 | 11 - 12 | 451.5 | 451.5
2014-12-15 | 12 - 13 | 478.6 | 478.6
2014-12-15 | 13 - 14 | 478.5 | 478.5
2014-12-15 | 14 - 15 | 511 | 511
2014-12-15 | 15 - 16 | 448.7 | 448.7
2014-12-15 | 16 - 17 | 502.6 | 502.6
2014-12-15 | 17 - 18 | 469.6 | 469.6
2014-12-15 | 18 - 19 | 438.4 | 438.4
2014-12-15 | 19 - 20 | 383.2 | 383.2
2014-12-15 | 20 - 21 | 321.4 | 321.4
2014-12-15 | 21 - 22 | 254.3 | 254.3
2014-12-15 | 22 - 23 | 118 | 118
2014-12-15 | 23 - 00 | 87.9 | 87.9
2014-12-16 | 00 - 01 | 246.4 | 246.4
2014-12-16 | 01 - 02 | 234.8 | 234.8
2014-12-16 | 02 - 03 | 232.2 | 232.2
2014-12-16 | 03 - 04 | 245.5 | 245.5
2014-12-16 | 04 - 05 | 267.7 | 267.7
2014-12-16 | 05 - 06 | 380.6 | 380.6
2014-12-16 | 06 - 07 | 361.2 | 361.2
2014-12-16 | 07 - 08 | 332.7 | 332.7
2014-12-16 | 08 - 09 | 365.4 | 365.4
2014-12-16 | 09 - 10 | 366.9 | 366.9
2014-12-16 | 10 - 11 | 376.8 | 376.8
2014-12-16 | 11 - 12 | 292.4 | 292.4
2014-12-16 | 12 - 13 | 328.8 | 328.8
2014-12-16 | 13 - 14 | 324 | 324
2014-12-16 | 14 - 15 | 346.6 | 346.6
2014-12-16 | 15 - 16 | 375.7 | 375.7
2014-12-16 | 16 - 17 | 340.1 | 340.1
2014-12-16 | 17 - 18 | 290 | 290
2014-12-16 | 18 - 19 | 233 | 233
2014-12-16 | 19 - 20 | 186.1 | 186.1
2014-12-16 | 20 - 21 | 132 | 132
2014-12-16 | 21 - 22 | 46.7 | 46.7
2014-12-16 | 22 - 23 | 44.6 | 44.6
2014-12-16 | 23 - 00 | 154.6 | 154.6
2014-12-17 | 00 - 01 | 267.7 | 267.7
2014-12-17 | 01 - 02 | 256.7 | 256.7
2014-12-17 | 02 - 03 | 253.3 | 253.3
2014-12-17 | 03 - 04 | 233.9 | 233.9
2014-12-17 | 04 - 05 | 112 | 112
2014-12-17 | 05 - 06 | 422.2 | 422.2
2014-12-17 | 06 - 07 | 400 | 400
2014-12-17 | 07 - 08 | 357.5 | 357.5
2014-12-17 | 08 - 09 | 439.1 | 439.1
2014-12-17 | 09 - 10 | 318.5 | 318.5
2014-12-17 | 10 - 11 | 323.9 | 323.9
2014-12-17 | 11 - 12 | 500.3 | 500.3
2014-12-17 | 12 - 13 | 370.7 | 370.7
2014-12-17 | 13 - 14 | 598.6 | 598.6
2014-12-17 | 14 - 15 | 272.9 | 272.9
2014-12-17 | 15 - 16 | 107.4 | 107.4
2014-12-17 | 16 - 17 | 126.9 | 126.9
2014-12-17 | 17 - 18 | 178.6 | 178.6
2014-12-17 | 18 - 19 | 93.1 | 93.1
2014-12-17 | 19 - 20 | 454.8 | 454.8
2014-12-17 | 20 - 21 | 468.9 | 468.9
2014-12-17 | 21 - 22 | 386.1 | 386.1
2014-12-17 | 22 - 23 | 231.3 | 231.3
2014-12-17 | 23 - 00 | 471.9 | 471.9
2014-12-18 | 00 - 01 | 467.7 | 467.7
2014-12-18 | 01 - 02 | 429.4 | 429.4
2014-12-18 | 02 - 03 | 185.9 | 185.9
2014-12-18 | 03 - 04 | 207.2 | 207.2
2014-12-18 | 04 - 05 | 338.9 | 338.9
2014-12-18 | 05 - 06 | 341.8 | 341.8
2014-12-18 | 06 - 07 | 241.7 | 241.7
2014-12-18 | 07 - 08 | 196.5 | 196.5
2014-12-18 | 08 - 09 | 329.8 | 329.8
2014-12-18 | 09 - 10 | 327.1 | 327.1
2014-12-18 | 10 - 11 | 400.7 | 400.7
2014-12-18 | 11 - 12 | 388.5 | 388.5
2014-12-18 | 12 - 13 | 399.8 | 399.8
2014-12-18 | 13 - 14 | 387.2 | 387.2
2014-12-18 | 14 - 15 | 343.6 | 343.6
2014-12-18 | 15 - 16 | 179.3 | 179.3
2014-12-18 | 16 - 17 | 243.2 | 243.2
2014-12-18 | 17 - 18 | 366.8 | 366.8
2014-12-18 | 18 - 19 | 273.4 | 273.4
2014-12-18 | 19 - 20 | 503.1 | 503.1
2014-12-18 | 20 - 21 | 487.3 | 487.3
2014-12-18 | 21 - 22 | 541.1 | 541.1
2014-12-18 | 22 - 23 | 461.6 | 461.6
2014-12-18 | 23 - 00 | 312.1 | 312.1
2014-12-19 | 00 - 01 | 311.7 | 311.7
2014-12-19 | 01 - 02 | 240.6 | 240.6
2014-12-19 | 02 - 03 | 309.2 | 309.2
2014-12-19 | 03 - 04 | 324.7 | 324.7
2014-12-19 | 04 - 05 | 278.1 | 278.1
2014-12-19 | 05 - 06 | 490.6 | 490.6
2014-12-19 | 06 - 07 | 506.3 | 506.3
2014-12-19 | 07 - 08 | 536.8 | 536.8
2014-12-19 | 08 - 09 | 587.5 | 587.5
2014-12-19 | 09 - 10 | 374.1 | 374.1
2014-12-19 | 10 - 11 | 596.6 | 596.6
2014-12-19 | 11 - 12 | 575.8 | 575.8
2014-12-19 | 12 - 13 | 575.5 | 575.5
2014-12-19 | 13 - 14 | 416.8 | 416.8
2014-12-19 | 14 - 15 | 545.6 | 545.6
2014-12-19 | 15 - 16 | 558 | 558
2014-12-19 | 16 - 17 | 535.5 | 535.5
2014-12-19 | 17 - 18 | 502.2 | 502.2
2014-12-19 | 18 - 19 | 269.7 | 269.7
2014-12-19 | 19 - 20 | 378.1 | 378.1
2014-12-19 | 20 - 21 | 580.8 | 580.8
2014-12-19 | 21 - 22 | 499.9 | 499.9
2014-12-19 | 22 - 23 | 250.2 | 250.2
2014-12-19 | 23 - 00 | 250.2 | 250.2
2014-12-20 | 00 - 01 | 523.2 | 523.2
2014-12-20 | 01 - 02 | 498.9 | 498.9
2014-12-20 | 02 - 03 | 478.6 | 478.6
2014-12-20 | 03 - 04 | 473.8 | 473.8
2014-12-20 | 04 - 05 | 494 | 494
2014-12-20 | 05 - 06 | 537.1 | 537.1
2014-12-20 | 06 - 07 | 608.8 | 608.8
2014-12-20 | 07 - 08 | 675.6 | 675.6
2014-12-20 | 08 - 09 | 729.3 | 729.3
2014-12-20 | 09 - 10 | 623 | 623
2014-12-20 | 10 - 11 | 750 | 750
2014-12-20 | 11 - 12 | 750 | 750
2014-12-20 | 12 - 13 | 750 | 750
2014-12-20 | 13 - 14 | 735.2 | 735.2
2014-12-20 | 14 - 15 | 750 | 750
2014-12-20 | 15 - 16 | 750 | 750
2014-12-20 | 16 - 17 | 750 | 750
2014-12-20 | 17 - 18 | 750 | 750
2014-12-20 | 18 - 19 | 726.9 | 726.9
2014-12-20 | 19 - 20 | 750 | 750
2014-12-20 | 20 - 21 | 750 | 750
2014-12-20 | 21 - 22 | 750 | 750
2014-12-20 | 22 - 23 | 726.8 | 726.8
2014-12-20 | 23 - 00 | 678.7 | 678.7
2014-12-21 | 00 - 01 | 608.6 | 608.6
2014-12-21 | 01 - 02 | 581.6 | 581.6
2014-12-21 | 02 - 03 | 564 | 564
2014-12-21 | 03 - 04 | 566.2 | 566.2
2014-12-21 | 04 - 05 | 567.5 | 567.5
2014-12-21 | 05 - 06 | 594.9 | 594.9
2014-12-21 | 06 - 07 | 635.8 | 635.8
2014-12-21 | 07 - 08 | 680.9 | 680.9
2014-12-21 | 08 - 09 | 705.8 | 705.8
2014-12-21 | 09 - 10 | 731.4 | 731.4
2014-12-21 | 10 - 11 | 749.5 | 749.5
2014-12-21 | 11 - 12 | 747.1 | 747.1
2014-12-21 | 12 - 13 | 750 | 750
2014-12-21 | 13 - 14 | 750 | 750
2014-12-21 | 14 - 15 | 750 | 750
2014-12-21 | 15 - 16 | 750 | 750
2014-12-21 | 16 - 17 | 750 | 750
2014-12-21 | 17 - 18 | 750 | 750
2014-12-21 | 18 - 19 | 750 | 750
2014-12-21 | 19 - 20 | 750 | 750
2014-12-21 | 20 - 21 | 750 | 750
2014-12-21 | 21 - 22 | 739.1 | 739.1
2014-12-21 | 22 - 23 | 680.9 | 680.9
2014-12-21 | 23 - 00 | 501.4 | 501.4
2014-12-22 | 00 - 01 | 565.5 | 565.5
2014-12-22 | 01 - 02 | 477.4 | 477.4
2014-12-22 | 02 - 03 | 484.4 | 484.4
2014-12-22 | 03 - 04 | 500.3 | 500.3
2014-12-22 | 04 - 05 | 539.2 | 539.2
2014-12-22 | 05 - 06 | 667.7 | 667.7
2014-12-22 | 06 - 07 | 805.7 | 805.7
2014-12-22 | 07 - 08 | 718.2 | 718.2
2014-12-22 | 08 - 09 | 728.2 | 728.2
2014-12-22 | 09 - 10 | 720.2 | 720.2
2014-12-22 | 10 - 11 | 892.1 | 892.1
2014-12-22 | 11 - 12 | 865.5 | 865.5
2014-12-22 | 12 - 13 | 877.7 | 877.7
2014-12-22 | 13 - 14 | 872.8 | 872.8
2014-12-22 | 14 - 15 | 701.9 | 701.9
2014-12-22 | 15 - 16 | 713 | 713
2014-12-22 | 16 - 17 | 686.9 | 686.9
2014-12-22 | 17 - 18 | 651.2 | 651.2
2014-12-22 | 18 - 19 | 630.8 | 630.8
2014-12-22 | 19 - 20 | 715.6 | 715.6
2014-12-22 | 20 - 21 | 637.5 | 637.5
2014-12-22 | 21 - 22 | 557.6 | 557.6
2014-12-22 | 22 - 23 | 480.8 | 480.8
2014-12-22 | 23 - 00 | 414.9 | 414.9
2014-12-23 | 00 - 01 | 395.9 | 395.9
2014-12-23 | 01 - 02 | 382.6 | 382.6
2014-12-23 | 02 - 03 | 390 | 390
2014-12-23 | 03 - 04 | 402 | 402
2014-12-23 | 04 - 05 | 376.4 | 376.4
2014-12-23 | 05 - 06 | 556.8 | 556.8
2014-12-23 | 06 - 07 | 699.2 | 699.2
2014-12-23 | 07 - 08 | 626.2 | 626.2
2014-12-23 | 08 - 09 | 672.5 | 672.5
2014-12-23 | 09 - 10 | 663.2 | 663.2
2014-12-23 | 10 - 11 | 845.2 | 845.2
2014-12-23 | 11 - 12 | 825.8 | 825.8
2014-12-23 | 12 - 13 | 812.2 | 812.2
2014-12-23 | 13 - 14 | 808.5 | 808.5
2014-12-23 | 14 - 15 | 654.8 | 654.8
2014-12-23 | 15 - 16 | 696.4 | 696.4
2014-12-23 | 16 - 17 | 699.1 | 699.1
2014-12-23 | 17 - 18 | 675.9 | 675.9
2014-12-23 | 18 - 19 | 636.1 | 636.1
2014-12-23 | 19 - 20 | 775.5 | 775.5
2014-12-23 | 20 - 21 | 730.7 | 730.7
2014-12-23 | 21 - 22 | 655.8 | 655.8
2014-12-23 | 22 - 23 | 589.3 | 589.3
2014-12-23 | 23 - 00 | 533.9 | 533.9
2014-12-24 | 00 - 01 | 713.9 | 713.9
2014-12-24 | 01 - 02 | 692.2 | 692.2
2014-12-24 | 02 - 03 | 676.6 | 676.6
2014-12-24 | 03 - 04 | 669.2 | 669.2
2014-12-24 | 04 - 05 | 493.5 | 493.5
2014-12-24 | 05 - 06 | 525.8 | 525.8
2014-12-24 | 06 - 07 | 745.1 | 745.1
2014-12-24 | 07 - 08 | 822 | 822
2014-12-24 | 08 - 09 | 856.5 | 856.5
2014-12-24 | 09 - 10 | 883.7 | 883.7
2014-12-24 | 10 - 11 | 829.5 | 829.5
2014-12-24 | 11 - 12 | 833.1 | 833.1
2014-12-24 | 12 - 13 | 836.6 | 836.6
2014-12-24 | 13 - 14 | 828.7 | 828.7
2014-12-24 | 14 - 15 | 929.3 | 929.3
2014-12-24 | 15 - 16 | 980.3 | 980.3
2014-12-24 | 16 - 17 | 981.2 | 981.2
2014-12-24 | 17 - 18 | 946.6 | 946.6
2014-12-24 | 18 - 19 | 914.4 | 914.4
2014-12-24 | 19 - 20 | 648.7 | 648.7
2014-12-24 | 20 - 21 | 762.6 | 762.6
2014-12-24 | 21 - 22 | 656.9 | 656.9
2014-12-24 | 22 - 23 | 634.5 | 634.5
2014-12-24 | 23 - 00 | 652.3 | 652.3
2014-12-25 | 00 - 01 | 52.3 | 52.3
2014-12-25 | 01 - 02 | 79.6 | 79.6
2014-12-25 | 02 - 03 | 31.2 | 31.2
2014-12-25 | 03 - 04 | 21.2 | 21.2
2014-12-25 | 04 - 05 | 86.3 | 86.3
2014-12-25 | 05 - 06 | 289 | 289
2014-12-25 | 06 - 07 | 512.6 | 512.6
2014-12-25 | 07 - 08 | 596.4 | 596.4
2014-12-25 | 08 - 09 | 697.9 | 697.9
2014-12-25 | 09 - 10 | 770.6 | 770.6
2014-12-25 | 10 - 11 | 791.7 | 791.7
2014-12-25 | 11 - 12 | 800.7 | 800.7
2014-12-25 | 12 - 13 | 815.8 | 815.8
2014-12-25 | 13 - 14 | 837.8 | 837.8
2014-12-25 | 14 - 15 | 610 | 610
2014-12-25 | 15 - 16 | 578.9 | 578.9
2014-12-25 | 16 - 17 | 558.8 | 558.8
2014-12-25 | 17 - 18 | 439.2 | 439.2
2014-12-25 | 18 - 19 | 390.1 | 390.1
2014-12-25 | 19 - 20 | 924.3 | 924.3
2014-12-25 | 20 - 21 | 893.3 | 893.3
2014-12-25 | 21 - 22 | 833.3 | 833.3
2014-12-25 | 22 - 23 | 464.8 | 464.8
2014-12-25 | 23 - 00 | 221.1 | 221.1
2014-12-26 | 00 - 01 | 555.6 | 555.6
2014-12-26 | 01 - 02 | 472.5 | 472.5
2014-12-26 | 02 - 03 | 509.9 | 509.9
2014-12-26 | 03 - 04 | 593.1 | 593.1
2014-12-26 | 04 - 05 | 604.6 | 604.6
2014-12-26 | 05 - 06 | 640.6 | 640.6
2014-12-26 | 06 - 07 | 587.9 | 587.9
2014-12-26 | 07 - 08 | 619.5 | 619.5
2014-12-26 | 08 - 09 | 651.2 | 651.2
2014-12-26 | 09 - 10 | 685.7 | 685.7
2014-12-26 | 10 - 11 | 691.8 | 691.8
2014-12-26 | 11 - 12 | 681.8 | 681.8
2014-12-26 | 12 - 13 | 686.6 | 686.6
2014-12-26 | 13 - 14 | 700.2 | 700.2
2014-12-26 | 14 - 15 | 567.9 | 567.9
2014-12-26 | 15 - 16 | 524.6 | 524.6
2014-12-26 | 16 - 17 | 494.3 | 494.3
2014-12-26 | 17 - 18 | 475 | 475
2014-12-26 | 18 - 19 | 469.8 | 469.8
2014-12-26 | 19 - 20 | 773.3 | 773.3
2014-12-26 | 20 - 21 | 742.8 | 742.8
2014-12-26 | 21 - 22 | 689.4 | 689.4
2014-12-26 | 22 - 23 | 349.6 | 349.6
2014-12-26 | 23 - 00 | 228.5 | 228.5
2014-12-27 | 00 - 01 | 326.5 | 326.5
2014-12-27 | 01 - 02 | 336.5 | 336.5
2014-12-27 | 02 - 03 | 376.2 | 376.2
2014-12-27 | 03 - 04 | 419.2 | 419.2
2014-12-27 | 04 - 05 | 422.4 | 422.4
2014-12-27 | 05 - 06 | 559.8 | 559.8
2014-12-27 | 06 - 07 | 626.2 | 626.2
2014-12-27 | 07 - 08 | 685.4 | 685.4
2014-12-27 | 08 - 09 | 739.5 | 739.5
2014-12-27 | 09 - 10 | 779.9 | 779.9
2014-12-27 | 10 - 11 | 799.9 | 799.9
2014-12-27 | 11 - 12 | 801.3 | 801.3
2014-12-27 | 12 - 13 | 819 | 819
2014-12-27 | 13 - 14 | 833.6 | 833.6
2014-12-27 | 14 - 15 | 866 | 866
2014-12-27 | 15 - 16 | 928.2 | 928.2
2014-12-27 | 16 - 17 | 926.1 | 926.1
2014-12-27 | 17 - 18 | 903.9 | 903.9
2014-12-27 | 18 - 19 | 869.3 | 869.3
2014-12-27 | 19 - 20 | 834.6 | 834.6
2014-12-27 | 20 - 21 | 796.6 | 796.6
2014-12-27 | 21 - 22 | 737.2 | 737.2
2014-12-27 | 22 - 23 | 576.4 | 576.4
2014-12-27 | 23 - 00 | 376.4 | 376.4
2014-12-28 | 00 - 01 | 462.8 | 462.8
2014-12-28 | 01 - 02 | 390.5 | 390.5
2014-12-28 | 02 - 03 | 394.1 | 394.1
2014-12-28 | 03 - 04 | 516.7 | 516.7
2014-12-28 | 04 - 05 | 545.8 | 545.8
2014-12-28 | 05 - 06 | 576.4 | 576.4
2014-12-28 | 06 - 07 | 626.1 | 626.1
2014-12-28 | 07 - 08 | 673.9 | 673.9
2014-12-28 | 08 - 09 | 724.2 | 724.2
2014-12-28 | 09 - 10 | 769.4 | 769.4
2014-12-28 | 10 - 11 | 791.9 | 791.9
2014-12-28 | 11 - 12 | 795.3 | 795.3
2014-12-28 | 12 - 13 | 807.9 | 807.9
2014-12-28 | 13 - 14 | 821.9 | 821.9
2014-12-28 | 14 - 15 | 854.7 | 854.7
2014-12-28 | 15 - 16 | 920.5 | 920.5
2014-12-28 | 16 - 17 | 934.2 | 934.2
2014-12-28 | 17 - 18 | 915.6 | 915.6
2014-12-28 | 18 - 19 | 897.9 | 897.9
2014-12-28 | 19 - 20 | 861.1 | 861.1
2014-12-28 | 20 - 21 | 817.5 | 817.5
2014-12-28 | 21 - 22 | 752.6 | 752.6
2014-12-28 | 22 - 23 | 276.2 | 276.2
2014-12-28 | 23 - 00 | 71.5 | 71.5
2014-12-29 | 00 - 01 | 193.9 | 193.9
2014-12-29 | 01 - 02 | 287 | 287
2014-12-29 | 02 - 03 | 332.9 | 332.9
2014-12-29 | 03 - 04 | 392.4 | 392.4
2014-12-29 | 04 - 05 | 364.3 | 364.3
2014-12-29 | 05 - 06 | 261.9 | 261.9
2014-12-29 | 06 - 07 | 320.8 | 320.8
2014-12-29 | 07 - 08 | 233 | 233
2014-12-29 | 08 - 09 | 306.5 | 306.5
2014-12-29 | 09 - 10 | 317.9 | 317.9
2014-12-29 | 10 - 11 | 476.1 | 476.1
2014-12-29 | 11 - 12 | 759 | 759
2014-12-29 | 12 - 13 | 795 | 795
2014-12-29 | 13 - 14 | 521.1 | 521.1
2014-12-29 | 14 - 15 | 179.1 | 179.1
2014-12-29 | 15 - 16 | 141.9 | 141.9
2014-12-29 | 16 - 17 | 256.6 | 256.6
2014-12-29 | 17 - 18 | 266.7 | 266.7
2014-12-29 | 18 - 19 | 146.6 | 146.6
2014-12-29 | 19 - 20 | 526.1 | 526.1
2014-12-29 | 20 - 21 | 738.5 | 738.5
2014-12-29 | 21 - 22 | 655.2 | 655.2
2014-12-29 | 22 - 23 | 459 | 459
2014-12-29 | 23 - 00 | 192.7 | 192.7
2014-12-30 | 00 - 01 | 144.6 | 144.6
2014-12-30 | 01 - 02 | 395.9 | 395.9
2014-12-30 | 02 - 03 | 457.1 | 457.1
2014-12-30 | 03 - 04 | 349 | 349
2014-12-30 | 04 - 05 | 240.4 | 240.4
2014-12-30 | 05 - 06 | 396.3 | 396.3
2014-12-30 | 06 - 07 | 522.7 | 522.7
2014-12-30 | 07 - 08 | 597.6 | 597.6
2014-12-30 | 08 - 09 | 608.1 | 608.1
2014-12-30 | 09 - 10 | 612.2 | 612.2
2014-12-30 | 10 - 11 | 610.2 | 610.2
2014-12-30 | 11 - 12 | 599.8 | 599.8
2014-12-30 | 12 - 13 | 671.8 | 671.8
2014-12-30 | 13 - 14 | 663 | 663
2014-12-30 | 14 - 15 | 586.7 | 586.7
2014-12-30 | 15 - 16 | 395.3 | 395.3
2014-12-30 | 16 - 17 | 796.7 | 796.7
2014-12-30 | 17 - 18 | 773.5 | 773.5
2014-12-30 | 18 - 19 | 754.2 | 754.2
2014-12-30 | 19 - 20 | 707 | 707
2014-12-30 | 20 - 21 | 650 | 650
2014-12-30 | 21 - 22 | 560.1 | 560.1
2014-12-30 | 22 - 23 | 278.3 | 278.3
2014-12-30 | 23 - 00 | -3.6 | 3.6
2014-12-31 | 00 - 01 | 304 | 304
2014-12-31 | 01 - 02 | 271.8 | 271.8
2014-12-31 | 02 - 03 | 249.1 | 249.1
2014-12-31 | 03 - 04 | 47.9 | 47.9
2014-12-31 | 04 - 05 | 81 | 81
2014-12-31 | 05 - 06 | 318.9 | 318.9
2014-12-31 | 06 - 07 | 413 | 413
2014-12-31 | 07 - 08 | 428.6 | 428.6
2014-12-31 | 08 - 09 | 466.5 | 466.5
2014-12-31 | 09 - 10 | 507.9 | 507.9
2014-12-31 | 10 - 11 | 564.2 | 564.2
2014-12-31 | 11 - 12 | 572.8 | 572.8
2014-12-31 | 12 - 13 | 583.1 | 583.1
2014-12-31 | 13 - 14 | 585.1 | 585.1
2014-12-31 | 14 - 15 | 573.5 | 573.5
2014-12-31 | 15 - 16 | 627.3 | 627.3
2014-12-31 | 16 - 17 | 617.2 | 617.2
2014-12-31 | 17 - 18 | 640.3 | 640.3
2014-12-31 | 18 - 19 | 585 | 585
2014-12-31 | 19 - 20 | 583.3 | 583.3
2014-12-31 | 20 - 21 | 558.4 | 558.4
2014-12-31 | 21 - 22 | 505.3 | 505.3
2014-12-31 | 22 - 23 | 462.7 | 462.7
2014-12-31 | 23 - 00 | 426.2 | 426.2
2015-01-01 | 00 - 01 | 741.1 | 741.1
2015-01-01 | 01 - 02 | 810.7 | 810.7
2015-01-01 | 02 - 03 | 796.4 | 796.4
2015-01-01 | 03 - 04 | 792.9 | 792.9
2015-01-01 | 04 - 05 | 770.5 | 770.5
2015-01-01 | 05 - 06 | 797.7 | 797.7
2015-01-01 | 06 - 07 | 782.3 | 782.3
2015-01-01 | 07 - 08 | 798.2 | 798.2
2015-01-01 | 08 - 09 | 814.2 | 814.2
2015-01-01 | 09 - 10 | 744.6 | 744.6
2015-01-01 | 10 - 11 | 822.7 | 822.7
2015-01-01 | 11 - 12 | 845.5 | 845.5
2015-01-01 | 12 - 13 | 845.8 | 845.8
2015-01-01 | 13 - 14 | 842.8 | 842.8
2015-01-01 | 14 - 15 | 871.9 | 871.9
2015-01-01 | 15 - 16 | 884.5 | 884.5
2015-01-01 | 16 - 17 | 891.1 | 891.1
2015-01-01 | 17 - 18 | 873 | 873
2015-01-01 | 18 - 19 | 857 | 857
2015-01-01 | 19 - 20 | 828.6 | 828.6
2015-01-01 | 20 - 21 | 807.8 | 807.8
2015-01-01 | 21 - 22 | 771.2 | 771.2
2015-01-01 | 22 - 23 | 737.4 | 737.4
2015-01-01 | 23 - 00 | 738.9 | 738.9
2015-01-02 | 00 - 01 | 701.2 | 701.2
2015-01-02 | 01 - 02 | 510.6 | 510.6
2015-01-02 | 02 - 03 | 480.4 | 480.4
2015-01-02 | 03 - 04 | 468.7 | 468.7
2015-01-02 | 04 - 05 | 518.4 | 518.4
2015-01-02 | 05 - 06 | 514.1 | 514.1
2015-01-02 | 06 - 07 | 792 | 792
2015-01-02 | 07 - 08 | 752.2 | 752.2
2015-01-02 | 08 - 09 | 620.3 | 620.3
2015-01-02 | 09 - 10 | 660.5 | 660.5
2015-01-02 | 10 - 11 | 680.6 | 680.6
2015-01-02 | 11 - 12 | 645.5 | 645.5
2015-01-02 | 12 - 13 | 679.7 | 679.7
2015-01-02 | 13 - 14 | 675.8 | 675.8
2015-01-02 | 14 - 15 | 648.3 | 648.3
2015-01-02 | 15 - 16 | 589.5 | 589.5
2015-01-02 | 16 - 17 | 635.7 | 635.7
2015-01-02 | 17 - 18 | 673.7 | 673.7
2015-01-02 | 18 - 19 | 681.2 | 681.2
2015-01-02 | 19 - 20 | 617.8 | 617.8
2015-01-02 | 20 - 21 | 477.9 | 477.9
2015-01-02 | 21 - 22 | 549.9 | 549.9
2015-01-02 | 22 - 23 | 531.7 | 531.7
2015-01-02 | 23 - 00 | 519.4 | 519.4
2015-01-03 | 00 - 01 | 351.4 | 351.4
2015-01-03 | 01 - 02 | 263.7 | 263.7
2015-01-03 | 02 - 03 | 302.2 | 302.2
2015-01-03 | 03 - 04 | 325.1 | 325.1
2015-01-03 | 04 - 05 | 336.6 | 336.6
2015-01-03 | 05 - 06 | 489.5 | 489.5
2015-01-03 | 06 - 07 | 669.3 | 669.3
2015-01-03 | 07 - 08 | 785.4 | 785.4
2015-01-03 | 08 - 09 | 715.5 | 715.5
2015-01-03 | 09 - 10 | 804.3 | 804.3
2015-01-03 | 10 - 11 | 852.7 | 852.7
2015-01-03 | 11 - 12 | 856.8 | 856.8
2015-01-03 | 12 - 13 | 860.5 | 860.5
2015-01-03 | 13 - 14 | 868 | 868
2015-01-03 | 14 - 15 | 866.3 | 866.3
2015-01-03 | 15 - 16 | 898.8 | 898.8
2015-01-03 | 16 - 17 | 886.5 | 886.5
2015-01-03 | 17 - 18 | 867.7 | 867.7
2015-01-03 | 18 - 19 | 799.6 | 799.6
2015-01-03 | 19 - 20 | 878.6 | 878.6
2015-01-03 | 20 - 21 | 781.7 | 781.7
2015-01-03 | 21 - 22 | 790 | 790
2015-01-03 | 22 - 23 | 734.4 | 734.4
2015-01-03 | 23 - 00 | 623.5 | 623.5
2015-01-04 | 00 - 01 | 503.6 | 503.6
2015-01-04 | 01 - 02 | 419.3 | 419.3
2015-01-04 | 02 - 03 | 380 | 380
2015-01-04 | 03 - 04 | 398.3 | 398.3
2015-01-04 | 04 - 05 | 421.8 | 421.8
2015-01-04 | 05 - 06 | 523.4 | 523.4
2015-01-04 | 06 - 07 | 558.1 | 558.1
2015-01-04 | 07 - 08 | 482.5 | 482.5
2015-01-04 | 08 - 09 | 542.4 | 542.4
2015-01-04 | 09 - 10 | 620.4 | 620.4
2015-01-04 | 10 - 11 | 663.9 | 663.9
2015-01-04 | 11 - 12 | 755.3 | 755.3
2015-01-04 | 12 - 13 | 765.4 | 765.4
2015-01-04 | 13 - 14 | 799.5 | 799.5
2015-01-04 | 14 - 15 | 812.2 | 812.2
2015-01-04 | 15 - 16 | 788.2 | 788.2
2015-01-04 | 16 - 17 | 825.3 | 825.3
2015-01-04 | 17 - 18 | 860 | 860
2015-01-04 | 18 - 19 | 860 | 860
2015-01-04 | 19 - 20 | 801.4 | 801.4
2015-01-04 | 20 - 21 | 860 | 860
2015-01-04 | 21 - 22 | 820.5 | 820.5
2015-01-04 | 22 - 23 | 507.8 | 507.8
2015-01-04 | 23 - 00 | 572.6 | 572.6
2015-01-05 | 00 - 01 | 410.8 | 410.8
2015-01-05 | 01 - 02 | 390.5 | 390.5
2015-01-05 | 02 - 03 | 499.7 | 499.7
2015-01-05 | 03 - 04 | 519.9 | 519.9
2015-01-05 | 04 - 05 | 532 | 532
2015-01-05 | 05 - 06 | 840.7 | 840.7
2015-01-05 | 06 - 07 | 446.4 | 446.4
2015-01-05 | 07 - 08 | 469.7 | 469.7
2015-01-05 | 08 - 09 | 374.6 | 374.6
2015-01-05 | 09 - 10 | 362.3 | 362.3
2015-01-05 | 10 - 11 | 379.7 | 379.7
2015-01-05 | 11 - 12 | 332.7 | 332.7
2015-01-05 | 12 - 13 | 404.4 | 404.4
2015-01-05 | 13 - 14 | 414.9 | 414.9
2015-01-05 | 14 - 15 | 349.8 | 349.8
2015-01-05 | 15 - 16 | 262.5 | 262.5
2015-01-05 | 16 - 17 | -57.9 | 57.9
2015-01-05 | 17 - 18 | -260.1 | 260.1
2015-01-05 | 18 - 19 | -687.3 | 687.3
2015-01-05 | 19 - 20 | -87.3 | 87.3
2015-01-05 | 20 - 21 | 443.3 | 443.3
2015-01-05 | 21 - 22 | 270.9 | 270.9
2015-01-05 | 22 - 23 | -200.2 | 200.2
2015-01-05 | 23 - 00 | -176.1 | 176.1
2015-01-06 | 00 - 01 | -231.6 | 231.6
2015-01-06 | 01 - 02 | -240.7 | 240.7
2015-01-06 | 02 - 03 | 127.3 | 127.3
2015-01-06 | 03 - 04 | 171.6 | 171.6
2015-01-06 | 04 - 05 | 376 | 376
2015-01-06 | 05 - 06 | 644.3 | 644.3
2015-01-06 | 06 - 07 | 841.3 | 841.3
2015-01-06 | 07 - 08 | 699.1 | 699.1
2015-01-06 | 08 - 09 | 705.9 | 705.9
2015-01-06 | 09 - 10 | 705.5 | 705.5
2015-01-06 | 10 - 11 | 700.4 | 700.4
2015-01-06 | 11 - 12 | 683.4 | 683.4
2015-01-06 | 12 - 13 | 699.8 | 699.8
2015-01-06 | 13 - 14 | 700.3 | 700.3
2015-01-06 | 14 - 15 | 719.9 | 719.9
2015-01-06 | 15 - 16 | 757 | 757
2015-01-06 | 16 - 17 | 756.7 | 756.7
2015-01-06 | 17 - 18 | 736.8 | 736.8
2015-01-06 | 18 - 19 | 637.4 | 637.4
2015-01-06 | 19 - 20 | 539 | 539
2015-01-06 | 20 - 21 | 574.5 | 574.5
2015-01-06 | 21 - 22 | 316.4 | 316.4
2015-01-06 | 22 - 23 | 7.7 | 7.7
2015-01-06 | 23 - 00 | 512.8 | 512.8
2015-01-07 | 00 - 01 | 602.5 | 602.5
2015-01-07 | 01 - 02 | 578.8 | 578.8
2015-01-07 | 02 - 03 | 521.1 | 521.1
2015-01-07 | 03 - 04 | 527.6 | 527.6
2015-01-07 | 04 - 05 | 561.5 | 561.5
2015-01-07 | 05 - 06 | 420.1 | 420.1
2015-01-07 | 06 - 07 | 463.6 | 463.6
2015-01-07 | 07 - 08 | 529.7 | 529.7
2015-01-07 | 08 - 09 | 583.5 | 583.5
2015-01-07 | 09 - 10 | 579 | 579
2015-01-07 | 10 - 11 | 564.8 | 564.8
2015-01-07 | 11 - 12 | 535.3 | 535.3
2015-01-07 | 12 - 13 | 550.1 | 550.1
2015-01-07 | 13 - 14 | 544.2 | 544.2
2015-01-07 | 14 - 15 | 565 | 565
2015-01-07 | 15 - 16 | 609.9 | 609.9
2015-01-07 | 16 - 17 | 543.8 | 543.8
2015-01-07 | 17 - 18 | 494.5 | 494.5
2015-01-07 | 18 - 19 | 451.1 | 451.1
2015-01-07 | 19 - 20 | 356.7 | 356.7
2015-01-07 | 20 - 21 | 442 | 442
2015-01-07 | 21 - 22 | 280.8 | 280.8
2015-01-07 | 22 - 23 | 501.6 | 501.6
2015-01-07 | 23 - 00 | 460.6 | 460.6
2015-01-08 | 00 - 01 | 469.4 | 469.4
2015-01-08 | 01 - 02 | 453.3 | 453.3
2015-01-08 | 02 - 03 | 440.7 | 440.7
2015-01-08 | 03 - 04 | 445.9 | 445.9
2015-01-08 | 04 - 05 | 486.9 | 486.9
2015-01-08 | 05 - 06 | 514.1 | 514.1
2015-01-08 | 06 - 07 | 500.9 | 500.9
2015-01-08 | 07 - 08 | 586.5 | 586.5
2015-01-08 | 08 - 09 | 606.6 | 606.6
2015-01-08 | 09 - 10 | 605.8 | 605.8
2015-01-08 | 10 - 11 | 596.6 | 596.6
2015-01-08 | 11 - 12 | 576.8 | 576.8
2015-01-08 | 12 - 13 | 592 | 592
2015-01-08 | 13 - 14 | 582 | 582
2015-01-08 | 14 - 15 | 593.8 | 593.8
2015-01-08 | 15 - 16 | 641.9 | 641.9
2015-01-08 | 16 - 17 | 638.6 | 638.6
2015-01-08 | 17 - 18 | 617.3 | 617.3
2015-01-08 | 18 - 19 | 587.6 | 587.6
2015-01-08 | 19 - 20 | 546.6 | 546.6
2015-01-08 | 20 - 21 | 849.4 | 849.4
2015-01-08 | 21 - 22 | 778.7 | 778.7
2015-01-08 | 22 - 23 | 600.6 | 600.6
2015-01-08 | 23 - 00 | 577.8 | 577.8
2015-01-09 | 00 - 01 | 665.7 | 665.7
2015-01-09 | 01 - 02 | 658.1 | 658.1
2015-01-09 | 02 - 03 | 661.7 | 661.7
2015-01-09 | 03 - 04 | 677.2 | 677.2
2015-01-09 | 04 - 05 | 719.6 | 719.6
2015-01-09 | 05 - 06 | 721.7 | 721.7
2015-01-09 | 06 - 07 | 715.7 | 715.7
2015-01-09 | 07 - 08 | 761.8 | 761.8
2015-01-09 | 08 - 09 | 861.5 | 861.5
2015-01-09 | 09 - 10 | 854.9 | 854.9
2015-01-09 | 10 - 11 | 844.1 | 844.1
2015-01-09 | 11 - 12 | 830.4 | 830.4
2015-01-09 | 12 - 13 | 846.5 | 846.5
2015-01-09 | 13 - 14 | 841.7 | 841.7
2015-01-09 | 14 - 15 | 872.1 | 872.1
2015-01-09 | 15 - 16 | 917.4 | 917.4
2015-01-09 | 16 - 17 | 910.6 | 910.6
2015-01-09 | 17 - 18 | 878.1 | 878.1
2015-01-09 | 18 - 19 | 836.2 | 836.2
2015-01-09 | 19 - 20 | 775.7 | 775.7
2015-01-09 | 20 - 21 | 929.8 | 929.8
2015-01-09 | 21 - 22 | 767.1 | 767.1
2015-01-09 | 22 - 23 | 766.2 | 766.2
2015-01-09 | 23 - 00 | 734.9 | 734.9
2015-01-10 | 00 - 01 | 877.3 | 877.3
2015-01-10 | 01 - 02 | 853.1 | 853.1
2015-01-10 | 02 - 03 | 835.8 | 835.8
2015-01-10 | 03 - 04 | 832.5 | 832.5
2015-01-10 | 04 - 05 | 843.1 | 843.1
2015-01-10 | 05 - 06 | 887 | 887
2015-01-10 | 06 - 07 | 952.7 | 952.7
2015-01-10 | 07 - 08 | 1000 | 1000
2015-01-10 | 08 - 09 | 1000 | 1000
2015-01-10 | 09 - 10 | 1000 | 1000
2015-01-10 | 10 - 11 | 1000 | 1000
2015-01-10 | 11 - 12 | 1000 | 1000
2015-01-10 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-01-10 | 13 - 14 | 1000 | 1000
2015-01-10 | 14 - 15 | 935.3 | 935.3
2015-01-10 | 15 - 16 | 910.4 | 910.4
2015-01-10 | 16 - 17 | 881.1 | 881.1
2015-01-10 | 17 - 18 | 834.1 | 834.1
2015-01-10 | 18 - 19 | 773.1 | 773.1
2015-01-10 | 19 - 20 | 882.1 | 882.1
2015-01-10 | 20 - 21 | 884.9 | 884.9
2015-01-10 | 21 - 22 | 817.5 | 817.5
2015-01-10 | 22 - 23 | 754.9 | 754.9
2015-01-10 | 23 - 00 | 771.1 | 771.1
2015-01-11 | 00 - 01 | 703.5 | 703.5
2015-01-11 | 01 - 02 | 688 | 688
2015-01-11 | 02 - 03 | 728.2 | 728.2
2015-01-11 | 03 - 04 | 663.9 | 663.9
2015-01-11 | 04 - 05 | 627.6 | 627.6
2015-01-11 | 05 - 06 | 827 | 827
2015-01-11 | 06 - 07 | 883.3 | 883.3
2015-01-11 | 07 - 08 | 882 | 882
2015-01-11 | 08 - 09 | 919 | 919
2015-01-11 | 09 - 10 | 950.5 | 950.5
2015-01-11 | 10 - 11 | 945.6 | 945.6
2015-01-11 | 11 - 12 | 944.6 | 944.6
2015-01-11 | 12 - 13 | 937.8 | 937.8
2015-01-11 | 13 - 14 | 941.2 | 941.2
2015-01-11 | 14 - 15 | 961.8 | 961.8
2015-01-11 | 15 - 16 | 876.4 | 876.4
2015-01-11 | 16 - 17 | 856.8 | 856.8
2015-01-11 | 17 - 18 | 832.3 | 832.3
2015-01-11 | 18 - 19 | 812.2 | 812.2
2015-01-11 | 19 - 20 | 805.9 | 805.9
2015-01-11 | 20 - 21 | 836.5 | 836.5
2015-01-11 | 21 - 22 | 674.2 | 674.2
2015-01-11 | 22 - 23 | 641.2 | 641.2
2015-01-11 | 23 - 00 | 722.2 | 722.2
2015-01-12 | 00 - 01 | 594.9 | 594.9
2015-01-12 | 01 - 02 | 551.6 | 551.6
2015-01-12 | 02 - 03 | 381.1 | 381.1
2015-01-12 | 03 - 04 | 411.3 | 411.3
2015-01-12 | 04 - 05 | 365.7 | 365.7
2015-01-12 | 05 - 06 | -234.3 | 234.3
2015-01-12 | 06 - 07 | -95.6 | 95.6
2015-01-12 | 07 - 08 | -143.3 | 143.3
2015-01-12 | 08 - 09 | 8.7 | 8.7
2015-01-12 | 09 - 10 | 21.4 | 21.4
2015-01-12 | 10 - 11 | -64.1 | 64.1
2015-01-12 | 11 - 12 | -266.8 | 266.8
2015-01-12 | 12 - 13 | -100.6 | 100.6
2015-01-12 | 13 - 14 | -33.4 | 33.4
2015-01-12 | 14 - 15 | -92.3 | 92.3
2015-01-12 | 15 - 16 | -263.7 | 263.7
2015-01-12 | 16 - 17 | -307.3 | 307.3
2015-01-12 | 17 - 18 | -173.1 | 173.1
2015-01-12 | 18 - 19 | -186.5 | 186.5
2015-01-12 | 19 - 20 | 258.4 | 258.4
2015-01-12 | 20 - 21 | 415.3 | 415.3
2015-01-12 | 21 - 22 | 307.9 | 307.9
2015-01-12 | 22 - 23 | 367.6 | 367.6
2015-01-12 | 23 - 00 | 399.5 | 399.5
2015-01-13 | 00 - 01 | 214 | 214
2015-01-13 | 01 - 02 | 277.8 | 277.8
2015-01-13 | 02 - 03 | 270.8 | 270.8
2015-01-13 | 03 - 04 | 266.9 | 266.9
2015-01-13 | 04 - 05 | 314.5 | 314.5
2015-01-13 | 05 - 06 | 74.4 | 74.4
2015-01-13 | 06 - 07 | 150.3 | 150.3
2015-01-13 | 07 - 08 | 226.7 | 226.7
2015-01-13 | 08 - 09 | 245.3 | 245.3
2015-01-13 | 09 - 10 | 316.2 | 316.2
2015-01-13 | 10 - 11 | 188 | 188
2015-01-13 | 11 - 12 | 15.2 | 15.2
2015-01-13 | 12 - 13 | -34.4 | 34.4
2015-01-13 | 13 - 14 | 143 | 143
2015-01-13 | 14 - 15 | 293.4 | 293.4
2015-01-13 | 15 - 16 | 250.7 | 250.7
2015-01-13 | 16 - 17 | 326.1 | 326.1
2015-01-13 | 17 - 18 | 495.4 | 495.4
2015-01-13 | 18 - 19 | 462.7 | 462.7
2015-01-13 | 19 - 20 | 455.9 | 455.9
2015-01-13 | 20 - 21 | 408.8 | 408.8
2015-01-13 | 21 - 22 | 322.1 | 322.1
2015-01-13 | 22 - 23 | 175.4 | 175.4
2015-01-13 | 23 - 00 | 280.7 | 280.7
2015-01-14 | 00 - 01 | 495.6 | 495.6
2015-01-14 | 01 - 02 | 494.9 | 494.9
2015-01-14 | 02 - 03 | 469.9 | 469.9
2015-01-14 | 03 - 04 | 434.6 | 434.6
2015-01-14 | 04 - 05 | 453.4 | 453.4
2015-01-14 | 05 - 06 | 169.7 | 169.7
2015-01-14 | 06 - 07 | 274.9 | 274.9
2015-01-14 | 07 - 08 | 331.6 | 331.6
2015-01-14 | 08 - 09 | 355.9 | 355.9
2015-01-14 | 09 - 10 | 400.4 | 400.4
2015-01-14 | 10 - 11 | 400.2 | 400.2
2015-01-14 | 11 - 12 | 366.5 | 366.5
2015-01-14 | 12 - 13 | 386.3 | 386.3
2015-01-14 | 13 - 14 | 378.9 | 378.9
2015-01-14 | 14 - 15 | 402 | 402
2015-01-14 | 15 - 16 | 395.9 | 395.9
2015-01-14 | 16 - 17 | 395.4 | 395.4
2015-01-14 | 17 - 18 | 391.2 | 391.2
2015-01-14 | 18 - 19 | 372.7 | 372.7
2015-01-14 | 19 - 20 | 317.1 | 317.1
2015-01-14 | 20 - 21 | 431.3 | 431.3
2015-01-14 | 21 - 22 | 618.2 | 618.2
2015-01-14 | 22 - 23 | 527.9 | 527.9
2015-01-14 | 23 - 00 | 464.9 | 464.9
2015-01-15 | 00 - 01 | 240.3 | 240.3
2015-01-15 | 01 - 02 | 218.3 | 218.3
2015-01-15 | 02 - 03 | 206.1 | 206.1
2015-01-15 | 03 - 04 | 209.4 | 209.4
2015-01-15 | 04 - 05 | 238.9 | 238.9
2015-01-15 | 05 - 06 | 187.4 | 187.4
2015-01-15 | 06 - 07 | 303.2 | 303.2
2015-01-15 | 07 - 08 | 330 | 330
2015-01-15 | 08 - 09 | 402.7 | 402.7
2015-01-15 | 09 - 10 | 397.9 | 397.9
2015-01-15 | 10 - 11 | 388.8 | 388.8
2015-01-15 | 11 - 12 | 371.5 | 371.5
2015-01-15 | 12 - 13 | 390.1 | 390.1
2015-01-15 | 13 - 14 | 385.6 | 385.6
2015-01-15 | 14 - 15 | 401.3 | 401.3
2015-01-15 | 15 - 16 | 378.9 | 378.9
2015-01-15 | 16 - 17 | 421.7 | 421.7
2015-01-15 | 17 - 18 | 379 | 379
2015-01-15 | 18 - 19 | 331.8 | 331.8
2015-01-15 | 19 - 20 | 307.5 | 307.5
2015-01-15 | 20 - 21 | 328.4 | 328.4
2015-01-15 | 21 - 22 | 231.1 | 231.1
2015-01-15 | 22 - 23 | 213.5 | 213.5
2015-01-15 | 23 - 00 | 415.3 | 415.3
2015-01-16 | 00 - 01 | 346.9 | 346.9
2015-01-16 | 01 - 02 | 325.4 | 325.4
2015-01-16 | 02 - 03 | 313.6 | 313.6
2015-01-16 | 03 - 04 | 318.4 | 318.4
2015-01-16 | 04 - 05 | 345.8 | 345.8
2015-01-16 | 05 - 06 | 67.7 | 67.7
2015-01-16 | 06 - 07 | 135.6 | 135.6
2015-01-16 | 07 - 08 | 232.7 | 232.7
2015-01-16 | 08 - 09 | 254.5 | 254.5
2015-01-16 | 09 - 10 | 247.4 | 247.4
2015-01-16 | 10 - 11 | 236.8 | 236.8
2015-01-16 | 11 - 12 | 219 | 219
2015-01-16 | 12 - 13 | 235.8 | 235.8
2015-01-16 | 13 - 14 | 246.6 | 246.6
2015-01-16 | 14 - 15 | 225 | 225
2015-01-16 | 15 - 16 | 246.4 | 246.4
2015-01-16 | 16 - 17 | 242.9 | 242.9
2015-01-16 | 17 - 18 | 213 | 213
2015-01-16 | 18 - 19 | 182.7 | 182.7
2015-01-16 | 19 - 20 | 225.6 | 225.6
2015-01-16 | 20 - 21 | 208.3 | 208.3
2015-01-16 | 21 - 22 | 131.2 | 131.2
2015-01-16 | 22 - 23 | 47.5 | 47.5
2015-01-16 | 23 - 00 | -41.8 | 41.8
2015-01-17 | 00 - 01 | 544.9 | 544.9
2015-01-17 | 01 - 02 | 535.7 | 535.7
2015-01-17 | 02 - 03 | 535.6 | 535.6
2015-01-17 | 03 - 04 | 547.2 | 547.2
2015-01-17 | 04 - 05 | 563.4 | 563.4
2015-01-17 | 05 - 06 | 609.9 | 609.9
2015-01-17 | 06 - 07 | 672.3 | 672.3
2015-01-17 | 07 - 08 | 710 | 710
2015-01-17 | 08 - 09 | 674.1 | 674.1
2015-01-17 | 09 - 10 | 708.2 | 708.2
2015-01-17 | 10 - 11 | 729.4 | 729.4
2015-01-17 | 11 - 12 | 747.5 | 747.5
2015-01-17 | 12 - 13 | 761.9 | 761.9
2015-01-17 | 13 - 14 | 855.6 | 855.6
2015-01-17 | 14 - 15 | 861.8 | 861.8
2015-01-17 | 15 - 16 | 850.4 | 850.4
2015-01-17 | 16 - 17 | 867.7 | 867.7
2015-01-17 | 17 - 18 | 852.7 | 852.7
2015-01-17 | 18 - 19 | 825.2 | 825.2
2015-01-17 | 19 - 20 | 789.2 | 789.2
2015-01-17 | 20 - 21 | 831.8 | 831.8
2015-01-17 | 21 - 22 | 769.8 | 769.8
2015-01-17 | 22 - 23 | 703.6 | 703.6
2015-01-17 | 23 - 00 | 679.3 | 679.3
2015-01-18 | 00 - 01 | 676.7 | 676.7
2015-01-18 | 01 - 02 | 692.1 | 692.1
2015-01-18 | 02 - 03 | 656.8 | 656.8
2015-01-18 | 03 - 04 | 650.2 | 650.2
2015-01-18 | 04 - 05 | 636.1 | 636.1
2015-01-18 | 05 - 06 | 586.6 | 586.6
2015-01-18 | 06 - 07 | 592.4 | 592.4
2015-01-18 | 07 - 08 | 492.7 | 492.7
2015-01-18 | 08 - 09 | 644.7 | 644.7
2015-01-18 | 09 - 10 | 603.4 | 603.4
2015-01-18 | 10 - 11 | 634 | 634
2015-01-18 | 11 - 12 | 813.6 | 813.6
2015-01-18 | 12 - 13 | 816.6 | 816.6
2015-01-18 | 13 - 14 | 854.8 | 854.8
2015-01-18 | 14 - 15 | 866.5 | 866.5
2015-01-18 | 15 - 16 | 870.8 | 870.8
2015-01-18 | 16 - 17 | 942.8 | 942.8
2015-01-18 | 17 - 18 | 941.5 | 941.5
2015-01-18 | 18 - 19 | 925.8 | 925.8
2015-01-18 | 19 - 20 | 900 | 900
2015-01-18 | 20 - 21 | 871.8 | 871.8
2015-01-18 | 21 - 22 | 818.9 | 818.9
2015-01-18 | 22 - 23 | 757.7 | 757.7
2015-01-18 | 23 - 00 | 763.8 | 763.8
2015-01-19 | 00 - 01 | 525.5 | 525.5
2015-01-19 | 01 - 02 | 510.1 | 510.1
2015-01-19 | 02 - 03 | 507.9 | 507.9
2015-01-19 | 03 - 04 | 472.7 | 472.7
2015-01-19 | 04 - 05 | 491.7 | 491.7
2015-01-19 | 05 - 06 | 471.9 | 471.9
2015-01-19 | 06 - 07 | 593 | 593
2015-01-19 | 07 - 08 | 545.5 | 545.5
2015-01-19 | 08 - 09 | 592.2 | 592.2
2015-01-19 | 09 - 10 | 787.4 | 787.4
2015-01-19 | 10 - 11 | 827.7 | 827.7
2015-01-19 | 11 - 12 | 697.5 | 697.5
2015-01-19 | 12 - 13 | 709.8 | 709.8
2015-01-19 | 13 - 14 | 761.5 | 761.5
2015-01-19 | 14 - 15 | 526.8 | 526.8
2015-01-19 | 15 - 16 | 457.6 | 457.6
2015-01-19 | 16 - 17 | 537.4 | 537.4
2015-01-19 | 17 - 18 | 495.9 | 495.9
2015-01-19 | 18 - 19 | 502.7 | 502.7
2015-01-19 | 19 - 20 | 804.5 | 804.5
2015-01-19 | 20 - 21 | 753.4 | 753.4
2015-01-19 | 21 - 22 | 673 | 673
2015-01-19 | 22 - 23 | 538.9 | 538.9
2015-01-19 | 23 - 00 | 508.9 | 508.9
2015-01-20 | 00 - 01 | 547.5 | 547.5
2015-01-20 | 01 - 02 | 543.5 | 543.5
2015-01-20 | 02 - 03 | 562 | 562
2015-01-20 | 03 - 04 | 403.9 | 403.9
2015-01-20 | 04 - 05 | 466.7 | 466.7
2015-01-20 | 05 - 06 | 718 | 718
2015-01-20 | 06 - 07 | 772 | 772
2015-01-20 | 07 - 08 | 666.8 | 666.8
2015-01-20 | 08 - 09 | 777.8 | 777.8
2015-01-20 | 09 - 10 | 870.5 | 870.5
2015-01-20 | 10 - 11 | 860.7 | 860.7
2015-01-20 | 11 - 12 | 837.9 | 837.9
2015-01-20 | 12 - 13 | 849.4 | 849.4
2015-01-20 | 13 - 14 | 837.1 | 837.1
2015-01-20 | 14 - 15 | 840.2 | 840.2
2015-01-20 | 15 - 16 | 823.4 | 823.4
2015-01-20 | 16 - 17 | 524.3 | 524.3
2015-01-20 | 17 - 18 | 342.8 | 342.8
2015-01-20 | 18 - 19 | 377 | 377
2015-01-20 | 19 - 20 | 773.3 | 773.3
2015-01-20 | 20 - 21 | 724.3 | 724.3
2015-01-20 | 21 - 22 | 644.5 | 644.5
2015-01-20 | 22 - 23 | 532.7 | 532.7
2015-01-20 | 23 - 00 | 443.1 | 443.1
2015-01-21 | 00 - 01 | 404.5 | 404.5
2015-01-21 | 01 - 02 | 472.3 | 472.3
2015-01-21 | 02 - 03 | 466.7 | 466.7
2015-01-21 | 03 - 04 | 475.9 | 475.9
2015-01-21 | 04 - 05 | 378.3 | 378.3
2015-01-21 | 05 - 06 | 420.5 | 420.5
2015-01-21 | 06 - 07 | 539.2 | 539.2
2015-01-21 | 07 - 08 | 334.4 | 334.4
2015-01-21 | 08 - 09 | 160.6 | 160.6
2015-01-21 | 09 - 10 | 310.3 | 310.3
2015-01-21 | 10 - 11 | 423.2 | 423.2
2015-01-21 | 11 - 12 | 404.7 | 404.7
2015-01-21 | 12 - 13 | 485 | 485
2015-01-21 | 13 - 14 | 626.8 | 626.8
2015-01-21 | 14 - 15 | 623.2 | 623.2
2015-01-21 | 15 - 16 | 498.5 | 498.5
2015-01-21 | 16 - 17 | 463.8 | 463.8
2015-01-21 | 17 - 18 | 223.9 | 223.9
2015-01-21 | 18 - 19 | 34.6 | 34.6
2015-01-21 | 19 - 20 | 596.9 | 596.9
2015-01-21 | 20 - 21 | 593.2 | 593.2
2015-01-21 | 21 - 22 | 521.3 | 521.3
2015-01-21 | 22 - 23 | 348.5 | 348.5
2015-01-21 | 23 - 00 | 287.5 | 287.5
2015-01-22 | 00 - 01 | 451 | 451
2015-01-22 | 01 - 02 | 399 | 399
2015-01-22 | 02 - 03 | 474.7 | 474.7
2015-01-22 | 03 - 04 | 390 | 390
2015-01-22 | 04 - 05 | 386.2 | 386.2
2015-01-22 | 05 - 06 | 521.3 | 521.3
2015-01-22 | 06 - 07 | 646.3 | 646.3
2015-01-22 | 07 - 08 | 734.8 | 734.8
2015-01-22 | 08 - 09 | 565.5 | 565.5
2015-01-22 | 09 - 10 | 708.4 | 708.4
2015-01-22 | 10 - 11 | 669.9 | 669.9
2015-01-22 | 11 - 12 | 568.4 | 568.4
2015-01-22 | 12 - 13 | 653 | 653
2015-01-22 | 13 - 14 | 745.2 | 745.2
2015-01-22 | 14 - 15 | 706.4 | 706.4
2015-01-22 | 15 - 16 | 632.4 | 632.4
2015-01-22 | 16 - 17 | 593.2 | 593.2
2015-01-22 | 17 - 18 | 172.5 | 172.5
2015-01-22 | 18 - 19 | 393.8 | 393.8
2015-01-22 | 19 - 20 | 702 | 702
2015-01-22 | 20 - 21 | 695.2 | 695.2
2015-01-22 | 21 - 22 | 572.3 | 572.3
2015-01-22 | 22 - 23 | 320 | 320
2015-01-22 | 23 - 00 | 286.9 | 286.9
2015-01-23 | 00 - 01 | 545.4 | 545.4
2015-01-23 | 01 - 02 | 530.1 | 530.1
2015-01-23 | 02 - 03 | 498.5 | 498.5
2015-01-23 | 03 - 04 | 439.1 | 439.1
2015-01-23 | 04 - 05 | 467.4 | 467.4
2015-01-23 | 05 - 06 | 604.1 | 604.1
2015-01-23 | 06 - 07 | 667 | 667
2015-01-23 | 07 - 08 | 597.2 | 597.2
2015-01-23 | 08 - 09 | 546.9 | 546.9
2015-01-23 | 09 - 10 | 201.9 | 201.9
2015-01-23 | 10 - 11 | 630.8 | 630.8
2015-01-23 | 11 - 12 | 541.3 | 541.3
2015-01-23 | 12 - 13 | 597.5 | 597.5
2015-01-23 | 13 - 14 | 776.3 | 776.3
2015-01-23 | 14 - 15 | 774.7 | 774.7
2015-01-23 | 15 - 16 | 706.4 | 706.4
2015-01-23 | 16 - 17 | 798.8 | 798.8
2015-01-23 | 17 - 18 | 593.2 | 593.2
2015-01-23 | 18 - 19 | 745.8 | 745.8
2015-01-23 | 19 - 20 | 760.1 | 760.1
2015-01-23 | 20 - 21 | 709.1 | 709.1
2015-01-23 | 21 - 22 | 635.8 | 635.8
2015-01-23 | 22 - 23 | 539.5 | 539.5
2015-01-23 | 23 - 00 | 399.7 | 399.7
2015-01-24 | 00 - 01 | 809.6 | 809.6
2015-01-24 | 01 - 02 | 816.6 | 816.6
2015-01-24 | 02 - 03 | 807.8 | 807.8
2015-01-24 | 03 - 04 | 814.6 | 814.6
2015-01-24 | 04 - 05 | 760.6 | 760.6
2015-01-24 | 05 - 06 | 803.1 | 803.1
2015-01-24 | 06 - 07 | 855.6 | 855.6
2015-01-24 | 07 - 08 | 800.6 | 800.6
2015-01-24 | 08 - 09 | 847 | 847
2015-01-24 | 09 - 10 | 782.6 | 782.6
2015-01-24 | 10 - 11 | 787.7 | 787.7
2015-01-24 | 11 - 12 | 782.7 | 782.7
2015-01-24 | 12 - 13 | 778.2 | 778.2
2015-01-24 | 13 - 14 | 773.1 | 773.1
2015-01-24 | 14 - 15 | 778.2 | 778.2
2015-01-24 | 15 - 16 | 815.5 | 815.5
2015-01-24 | 16 - 17 | 849.5 | 849.5
2015-01-24 | 17 - 18 | 825.1 | 825.1
2015-01-24 | 18 - 19 | 793.1 | 793.1
2015-01-24 | 19 - 20 | 750.1 | 750.1
2015-01-24 | 20 - 21 | 707.3 | 707.3
2015-01-24 | 21 - 22 | 685 | 685
2015-01-24 | 22 - 23 | 685.1 | 685.1
2015-01-24 | 23 - 00 | 672.1 | 672.1
2015-01-25 | 00 - 01 | 587.1 | 587.1
2015-01-25 | 01 - 02 | 575.6 | 575.6
2015-01-25 | 02 - 03 | 590 | 590
2015-01-25 | 03 - 04 | 763.2 | 763.2
2015-01-25 | 04 - 05 | 616.2 | 616.2
2015-01-25 | 05 - 06 | 634.5 | 634.5
2015-01-25 | 06 - 07 | 688.6 | 688.6
2015-01-25 | 07 - 08 | 740.4 | 740.4
2015-01-25 | 08 - 09 | 799.8 | 799.8
2015-01-25 | 09 - 10 | 786.3 | 786.3
2015-01-25 | 10 - 11 | 803.5 | 803.5
2015-01-25 | 11 - 12 | 813.3 | 813.3
2015-01-25 | 12 - 13 | 810.4 | 810.4
2015-01-25 | 13 - 14 | 809.1 | 809.1
2015-01-25 | 14 - 15 | 820.7 | 820.7
2015-01-25 | 15 - 16 | 863.5 | 863.5
2015-01-25 | 16 - 17 | 921.6 | 921.6
2015-01-25 | 17 - 18 | 921.3 | 921.3
2015-01-25 | 18 - 19 | 904.2 | 904.2
2015-01-25 | 19 - 20 | 870.1 | 870.1
2015-01-25 | 20 - 21 | 823.5 | 823.5
2015-01-25 | 21 - 22 | 764 | 764
2015-01-25 | 22 - 23 | 703.6 | 703.6
2015-01-25 | 23 - 00 | 688 | 688
2015-01-26 | 00 - 01 | 700.1 | 700.1
2015-01-26 | 01 - 02 | 844.9 | 844.9
2015-01-26 | 02 - 03 | 838.4 | 838.4
2015-01-26 | 03 - 04 | 842.6 | 842.6
2015-01-26 | 04 - 05 | 881.4 | 881.4
2015-01-26 | 05 - 06 | 647.2 | 647.2
2015-01-26 | 06 - 07 | 633 | 633
2015-01-26 | 07 - 08 | 641.3 | 641.3
2015-01-26 | 08 - 09 | 742.1 | 742.1
2015-01-26 | 09 - 10 | 773.1 | 773.1
2015-01-26 | 10 - 11 | 806.5 | 806.5
2015-01-26 | 11 - 12 | 776.7 | 776.7
2015-01-26 | 12 - 13 | 783.3 | 783.3
2015-01-26 | 13 - 14 | 771.4 | 771.4
2015-01-26 | 14 - 15 | 762.7 | 762.7
2015-01-26 | 15 - 16 | 740.6 | 740.6
2015-01-26 | 16 - 17 | 679.1 | 679.1
2015-01-26 | 17 - 18 | 734.3 | 734.3
2015-01-26 | 18 - 19 | 669.4 | 669.4
2015-01-26 | 19 - 20 | 704.8 | 704.8
2015-01-26 | 20 - 21 | 651 | 651
2015-01-26 | 21 - 22 | 578.2 | 578.2
2015-01-26 | 22 - 23 | 639.5 | 639.5
2015-01-26 | 23 - 00 | 504 | 504
2015-01-27 | 00 - 01 | 670.1 | 670.1
2015-01-27 | 01 - 02 | 611.2 | 611.2
2015-01-27 | 02 - 03 | 609.2 | 609.2
2015-01-27 | 03 - 04 | 618.6 | 618.6
2015-01-27 | 04 - 05 | 646.3 | 646.3
2015-01-27 | 05 - 06 | 416.4 | 416.4
2015-01-27 | 06 - 07 | 551.1 | 551.1
2015-01-27 | 07 - 08 | 234.6 | 234.6
2015-01-27 | 08 - 09 | 383.3 | 383.3
2015-01-27 | 09 - 10 | 378.1 | 378.1
2015-01-27 | 10 - 11 | 357.5 | 357.5
2015-01-27 | 11 - 12 | 319.9 | 319.9
2015-01-27 | 12 - 13 | 369.6 | 369.6
2015-01-27 | 13 - 14 | 405.7 | 405.7
2015-01-27 | 14 - 15 | 477.4 | 477.4
2015-01-27 | 15 - 16 | 285.9 | 285.9
2015-01-27 | 16 - 17 | 125.6 | 125.6
2015-01-27 | 17 - 18 | 124.1 | 124.1
2015-01-27 | 18 - 19 | 576.3 | 576.3
2015-01-27 | 19 - 20 | 628.8 | 628.8
2015-01-27 | 20 - 21 | 582.5 | 582.5
2015-01-27 | 21 - 22 | 503.6 | 503.6
2015-01-27 | 22 - 23 | 376.7 | 376.7
2015-01-27 | 23 - 00 | 575.3 | 575.3
2015-01-28 | 00 - 01 | 572.7 | 572.7
2015-01-28 | 01 - 02 | 577.7 | 577.7
2015-01-28 | 02 - 03 | 614.5 | 614.5
2015-01-28 | 03 - 04 | 630.6 | 630.6
2015-01-28 | 04 - 05 | 656.5 | 656.5
2015-01-28 | 05 - 06 | 531 | 531
2015-01-28 | 06 - 07 | 645.2 | 645.2
2015-01-28 | 07 - 08 | 733 | 733
2015-01-28 | 08 - 09 | 736.5 | 736.5
2015-01-28 | 09 - 10 | 716.2 | 716.2
2015-01-28 | 10 - 11 | 747 | 747
2015-01-28 | 11 - 12 | 711.1 | 711.1
2015-01-28 | 12 - 13 | 721.3 | 721.3
2015-01-28 | 13 - 14 | 708.1 | 708.1
2015-01-28 | 14 - 15 | 711.9 | 711.9
2015-01-28 | 15 - 16 | 689.3 | 689.3
2015-01-28 | 16 - 17 | 682 | 682
2015-01-28 | 17 - 18 | 641.5 | 641.5
2015-01-28 | 18 - 19 | 612.6 | 612.6
2015-01-28 | 19 - 20 | 624.3 | 624.3
2015-01-28 | 20 - 21 | 740.6 | 740.6
2015-01-28 | 21 - 22 | 649.9 | 649.9
2015-01-28 | 22 - 23 | 725.6 | 725.6
2015-01-28 | 23 - 00 | 628.5 | 628.5
2015-01-29 | 00 - 01 | 596.1 | 596.1
2015-01-29 | 01 - 02 | 585.1 | 585.1
2015-01-29 | 02 - 03 | 587.1 | 587.1
2015-01-29 | 03 - 04 | 599.6 | 599.6
2015-01-29 | 04 - 05 | 632.3 | 632.3
2015-01-29 | 05 - 06 | 321.4 | 321.4
2015-01-29 | 06 - 07 | 202.4 | 202.4
2015-01-29 | 07 - 08 | 571.1 | 571.1
2015-01-29 | 08 - 09 | 585.3 | 585.3
2015-01-29 | 09 - 10 | 618.3 | 618.3
2015-01-29 | 10 - 11 | 596.2 | 596.2
2015-01-29 | 11 - 12 | 573.7 | 573.7
2015-01-29 | 12 - 13 | 595.3 | 595.3
2015-01-29 | 13 - 14 | 596.8 | 596.8
2015-01-29 | 14 - 15 | 605.3 | 605.3
2015-01-29 | 15 - 16 | 572.5 | 572.5
2015-01-29 | 16 - 17 | 608.5 | 608.5
2015-01-29 | 17 - 18 | 597 | 597
2015-01-29 | 18 - 19 | 590.5 | 590.5
2015-01-29 | 19 - 20 | 604.3 | 604.3
2015-01-29 | 20 - 21 | 541 | 541
2015-01-29 | 21 - 22 | 517.7 | 517.7
2015-01-29 | 22 - 23 | 442.9 | 442.9
2015-01-29 | 23 - 00 | 431.5 | 431.5
2015-01-30 | 00 - 01 | 254 | 254
2015-01-30 | 01 - 02 | 495.1 | 495.1
2015-01-30 | 02 - 03 | 351.9 | 351.9
2015-01-30 | 03 - 04 | 374.4 | 374.4
2015-01-30 | 04 - 05 | 383.4 | 383.4
2015-01-30 | 05 - 06 | 409.2 | 409.2
2015-01-30 | 06 - 07 | 515.1 | 515.1
2015-01-30 | 07 - 08 | 614.1 | 614.1
2015-01-30 | 08 - 09 | 636.8 | 636.8
2015-01-30 | 09 - 10 | 642.9 | 642.9
2015-01-30 | 10 - 11 | 670.5 | 670.5
2015-01-30 | 11 - 12 | 645.8 | 645.8
2015-01-30 | 12 - 13 | 625.9 | 625.9
2015-01-30 | 13 - 14 | 631 | 631
2015-01-30 | 14 - 15 | 641.6 | 641.6
2015-01-30 | 15 - 16 | 654.5 | 654.5
2015-01-30 | 16 - 17 | 663.7 | 663.7
2015-01-30 | 17 - 18 | 634.8 | 634.8
2015-01-30 | 18 - 19 | 601.8 | 601.8
2015-01-30 | 19 - 20 | 584.8 | 584.8
2015-01-30 | 20 - 21 | 526.2 | 526.2
2015-01-30 | 21 - 22 | 440.6 | 440.6
2015-01-30 | 22 - 23 | 315.9 | 315.9
2015-01-30 | 23 - 00 | 384.9 | 384.9
2015-01-31 | 00 - 01 | 387.4 | 387.4
2015-01-31 | 01 - 02 | 443.6 | 443.6
2015-01-31 | 02 - 03 | 426.3 | 426.3
2015-01-31 | 03 - 04 | 422.7 | 422.7
2015-01-31 | 04 - 05 | 472 | 472
2015-01-31 | 05 - 06 | 507.9 | 507.9
2015-01-31 | 06 - 07 | 559.7 | 559.7
2015-01-31 | 07 - 08 | 536.6 | 536.6
2015-01-31 | 08 - 09 | 590.3 | 590.3
2015-01-31 | 09 - 10 | 628 | 628
2015-01-31 | 10 - 11 | 637.9 | 637.9
2015-01-31 | 11 - 12 | 640.6 | 640.6
2015-01-31 | 12 - 13 | 634.1 | 634.1
2015-01-31 | 13 - 14 | 620.7 | 620.7
2015-01-31 | 14 - 15 | 616.1 | 616.1
2015-01-31 | 15 - 16 | 630.2 | 630.2
2015-01-31 | 16 - 17 | 697.5 | 697.5
2015-01-31 | 17 - 18 | 700.4 | 700.4
2015-01-31 | 18 - 19 | 690.8 | 690.8
2015-01-31 | 19 - 20 | 656.9 | 656.9
2015-01-31 | 20 - 21 | 621.7 | 621.7
2015-01-31 | 21 - 22 | 567 | 567
2015-01-31 | 22 - 23 | 524 | 524
2015-01-31 | 23 - 00 | 458 | 458
2015-02-01 | 00 - 01 | 377.3 | 377.3
2015-02-01 | 01 - 02 | 381 | 381
2015-02-01 | 02 - 03 | 660.3 | 660.3
2015-02-01 | 03 - 04 | 643 | 643
2015-02-01 | 04 - 05 | 600.1 | 600.1
2015-02-01 | 05 - 06 | 680.4 | 680.4
2015-02-01 | 06 - 07 | 437.9 | 437.9
2015-02-01 | 07 - 08 | 282.5 | 282.5
2015-02-01 | 08 - 09 | 301.1 | 301.1
2015-02-01 | 09 - 10 | 327.5 | 327.5
2015-02-01 | 10 - 11 | 335 | 335
2015-02-01 | 11 - 12 | 321.4 | 321.4
2015-02-01 | 12 - 13 | 305.3 | 305.3
2015-02-01 | 13 - 14 | 303.6 | 303.6
2015-02-01 | 14 - 15 | 303.5 | 303.5
2015-02-01 | 15 - 16 | 314.8 | 314.8
2015-02-01 | 16 - 17 | 561.3 | 561.3
2015-02-01 | 17 - 18 | 562 | 562
2015-02-01 | 18 - 19 | 544.4 | 544.4
2015-02-01 | 19 - 20 | 504.8 | 504.8
2015-02-01 | 20 - 21 | 425.6 | 425.6
2015-02-01 | 21 - 22 | 392 | 392
2015-02-01 | 22 - 23 | 166 | 166
2015-02-01 | 23 - 00 | 205.6 | 205.6
2015-02-02 | 00 - 01 | 136.6 | 136.6
2015-02-02 | 01 - 02 | 125.6 | 125.6
2015-02-02 | 02 - 03 | 181.1 | 181.1
2015-02-02 | 03 - 04 | 142.5 | 142.5
2015-02-02 | 04 - 05 | 165.8 | 165.8
2015-02-02 | 05 - 06 | 267.8 | 267.8
2015-02-02 | 06 - 07 | 464.7 | 464.7
2015-02-02 | 07 - 08 | 546.2 | 546.2
2015-02-02 | 08 - 09 | 394.3 | 394.3
2015-02-02 | 09 - 10 | 482.2 | 482.2
2015-02-02 | 10 - 11 | 575.4 | 575.4
2015-02-02 | 11 - 12 | 556.4 | 556.4
2015-02-02 | 12 - 13 | 566.2 | 566.2
2015-02-02 | 13 - 14 | 565.7 | 565.7
2015-02-02 | 14 - 15 | 584.6 | 584.6
2015-02-02 | 15 - 16 | 585.5 | 585.5
2015-02-02 | 16 - 17 | 430.4 | 430.4
2015-02-02 | 17 - 18 | 62.7 | 62.7
2015-02-02 | 18 - 19 | 193.6 | 193.6
2015-02-02 | 19 - 20 | 553.4 | 553.4
2015-02-02 | 20 - 21 | 492.9 | 492.9
2015-02-02 | 21 - 22 | 405.1 | 405.1
2015-02-02 | 22 - 23 | 275 | 275
2015-02-02 | 23 - 00 | 296.7 | 296.7
2015-02-03 | 00 - 01 | 347.9 | 347.9
2015-02-03 | 01 - 02 | 338.1 | 338.1
2015-02-03 | 02 - 03 | 363.9 | 363.9
2015-02-03 | 03 - 04 | 295.1 | 295.1
2015-02-03 | 04 - 05 | 321.6 | 321.6
2015-02-03 | 05 - 06 | 444.8 | 444.8
2015-02-03 | 06 - 07 | 521.7 | 521.7
2015-02-03 | 07 - 08 | 422.8 | 422.8
2015-02-03 | 08 - 09 | 453.4 | 453.4
2015-02-03 | 09 - 10 | 476.1 | 476.1
2015-02-03 | 10 - 11 | 517.2 | 517.2
2015-02-03 | 11 - 12 | 597.5 | 597.5
2015-02-03 | 12 - 13 | 633 | 633
2015-02-03 | 13 - 14 | 625.2 | 625.2
2015-02-03 | 14 - 15 | 635.4 | 635.4
2015-02-03 | 15 - 16 | 633.5 | 633.5
2015-02-03 | 16 - 17 | 681.3 | 681.3
2015-02-03 | 17 - 18 | 201.9 | 201.9
2015-02-03 | 18 - 19 | 358.1 | 358.1
2015-02-03 | 19 - 20 | 633.9 | 633.9
2015-02-03 | 20 - 21 | 578.3 | 578.3
2015-02-03 | 21 - 22 | 485.8 | 485.8
2015-02-03 | 22 - 23 | 397.8 | 397.8
2015-02-03 | 23 - 00 | 232.3 | 232.3
2015-02-04 | 00 - 01 | 357.8 | 357.8
2015-02-04 | 01 - 02 | 372.9 | 372.9
2015-02-04 | 02 - 03 | 178.1 | 178.1
2015-02-04 | 03 - 04 | 211 | 211
2015-02-04 | 04 - 05 | 251.4 | 251.4
2015-02-04 | 05 - 06 | 424.6 | 424.6
2015-02-04 | 06 - 07 | 486.8 | 486.8
2015-02-04 | 07 - 08 | 214.1 | 214.1
2015-02-04 | 08 - 09 | 44.4 | 44.4
2015-02-04 | 09 - 10 | 154.4 | 154.4
2015-02-04 | 10 - 11 | 205.3 | 205.3
2015-02-04 | 11 - 12 | 125.6 | 125.6
2015-02-04 | 12 - 13 | 172.8 | 172.8
2015-02-04 | 13 - 14 | 0
2015-02-04 | 14 - 15 | 189.1 | 189.1
2015-02-04 | 15 - 16 | 122.4 | 122.4
2015-02-04 | 16 - 17 | 243.3 | 243.3
2015-02-04 | 17 - 18 | 176 | 176
2015-02-04 | 18 - 19 | -158.8 | 158.8
2015-02-04 | 19 - 20 | 218.1 | 218.1
2015-02-04 | 20 - 21 | 443.5 | 443.5
2015-02-04 | 21 - 22 | 367 | 367
2015-02-04 | 22 - 23 | 213.1 | 213.1
2015-02-04 | 23 - 00 | 144.4 | 144.4
2015-02-05 | 00 - 01 | 502 | 502
2015-02-05 | 01 - 02 | 617 | 617
2015-02-05 | 02 - 03 | 510.3 | 510.3
2015-02-05 | 03 - 04 | 497.6 | 497.6
2015-02-05 | 04 - 05 | 493.3 | 493.3
2015-02-05 | 05 - 06 | 623.2 | 623.2
2015-02-05 | 06 - 07 | 686.8 | 686.8
2015-02-05 | 07 - 08 | 371.5 | 371.5
2015-02-05 | 08 - 09 | 94.6 | 94.6
2015-02-05 | 09 - 10 | 385.3 | 385.3
2015-02-05 | 10 - 11 | 406.8 | 406.8
2015-02-05 | 11 - 12 | 743.7 | 743.7
2015-02-05 | 12 - 13 | 777.2 | 777.2
2015-02-05 | 13 - 14 | 771.8 | 771.8
2015-02-05 | 14 - 15 | 762.9 | 762.9
2015-02-05 | 15 - 16 | 766 | 766
2015-02-05 | 16 - 17 | 792.9 | 792.9
2015-02-05 | 17 - 18 | 419.3 | 419.3
2015-02-05 | 18 - 19 | 353.6 | 353.6
2015-02-05 | 19 - 20 | 700.6 | 700.6
2015-02-05 | 20 - 21 | 628.7 | 628.7
2015-02-05 | 21 - 22 | 528.1 | 528.1
2015-02-05 | 22 - 23 | 423.6 | 423.6
2015-02-05 | 23 - 00 | 323.9 | 323.9
2015-02-06 | 00 - 01 | 246.9 | 246.9
2015-02-06 | 01 - 02 | 203.9 | 203.9
2015-02-06 | 02 - 03 | 176.1 | 176.1
2015-02-06 | 03 - 04 | 203 | 203
2015-02-06 | 04 - 05 | 222.4 | 222.4
2015-02-06 | 05 - 06 | 242 | 242
2015-02-06 | 06 - 07 | 310.3 | 310.3
2015-02-06 | 07 - 08 | 385.2 | 385.2
2015-02-06 | 08 - 09 | 406.7 | 406.7
2015-02-06 | 09 - 10 | 243.1 | 243.1
2015-02-06 | 10 - 11 | 408.9 | 408.9
2015-02-06 | 11 - 12 | 448.7 | 448.7
2015-02-06 | 12 - 13 | 475.4 | 475.4
2015-02-06 | 13 - 14 | 472.3 | 472.3
2015-02-06 | 14 - 15 | 466.5 | 466.5
2015-02-06 | 15 - 16 | 450 | 450
2015-02-06 | 16 - 17 | 462.8 | 462.8
2015-02-06 | 17 - 18 | 449.2 | 449.2
2015-02-06 | 18 - 19 | 447.9 | 447.9
2015-02-06 | 19 - 20 | 457.1 | 457.1
2015-02-06 | 20 - 21 | 418.2 | 418.2
2015-02-06 | 21 - 22 | 366.4 | 366.4
2015-02-06 | 22 - 23 | 298.8 | 298.8
2015-02-06 | 23 - 00 | 163.7 | 163.7
2015-02-07 | 00 - 01 | 555 | 555
2015-02-07 | 01 - 02 | 527.8 | 527.8
2015-02-07 | 02 - 03 | 543 | 543
2015-02-07 | 03 - 04 | 544.4 | 544.4
2015-02-07 | 04 - 05 | 736 | 736
2015-02-07 | 05 - 06 | 776.6 | 776.6
2015-02-07 | 06 - 07 | 829.4 | 829.4
2015-02-07 | 07 - 08 | 605.8 | 605.8
2015-02-07 | 08 - 09 | 667.1 | 667.1
2015-02-07 | 09 - 10 | 676.7 | 676.7
2015-02-07 | 10 - 11 | 696.4 | 696.4
2015-02-07 | 11 - 12 | 664.7 | 664.7
2015-02-07 | 12 - 13 | 717.2 | 717.2
2015-02-07 | 13 - 14 | 872.5 | 872.5
2015-02-07 | 14 - 15 | 912.8 | 912.8
2015-02-07 | 15 - 16 | 855 | 855
2015-02-07 | 16 - 17 | 707.5 | 707.5
2015-02-07 | 17 - 18 | 563.6 | 563.6
2015-02-07 | 18 - 19 | 664.6 | 664.6
2015-02-07 | 19 - 20 | 641.1 | 641.1
2015-02-07 | 20 - 21 | 650.4 | 650.4
2015-02-07 | 21 - 22 | 523.4 | 523.4
2015-02-07 | 22 - 23 | 677.3 | 677.3
2015-02-07 | 23 - 00 | 635.8 | 635.8
2015-02-08 | 00 - 01 | 643 | 643
2015-02-08 | 01 - 02 | 531.6 | 531.6
2015-02-08 | 02 - 03 | 505.6 | 505.6
2015-02-08 | 03 - 04 | 492.4 | 492.4
2015-02-08 | 04 - 05 | 481.5 | 481.5
2015-02-08 | 05 - 06 | 405.2 | 405.2
2015-02-08 | 06 - 07 | 474.9 | 474.9
2015-02-08 | 07 - 08 | 556.8 | 556.8
2015-02-08 | 08 - 09 | 663.2 | 663.2
2015-02-08 | 09 - 10 | 597.9 | 597.9
2015-02-08 | 10 - 11 | 636.8 | 636.8
2015-02-08 | 11 - 12 | 733.4 | 733.4
2015-02-08 | 12 - 13 | 734.6 | 734.6
2015-02-08 | 13 - 14 | 736.7 | 736.7
2015-02-08 | 14 - 15 | 740.8 | 740.8
2015-02-08 | 15 - 16 | 759.1 | 759.1
2015-02-08 | 16 - 17 | 806.6 | 806.6
2015-02-08 | 17 - 18 | 810.4 | 810.4
2015-02-08 | 18 - 19 | 785.9 | 785.9
2015-02-08 | 19 - 20 | 750.1 | 750.1
2015-02-08 | 20 - 21 | 710 | 710
2015-02-08 | 21 - 22 | 663.6 | 663.6
2015-02-08 | 22 - 23 | 461.9 | 461.9
2015-02-08 | 23 - 00 | 634.5 | 634.5
2015-02-09 | 00 - 01 | 677.1 | 677.1
2015-02-09 | 01 - 02 | 559.7 | 559.7
2015-02-09 | 02 - 03 | 614.6 | 614.6
2015-02-09 | 03 - 04 | 678.4 | 678.4
2015-02-09 | 04 - 05 | 697.3 | 697.3
2015-02-09 | 05 - 06 | 97.3 | 97.3
2015-02-09 | 06 - 07 | -72.4 | 72.4
2015-02-09 | 07 - 08 | 5.9 | 5.9
2015-02-09 | 08 - 09 | 146.8 | 146.8
2015-02-09 | 09 - 10 | 163.4 | 163.4
2015-02-09 | 10 - 11 | 232 | 232
2015-02-09 | 11 - 12 | 432.7 | 432.7
2015-02-09 | 12 - 13 | 574.7 | 574.7
2015-02-09 | 13 - 14 | 500.2 | 500.2
2015-02-09 | 14 - 15 | 562.5 | 562.5
2015-02-09 | 15 - 16 | 445 | 445
2015-02-09 | 16 - 17 | 308.4 | 308.4
2015-02-09 | 17 - 18 | 340.6 | 340.6
2015-02-09 | 18 - 19 | 226.2 | 226.2
2015-02-09 | 19 - 20 | 525.6 | 525.6
2015-02-09 | 20 - 21 | 478.8 | 478.8
2015-02-09 | 21 - 22 | 386.2 | 386.2
2015-02-09 | 22 - 23 | 297.2 | 297.2
2015-02-09 | 23 - 00 | 300.8 | 300.8
2015-02-10 | 00 - 01 | 553 | 553
2015-02-10 | 01 - 02 | 536.2 | 536.2
2015-02-10 | 02 - 03 | 525.6 | 525.6
2015-02-10 | 03 - 04 | 531.2 | 531.2
2015-02-10 | 04 - 05 | 591.9 | 591.9
2015-02-10 | 05 - 06 | 329.9 | 329.9
2015-02-10 | 06 - 07 | 394.4 | 394.4
2015-02-10 | 07 - 08 | 475.1 | 475.1
2015-02-10 | 08 - 09 | 501.3 | 501.3
2015-02-10 | 09 - 10 | 495 | 495
2015-02-10 | 10 - 11 | 494 | 494
2015-02-10 | 11 - 12 | 526.6 | 526.6
2015-02-10 | 12 - 13 | 543.4 | 543.4
2015-02-10 | 13 - 14 | 490.9 | 490.9
2015-02-10 | 14 - 15 | 490.4 | 490.4
2015-02-10 | 15 - 16 | 473.9 | 473.9
2015-02-10 | 16 - 17 | 515.2 | 515.2
2015-02-10 | 17 - 18 | 529.2 | 529.2
2015-02-10 | 18 - 19 | 505.4 | 505.4
2015-02-10 | 19 - 20 | 507.8 | 507.8
2015-02-10 | 20 - 21 | 447 | 447
2015-02-10 | 21 - 22 | 361.8 | 361.8
2015-02-10 | 22 - 23 | 58.2 | 58.2
2015-02-10 | 23 - 00 | -116.2 | 116.2
2015-02-11 | 00 - 01 | -166 | 166
2015-02-11 | 01 - 02 | -230.6 | 230.6
2015-02-11 | 02 - 03 | -119.1 | 119.1
2015-02-11 | 03 - 04 | -164.3 | 164.3
2015-02-11 | 04 - 05 | -231.3 | 231.3
2015-02-11 | 05 - 06 | 147.9 | 147.9
2015-02-11 | 06 - 07 | 256 | 256
2015-02-11 | 07 - 08 | 305.4 | 305.4
2015-02-11 | 08 - 09 | 349.1 | 349.1
2015-02-11 | 09 - 10 | 384.6 | 384.6
2015-02-11 | 10 - 11 | 389.6 | 389.6
2015-02-11 | 11 - 12 | 431.9 | 431.9
2015-02-11 | 12 - 13 | 442.4 | 442.4
2015-02-11 | 13 - 14 | 375.2 | 375.2
2015-02-11 | 14 - 15 | 362.6 | 362.6
2015-02-11 | 15 - 16 | 390.3 | 390.3
2015-02-11 | 16 - 17 | 356.1 | 356.1
2015-02-11 | 17 - 18 | 229.9 | 229.9
2015-02-11 | 18 - 19 | 271.4 | 271.4
2015-02-11 | 19 - 20 | 322.1 | 322.1
2015-02-11 | 20 - 21 | 260.6 | 260.6
2015-02-11 | 21 - 22 | 167.3 | 167.3
2015-02-11 | 22 - 23 | -327.9 | 327.9
2015-02-11 | 23 - 00 | -344.8 | 344.8
2015-02-12 | 00 - 01 | 108.5 | 108.5
2015-02-12 | 01 - 02 | 78.8 | 78.8
2015-02-12 | 02 - 03 | 94.9 | 94.9
2015-02-12 | 03 - 04 | 71.4 | 71.4
2015-02-12 | 04 - 05 | 53.7 | 53.7
2015-02-12 | 05 - 06 | 72.1 | 72.1
2015-02-12 | 06 - 07 | -34 | 34
2015-02-12 | 07 - 08 | 263.8 | 263.8
2015-02-12 | 08 - 09 | 264.3 | 264.3
2015-02-12 | 09 - 10 | 295.8 | 295.8
2015-02-12 | 10 - 11 | 296.3 | 296.3
2015-02-12 | 11 - 12 | 290.2 | 290.2
2015-02-12 | 12 - 13 | 362.8 | 362.8
2015-02-12 | 13 - 14 | 303.3 | 303.3
2015-02-12 | 14 - 15 | 299.9 | 299.9
2015-02-12 | 15 - 16 | 231.9 | 231.9
2015-02-12 | 16 - 17 | 121.3 | 121.3
2015-02-12 | 17 - 18 | -51 | 51
2015-02-12 | 18 - 19 | -651 | 651
2015-02-12 | 19 - 20 | -51 | 51
2015-02-12 | 20 - 21 | 326.2 | 326.2
2015-02-12 | 21 - 22 | 247.3 | 247.3
2015-02-12 | 22 - 23 | 266.2 | 266.2
2015-02-12 | 23 - 00 | 210.8 | 210.8
2015-02-13 | 00 - 01 | 235.4 | 235.4
2015-02-13 | 01 - 02 | 130.3 | 130.3
2015-02-13 | 02 - 03 | 216.2 | 216.2
2015-02-13 | 03 - 04 | 231.9 | 231.9
2015-02-13 | 04 - 05 | 174.4 | 174.4
2015-02-13 | 05 - 06 | 255.4 | 255.4
2015-02-13 | 06 - 07 | -344.6 | 344.6
2015-02-13 | 07 - 08 | -124.6 | 124.6
2015-02-13 | 08 - 09 | 156.1 | 156.1
2015-02-13 | 09 - 10 | 220.5 | 220.5
2015-02-13 | 10 - 11 | 155.5 | 155.5
2015-02-13 | 11 - 12 | 478.3 | 478.3
2015-02-13 | 12 - 13 | 490 | 490
2015-02-13 | 13 - 14 | 266.1 | 266.1
2015-02-13 | 14 - 15 | 312.1 | 312.1
2015-02-13 | 15 - 16 | 432.1 | 432.1
2015-02-13 | 16 - 17 | 145.7 | 145.7
2015-02-13 | 17 - 18 | 85.1 | 85.1
2015-02-13 | 18 - 19 | 99.7 | 99.7
2015-02-13 | 19 - 20 | 379.9 | 379.9
2015-02-13 | 20 - 21 | 334 | 334
2015-02-13 | 21 - 22 | 243.3 | 243.3
2015-02-13 | 22 - 23 | 182.1 | 182.1
2015-02-13 | 23 - 00 | 166.5 | 166.5
2015-02-14 | 00 - 01 | 373.9 | 373.9
2015-02-14 | 01 - 02 | 423.6 | 423.6
2015-02-14 | 02 - 03 | 500.5 | 500.5
2015-02-14 | 03 - 04 | 429.6 | 429.6
2015-02-14 | 04 - 05 | 442.6 | 442.6
2015-02-14 | 05 - 06 | 391.5 | 391.5
2015-02-14 | 06 - 07 | 476.2 | 476.2
2015-02-14 | 07 - 08 | 521.6 | 521.6
2015-02-14 | 08 - 09 | 569.6 | 569.6
2015-02-14 | 09 - 10 | 609.5 | 609.5
2015-02-14 | 10 - 11 | 623 | 623
2015-02-14 | 11 - 12 | 633.9 | 633.9
2015-02-14 | 12 - 13 | 635 | 635
2015-02-14 | 13 - 14 | 632.2 | 632.2
2015-02-14 | 14 - 15 | 629.6 | 629.6
2015-02-14 | 15 - 16 | 645.8 | 645.8
2015-02-14 | 16 - 17 | 544.1 | 544.1
2015-02-14 | 17 - 18 | 336.5 | 336.5
2015-02-14 | 18 - 19 | 496.9 | 496.9
2015-02-14 | 19 - 20 | 662.2 | 662.2
2015-02-14 | 20 - 21 | 611.6 | 611.6
2015-02-14 | 21 - 22 | 688 | 688
2015-02-14 | 22 - 23 | 630.4 | 630.4
2015-02-14 | 23 - 00 | 570.4 | 570.4
2015-02-15 | 00 - 01 | 419 | 419
2015-02-15 | 01 - 02 | 372.1 | 372.1
2015-02-15 | 02 - 03 | 400.2 | 400.2
2015-02-15 | 03 - 04 | 620.9 | 620.9
2015-02-15 | 04 - 05 | 637.2 | 637.2
2015-02-15 | 05 - 06 | 662.7 | 662.7
2015-02-15 | 06 - 07 | 495.9 | 495.9
2015-02-15 | 07 - 08 | 463.1 | 463.1
2015-02-15 | 08 - 09 | 537.9 | 537.9
2015-02-15 | 09 - 10 | 531.6 | 531.6
2015-02-15 | 10 - 11 | 560.3 | 560.3
2015-02-15 | 11 - 12 | 577.7 | 577.7
2015-02-15 | 12 - 13 | 755.5 | 755.5
2015-02-15 | 13 - 14 | 826.5 | 826.5
2015-02-15 | 14 - 15 | 824.9 | 824.9
2015-02-15 | 15 - 16 | 747 | 747
2015-02-15 | 16 - 17 | 641.4 | 641.4
2015-02-15 | 17 - 18 | 669.8 | 669.8
2015-02-15 | 18 - 19 | 662.5 | 662.5
2015-02-15 | 19 - 20 | 627.6 | 627.6
2015-02-15 | 20 - 21 | 595.2 | 595.2
2015-02-15 | 21 - 22 | 526.1 | 526.1
2015-02-15 | 22 - 23 | 349.1 | 349.1
2015-02-15 | 23 - 00 | 439.6 | 439.6
2015-02-16 | 00 - 01 | 498.4 | 498.4
2015-02-16 | 01 - 02 | 441.3 | 441.3
2015-02-16 | 02 - 03 | 420.4 | 420.4
2015-02-16 | 03 - 04 | 444.2 | 444.2
2015-02-16 | 04 - 05 | 524.9 | 524.9
2015-02-16 | 05 - 06 | -51.3 | 51.3
2015-02-16 | 06 - 07 | -281.7 | 281.7
2015-02-16 | 07 - 08 | -160.6 | 160.6
2015-02-16 | 08 - 09 | 2.2 | 2.2
2015-02-16 | 09 - 10 | 94.3 | 94.3
2015-02-16 | 10 - 11 | 108.8 | 108.8
2015-02-16 | 11 - 12 | 469.5 | 469.5
2015-02-16 | 12 - 13 | 491.4 | 491.4
2015-02-16 | 13 - 14 | 418.7 | 418.7
2015-02-16 | 14 - 15 | 448.1 | 448.1
2015-02-16 | 15 - 16 | 417.4 | 417.4
2015-02-16 | 16 - 17 | 97.6 | 97.6
2015-02-16 | 17 - 18 | 54.1 | 54.1
2015-02-16 | 18 - 19 | 114.8 | 114.8
2015-02-16 | 19 - 20 | 357.2 | 357.2
2015-02-16 | 20 - 21 | 293.3 | 293.3
2015-02-16 | 21 - 22 | 207.6 | 207.6
2015-02-16 | 22 - 23 | 116.1 | 116.1
2015-02-16 | 23 - 00 | 51.9 | 51.9
2015-02-17 | 00 - 01 | 63.9 | 63.9
2015-02-17 | 01 - 02 | 214.6 | 214.6
2015-02-17 | 02 - 03 | 322 | 322
2015-02-17 | 03 - 04 | -92.2 | 92.2
2015-02-17 | 04 - 05 | -66.8 | 66.8
2015-02-17 | 05 - 06 | 69.1 | 69.1
2015-02-17 | 06 - 07 | -234 | 234
2015-02-17 | 07 - 08 | -48.8 | 48.8
2015-02-17 | 08 - 09 | -61.3 | 61.3
2015-02-17 | 09 - 10 | 72 | 72
2015-02-17 | 10 - 11 | 131.8 | 131.8
2015-02-17 | 11 - 12 | 325 | 325
2015-02-17 | 12 - 13 | 352.4 | 352.4
2015-02-17 | 13 - 14 | 118.2 | 118.2
2015-02-17 | 14 - 15 | 281.1 | 281.1
2015-02-17 | 15 - 16 | 311.8 | 311.8
2015-02-17 | 16 - 17 | 80 | 80
2015-02-17 | 17 - 18 | -77.4 | 77.4
2015-02-17 | 18 - 19 | -96.9 | 96.9
2015-02-17 | 19 - 20 | 261.4 | 261.4
2015-02-17 | 20 - 21 | 213.4 | 213.4
2015-02-17 | 21 - 22 | 134.1 | 134.1
2015-02-17 | 22 - 23 | 144.1 | 144.1
2015-02-17 | 23 - 00 | 380.9 | 380.9
2015-02-18 | 00 - 01 | 376.8 | 376.8
2015-02-18 | 01 - 02 | 365.1 | 365.1
2015-02-18 | 02 - 03 | 363.1 | 363.1
2015-02-18 | 03 - 04 | 370.2 | 370.2
2015-02-18 | 04 - 05 | 413.8 | 413.8
2015-02-18 | 05 - 06 | 123.2 | 123.2
2015-02-18 | 06 - 07 | 86.4 | 86.4
2015-02-18 | 07 - 08 | 207.1 | 207.1
2015-02-18 | 08 - 09 | 291 | 291
2015-02-18 | 09 - 10 | 323.9 | 323.9
2015-02-18 | 10 - 11 | 328.9 | 328.9
2015-02-18 | 11 - 12 | 323.8 | 323.8
2015-02-18 | 12 - 13 | 347.1 | 347.1
2015-02-18 | 13 - 14 | 334.3 | 334.3
2015-02-18 | 14 - 15 | 368.2 | 368.2
2015-02-18 | 15 - 16 | 384.2 | 384.2
2015-02-18 | 16 - 17 | 108 | 108
2015-02-18 | 17 - 18 | -90.9 | 90.9
2015-02-18 | 18 - 19 | -164.6 | 164.6
2015-02-18 | 19 - 20 | 378.2 | 378.2
2015-02-18 | 20 - 21 | 327.7 | 327.7
2015-02-18 | 21 - 22 | 325.2 | 325.2
2015-02-18 | 22 - 23 | 549.7 | 549.7
2015-02-18 | 23 - 00 | 476.9 | 476.9
2015-02-19 | 00 - 01 | 479.9 | 479.9
2015-02-19 | 01 - 02 | 494.7 | 494.7
2015-02-19 | 02 - 03 | 481.8 | 481.8
2015-02-19 | 03 - 04 | 485.9 | 485.9
2015-02-19 | 04 - 05 | 434 | 434
2015-02-19 | 05 - 06 | 210.1 | 210.1
2015-02-19 | 06 - 07 | 179.6 | 179.6
2015-02-19 | 07 - 08 | 167.6 | 167.6
2015-02-19 | 08 - 09 | 214.5 | 214.5
2015-02-19 | 09 - 10 | 221.4 | 221.4
2015-02-19 | 10 - 11 | 286.1 | 286.1
2015-02-19 | 11 - 12 | 347.2 | 347.2
2015-02-19 | 12 - 13 | 355.4 | 355.4
2015-02-19 | 13 - 14 | 247.7 | 247.7
2015-02-19 | 14 - 15 | 272.2 | 272.2
2015-02-19 | 15 - 16 | 246.5 | 246.5
2015-02-19 | 16 - 17 | 131.3 | 131.3
2015-02-19 | 17 - 18 | 47.3 | 47.3
2015-02-19 | 18 - 19 | 51.2 | 51.2
2015-02-19 | 19 - 20 | 253.8 | 253.8
2015-02-19 | 20 - 21 | 298.2 | 298.2
2015-02-19 | 21 - 22 | 303.1 | 303.1
2015-02-19 | 22 - 23 | 436.8 | 436.8
2015-02-19 | 23 - 00 | 375.9 | 375.9
2015-02-20 | 00 - 01 | 344.7 | 344.7
2015-02-20 | 01 - 02 | 331.7 | 331.7
2015-02-20 | 02 - 03 | 326 | 326
2015-02-20 | 03 - 04 | 331.9 | 331.9
2015-02-20 | 04 - 05 | 319.1 | 319.1
2015-02-20 | 05 - 06 | 95.3 | 95.3
2015-02-20 | 06 - 07 | -148.1 | 148.1
2015-02-20 | 07 - 08 | 53.1 | 53.1
2015-02-20 | 08 - 09 | 136.4 | 136.4
2015-02-20 | 09 - 10 | 226.2 | 226.2
2015-02-20 | 10 - 11 | 238.8 | 238.8
2015-02-20 | 11 - 12 | 267.1 | 267.1
2015-02-20 | 12 - 13 | 283.2 | 283.2
2015-02-20 | 13 - 14 | 327.4 | 327.4
2015-02-20 | 14 - 15 | 242.1 | 242.1
2015-02-20 | 15 - 16 | 223.2 | 223.2
2015-02-20 | 16 - 17 | 177.8 | 177.8
2015-02-20 | 17 - 18 | -41.9 | 41.9
2015-02-20 | 18 - 19 | 3.4 | 3.4
2015-02-20 | 19 - 20 | 251.7 | 251.7
2015-02-20 | 20 - 21 | 300.4 | 300.4
2015-02-20 | 21 - 22 | 226.6 | 226.6
2015-02-20 | 22 - 23 | 461.8 | 461.8
2015-02-20 | 23 - 00 | 421.8 | 421.8
2015-02-21 | 00 - 01 | 685.3 | 685.3
2015-02-21 | 01 - 02 | 646 | 646
2015-02-21 | 02 - 03 | 641.9 | 641.9
2015-02-21 | 03 - 04 | 685.2 | 685.2
2015-02-21 | 04 - 05 | 697.5 | 697.5
2015-02-21 | 05 - 06 | 725.6 | 725.6
2015-02-21 | 06 - 07 | 776.5 | 776.5
2015-02-21 | 07 - 08 | 820.8 | 820.8
2015-02-21 | 08 - 09 | 878.3 | 878.3
2015-02-21 | 09 - 10 | 750.4 | 750.4
2015-02-21 | 10 - 11 | 759.6 | 759.6
2015-02-21 | 11 - 12 | 773.6 | 773.6
2015-02-21 | 12 - 13 | 843.4 | 843.4
2015-02-21 | 13 - 14 | 953.8 | 953.8
2015-02-21 | 14 - 15 | 953.9 | 953.9
2015-02-21 | 15 - 16 | 809.5 | 809.5
2015-02-21 | 16 - 17 | 788.9 | 788.9
2015-02-21 | 17 - 18 | 795.5 | 795.5
2015-02-21 | 18 - 19 | 766.2 | 766.2
2015-02-21 | 19 - 20 | 727.8 | 727.8
2015-02-21 | 20 - 21 | 700.2 | 700.2
2015-02-21 | 21 - 22 | 634.4 | 634.4
2015-02-21 | 22 - 23 | 630.6 | 630.6
2015-02-21 | 23 - 00 | 693.5 | 693.5
2015-02-22 | 00 - 01 | 709.9 | 709.9
2015-02-22 | 01 - 02 | 687.5 | 687.5
2015-02-22 | 02 - 03 | 673.7 | 673.7
2015-02-22 | 03 - 04 | 659.9 | 659.9
2015-02-22 | 04 - 05 | 593.6 | 593.6
2015-02-22 | 05 - 06 | 672.8 | 672.8
2015-02-22 | 06 - 07 | 691.4 | 691.4
2015-02-22 | 07 - 08 | 615.8 | 615.8
2015-02-22 | 08 - 09 | 785.8 | 785.8
2015-02-22 | 09 - 10 | 822.9 | 822.9
2015-02-22 | 10 - 11 | 737.2 | 737.2
2015-02-22 | 11 - 12 | 766.2 | 766.2
2015-02-22 | 12 - 13 | 854.6 | 854.6
2015-02-22 | 13 - 14 | 853.1 | 853.1
2015-02-22 | 14 - 15 | 855.2 | 855.2
2015-02-22 | 15 - 16 | 875.6 | 875.6
2015-02-22 | 16 - 17 | 870.8 | 870.8
2015-02-22 | 17 - 18 | 848.6 | 848.6
2015-02-22 | 18 - 19 | 848.5 | 848.5
2015-02-22 | 19 - 20 | 817.1 | 817.1
2015-02-22 | 20 - 21 | 916.7 | 916.7
2015-02-22 | 21 - 22 | 729.5 | 729.5
2015-02-22 | 22 - 23 | 671.5 | 671.5
2015-02-22 | 23 - 00 | 753.9 | 753.9
2015-02-23 | 00 - 01 | 673.2 | 673.2
2015-02-23 | 01 - 02 | 711.7 | 711.7
2015-02-23 | 02 - 03 | 717.8 | 717.8
2015-02-23 | 03 - 04 | 738.6 | 738.6
2015-02-23 | 04 - 05 | 768.7 | 768.7
2015-02-23 | 05 - 06 | 322.7 | 322.7
2015-02-23 | 06 - 07 | 499.8 | 499.8
2015-02-23 | 07 - 08 | 413.7 | 413.7
2015-02-23 | 08 - 09 | 445.7 | 445.7
2015-02-23 | 09 - 10 | 447.6 | 447.6
2015-02-23 | 10 - 11 | 549 | 549
2015-02-23 | 11 - 12 | 586.5 | 586.5
2015-02-23 | 12 - 13 | 598.6 | 598.6
2015-02-23 | 13 - 14 | 592 | 592
2015-02-23 | 14 - 15 | 619.7 | 619.7
2015-02-23 | 15 - 16 | 593.2 | 593.2
2015-02-23 | 16 - 17 | 507.5 | 507.5
2015-02-23 | 17 - 18 | 466 | 466
2015-02-23 | 18 - 19 | 419.9 | 419.9
2015-02-23 | 19 - 20 | 504.9 | 504.9
2015-02-23 | 20 - 21 | 489.7 | 489.7
2015-02-23 | 21 - 22 | 366.6 | 366.6
2015-02-23 | 22 - 23 | 672.9 | 672.9
2015-02-23 | 23 - 00 | 632.8 | 632.8
2015-02-24 | 00 - 01 | 600.2 | 600.2
2015-02-24 | 01 - 02 | 579.7 | 579.7
2015-02-24 | 02 - 03 | 571.3 | 571.3
2015-02-24 | 03 - 04 | 580.7 | 580.7
2015-02-24 | 04 - 05 | 565.8 | 565.8
2015-02-24 | 05 - 06 | -34.2 | 34.2
2015-02-24 | 06 - 07 | 7.4 | 7.4
2015-02-24 | 07 - 08 | 385.4 | 385.4
2015-02-24 | 08 - 09 | 389.4 | 389.4
2015-02-24 | 09 - 10 | 494.9 | 494.9
2015-02-24 | 10 - 11 | 495.4 | 495.4
2015-02-24 | 11 - 12 | 434.3 | 434.3
2015-02-24 | 12 - 13 | 534.7 | 534.7
2015-02-24 | 13 - 14 | 442.4 | 442.4
2015-02-24 | 14 - 15 | 444 | 444
2015-02-24 | 15 - 16 | 452.5 | 452.5
2015-02-24 | 16 - 17 | 492.3 | 492.3
2015-02-24 | 17 - 18 | 306.1 | 306.1
2015-02-24 | 18 - 19 | 270.5 | 270.5
2015-02-24 | 19 - 20 | 481.7 | 481.7
2015-02-24 | 20 - 21 | 610.1 | 610.1
2015-02-24 | 21 - 22 | 771.1 | 771.1
2015-02-24 | 22 - 23 | 719.7 | 719.7
2015-02-24 | 23 - 00 | 680.8 | 680.8
2015-02-25 | 00 - 01 | 534.1 | 534.1
2015-02-25 | 01 - 02 | 561.6 | 561.6
2015-02-25 | 02 - 03 | 553.9 | 553.9
2015-02-25 | 03 - 04 | 534.7 | 534.7
2015-02-25 | 04 - 05 | 550.7 | 550.7
2015-02-25 | 05 - 06 | 448.6 | 448.6
2015-02-25 | 06 - 07 | 508.4 | 508.4
2015-02-25 | 07 - 08 | 606.3 | 606.3
2015-02-25 | 08 - 09 | 602.6 | 602.6
2015-02-25 | 09 - 10 | 634.3 | 634.3
2015-02-25 | 10 - 11 | 635.6 | 635.6
2015-02-25 | 11 - 12 | 621.5 | 621.5
2015-02-25 | 12 - 13 | 643.8 | 643.8
2015-02-25 | 13 - 14 | 711.5 | 711.5
2015-02-25 | 14 - 15 | 622.9 | 622.9
2015-02-25 | 15 - 16 | 612.6 | 612.6
2015-02-25 | 16 - 17 | 632.3 | 632.3
2015-02-25 | 17 - 18 | 504.4 | 504.4
2015-02-25 | 18 - 19 | 449.4 | 449.4
2015-02-25 | 19 - 20 | 601.7 | 601.7
2015-02-25 | 20 - 21 | 601.3 | 601.3
2015-02-25 | 21 - 22 | 552.5 | 552.5
2015-02-25 | 22 - 23 | 466.3 | 466.3
2015-02-25 | 23 - 00 | 723.3 | 723.3
2015-02-26 | 00 - 01 | 614.5 | 614.5
2015-02-26 | 01 - 02 | 604.3 | 604.3
2015-02-26 | 02 - 03 | 600.6 | 600.6
2015-02-26 | 03 - 04 | 610.3 | 610.3
2015-02-26 | 04 - 05 | 643.9 | 643.9
2015-02-26 | 05 - 06 | 553.9 | 553.9
2015-02-26 | 06 - 07 | 594.5 | 594.5
2015-02-26 | 07 - 08 | 687.3 | 687.3
2015-02-26 | 08 - 09 | 717.2 | 717.2
2015-02-26 | 09 - 10 | 713.3 | 713.3
2015-02-26 | 10 - 11 | 710.3 | 710.3
2015-02-26 | 11 - 12 | 779.3 | 779.3
2015-02-26 | 12 - 13 | 791 | 791
2015-02-26 | 13 - 14 | 781.8 | 781.8
2015-02-26 | 14 - 15 | 683.7 | 683.7
2015-02-26 | 15 - 16 | 670.7 | 670.7
2015-02-26 | 16 - 17 | 675.2 | 675.2
2015-02-26 | 17 - 18 | 678.1 | 678.1
2015-02-26 | 18 - 19 | 554.6 | 554.6
2015-02-26 | 19 - 20 | 698.2 | 698.2
2015-02-26 | 20 - 21 | 979.4 | 979.4
2015-02-26 | 21 - 22 | 891.3 | 891.3
2015-02-26 | 22 - 23 | 807.3 | 807.3
2015-02-26 | 23 - 00 | 582.5 | 582.5
2015-02-27 | 00 - 01 | 662.8 | 662.8
2015-02-27 | 01 - 02 | 645.9 | 645.9
2015-02-27 | 02 - 03 | 636.8 | 636.8
2015-02-27 | 03 - 04 | 645 | 645
2015-02-27 | 04 - 05 | 637.8 | 637.8
2015-02-27 | 05 - 06 | 440.3 | 440.3
2015-02-27 | 06 - 07 | 570.9 | 570.9
2015-02-27 | 07 - 08 | 666.5 | 666.5
2015-02-27 | 08 - 09 | 657 | 657
2015-02-27 | 09 - 10 | 628.6 | 628.6
2015-02-27 | 10 - 11 | 692.3 | 692.3
2015-02-27 | 11 - 12 | 668.6 | 668.6
2015-02-27 | 12 - 13 | 771.3 | 771.3
2015-02-27 | 13 - 14 | 757.1 | 757.1
2015-02-27 | 14 - 15 | 649.4 | 649.4
2015-02-27 | 15 - 16 | 630 | 630
2015-02-27 | 16 - 17 | 636.2 | 636.2
2015-02-27 | 17 - 18 | 669.5 | 669.5
2015-02-27 | 18 - 19 | 594.1 | 594.1
2015-02-27 | 19 - 20 | 719.9 | 719.9
2015-02-27 | 20 - 21 | 608.9 | 608.9
2015-02-27 | 21 - 22 | 947.6 | 947.6
2015-02-27 | 22 - 23 | 881.1 | 881.1
2015-02-27 | 23 - 00 | 823 | 823
2015-02-28 | 00 - 01 | 865.8 | 865.8
2015-02-28 | 01 - 02 | 846.2 | 846.2
2015-02-28 | 02 - 03 | 822.5 | 822.5
2015-02-28 | 03 - 04 | 825.4 | 825.4
2015-02-28 | 04 - 05 | 850 | 850
2015-02-28 | 05 - 06 | 885.5 | 885.5
2015-02-28 | 06 - 07 | 932.8 | 932.8
2015-02-28 | 07 - 08 | 983.4 | 983.4
2015-02-28 | 08 - 09 | 1000 | 1000
2015-02-28 | 09 - 10 | 1000 | 1000
2015-02-28 | 10 - 11 | 1000 | 1000
2015-02-28 | 11 - 12 | 1000 | 1000
2015-02-28 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-02-28 | 13 - 14 | 1000 | 1000
2015-02-28 | 14 - 15 | 1000 | 1000
2015-02-28 | 15 - 16 | 1000 | 1000
2015-02-28 | 16 - 17 | 1000 | 1000
2015-02-28 | 17 - 18 | 1000 | 1000
2015-02-28 | 18 - 19 | 1000 | 1000
2015-02-28 | 19 - 20 | 1000 | 1000
2015-02-28 | 20 - 21 | 998.2 | 998.2
2015-02-28 | 21 - 22 | 932.4 | 932.4
2015-02-28 | 22 - 23 | 907.1 | 907.1
2015-02-28 | 23 - 00 | 847.5 | 847.5
2015-03-01 | 00 - 01 | 763 | 763
2015-03-01 | 01 - 02 | 740 | 740
2015-03-01 | 02 - 03 | 734.3 | 734.3
2015-03-01 | 03 - 04 | 805.1 | 805.1
2015-03-01 | 04 - 05 | 790.5 | 790.5
2015-03-01 | 05 - 06 | 826.5 | 826.5
2015-03-01 | 06 - 07 | 671.7 | 671.7
2015-03-01 | 07 - 08 | 897.9 | 897.9
2015-03-01 | 08 - 09 | 873.4 | 873.4
2015-03-01 | 09 - 10 | 918.8 | 918.8
2015-03-01 | 10 - 11 | 895 | 895
2015-03-01 | 11 - 12 | 891.9 | 891.9
2015-03-01 | 12 - 13 | 919.2 | 919.2
2015-03-01 | 13 - 14 | 910.5 | 910.5
2015-03-01 | 14 - 15 | 903.2 | 903.2
2015-03-01 | 15 - 16 | 900.1 | 900.1
2015-03-01 | 16 - 17 | 898.3 | 898.3
2015-03-01 | 17 - 18 | 949.8 | 949.8
2015-03-01 | 18 - 19 | 935.2 | 935.2
2015-03-01 | 19 - 20 | 890.9 | 890.9
2015-03-01 | 20 - 21 | 842.5 | 842.5
2015-03-01 | 21 - 22 | 771.6 | 771.6
2015-03-01 | 22 - 23 | 712.2 | 712.2
2015-03-01 | 23 - 00 | 706.8 | 706.8
2015-03-02 | 00 - 01 | 513.3 | 513.3
2015-03-02 | 01 - 02 | 501.3 | 501.3
2015-03-02 | 02 - 03 | 496.5 | 496.5
2015-03-02 | 03 - 04 | 507.7 | 507.7
2015-03-02 | 04 - 05 | 544.1 | 544.1
2015-03-02 | 05 - 06 | 218 | 218
2015-03-02 | 06 - 07 | 345 | 345
2015-03-02 | 07 - 08 | 445.4 | 445.4
2015-03-02 | 08 - 09 | 481.5 | 481.5
2015-03-02 | 09 - 10 | 486.4 | 486.4
2015-03-02 | 10 - 11 | 493.3 | 493.3
2015-03-02 | 11 - 12 | 486.7 | 486.7
2015-03-02 | 12 - 13 | 595.2 | 595.2
2015-03-02 | 13 - 14 | 594.9 | 594.9
2015-03-02 | 14 - 15 | 507.8 | 507.8
2015-03-02 | 15 - 16 | 501.9 | 501.9
2015-03-02 | 16 - 17 | 510.6 | 510.6
2015-03-02 | 17 - 18 | 441.5 | 441.5
2015-03-02 | 18 - 19 | 431.4 | 431.4
2015-03-02 | 19 - 20 | 600.5 | 600.5
2015-03-02 | 20 - 21 | 552.1 | 552.1
2015-03-02 | 21 - 22 | 668.5 | 668.5
2015-03-02 | 22 - 23 | 584.5 | 584.5
2015-03-02 | 23 - 00 | 527.7 | 527.7
2015-03-03 | 00 - 01 | 352.7 | 352.7
2015-03-03 | 01 - 02 | 494.4 | 494.4
2015-03-03 | 02 - 03 | 478 | 478
2015-03-03 | 03 - 04 | 480.5 | 480.5
2015-03-03 | 04 - 05 | 435.2 | 435.2
2015-03-03 | 05 - 06 | 0.4 | 0.4
2015-03-03 | 06 - 07 | 372.5 | 372.5
2015-03-03 | 07 - 08 | 416.2 | 416.2
2015-03-03 | 08 - 09 | 418.1 | 418.1
2015-03-03 | 09 - 10 | 403.7 | 403.7
2015-03-03 | 10 - 11 | 374.6 | 374.6
2015-03-03 | 11 - 12 | 373.4 | 373.4
2015-03-03 | 12 - 13 | 504.3 | 504.3
2015-03-03 | 13 - 14 | 497.5 | 497.5
2015-03-03 | 14 - 15 | 483.4 | 483.4
2015-03-03 | 15 - 16 | 464.2 | 464.2
2015-03-03 | 16 - 17 | 462 | 462
2015-03-03 | 17 - 18 | 74.2 | 74.2
2015-03-03 | 18 - 19 | 30.5 | 30.5
2015-03-03 | 19 - 20 | 424.8 | 424.8
2015-03-03 | 20 - 21 | 361.3 | 361.3
2015-03-03 | 21 - 22 | 47.3 | 47.3
2015-03-03 | 22 - 23 | 364.5 | 364.5
2015-03-03 | 23 - 00 | 337.7 | 337.7
2015-03-04 | 00 - 01 | -99.6 | 99.6
2015-03-04 | 01 - 02 | -133.9 | 133.9
2015-03-04 | 02 - 03 | -117.5 | 117.5
2015-03-04 | 03 - 04 | -69.5 | 69.5
2015-03-04 | 04 - 05 | 75.3 | 75.3
2015-03-04 | 05 - 06 | 139.8 | 139.8
2015-03-04 | 06 - 07 | 404.6 | 404.6
2015-03-04 | 07 - 08 | 472.4 | 472.4
2015-03-04 | 08 - 09 | 416.5 | 416.5
2015-03-04 | 09 - 10 | 538.8 | 538.8
2015-03-04 | 10 - 11 | 506.3 | 506.3
2015-03-04 | 11 - 12 | 518.9 | 518.9
2015-03-04 | 12 - 13 | 546 | 546
2015-03-04 | 13 - 14 | 541.3 | 541.3
2015-03-04 | 14 - 15 | 544.9 | 544.9
2015-03-04 | 15 - 16 | 535.6 | 535.6
2015-03-04 | 16 - 17 | 423.3 | 423.3
2015-03-04 | 17 - 18 | 213.1 | 213.1
2015-03-04 | 18 - 19 | 145.8 | 145.8
2015-03-04 | 19 - 20 | 543.9 | 543.9
2015-03-04 | 20 - 21 | 579.1 | 579.1
2015-03-04 | 21 - 22 | 487.6 | 487.6
2015-03-04 | 22 - 23 | 393.4 | 393.4
2015-03-04 | 23 - 00 | 311.1 | 311.1
2015-03-05 | 00 - 01 | 601.6 | 601.6
2015-03-05 | 01 - 02 | 597.8 | 597.8
2015-03-05 | 02 - 03 | 595.2 | 595.2
2015-03-05 | 03 - 04 | 604.8 | 604.8
2015-03-05 | 04 - 05 | 518.4 | 518.4
2015-03-05 | 05 - 06 | 209 | 209
2015-03-05 | 06 - 07 | 534.3 | 534.3
2015-03-05 | 07 - 08 | 531.1 | 531.1
2015-03-05 | 08 - 09 | 476.5 | 476.5
2015-03-05 | 09 - 10 | 559.6 | 559.6
2015-03-05 | 10 - 11 | 590.8 | 590.8
2015-03-05 | 11 - 12 | 622.2 | 622.2
2015-03-05 | 12 - 13 | 787.8 | 787.8
2015-03-05 | 13 - 14 | 773.8 | 773.8
2015-03-05 | 14 - 15 | 721.7 | 721.7
2015-03-05 | 15 - 16 | 717.2 | 717.2
2015-03-05 | 16 - 17 | 687.4 | 687.4
2015-03-05 | 17 - 18 | 360 | 360
2015-03-05 | 18 - 19 | 36.9 | 36.9
2015-03-05 | 19 - 20 | 488.2 | 488.2
2015-03-05 | 20 - 21 | 741.5 | 741.5
2015-03-05 | 21 - 22 | 456.2 | 456.2
2015-03-05 | 22 - 23 | 366.8 | 366.8
2015-03-05 | 23 - 00 | 421.2 | 421.2
2015-03-06 | 00 - 01 | 590.5 | 590.5
2015-03-06 | 01 - 02 | 566.6 | 566.6
2015-03-06 | 02 - 03 | 548.5 | 548.5
2015-03-06 | 03 - 04 | 539.7 | 539.7
2015-03-06 | 04 - 05 | 553.7 | 553.7
2015-03-06 | 05 - 06 | 169.5 | 169.5
2015-03-06 | 06 - 07 | 386.5 | 386.5
2015-03-06 | 07 - 08 | 651.2 | 651.2
2015-03-06 | 08 - 09 | 537.9 | 537.9
2015-03-06 | 09 - 10 | 591 | 591
2015-03-06 | 10 - 11 | 543.8 | 543.8
2015-03-06 | 11 - 12 | 525.5 | 525.5
2015-03-06 | 12 - 13 | 589.9 | 589.9
2015-03-06 | 13 - 14 | 524.2 | 524.2
2015-03-06 | 14 - 15 | 493.1 | 493.1
2015-03-06 | 15 - 16 | 412.6 | 412.6
2015-03-06 | 16 - 17 | 399.3 | 399.3
2015-03-06 | 17 - 18 | 161.8 | 161.8
2015-03-06 | 18 - 19 | 95.4 | 95.4
2015-03-06 | 19 - 20 | 399.7 | 399.7
2015-03-06 | 20 - 21 | 429.5 | 429.5
2015-03-06 | 21 - 22 | 221.3 | 221.3
2015-03-06 | 22 - 23 | 595.9 | 595.9
2015-03-06 | 23 - 00 | 540.5 | 540.5
2015-03-07 | 00 - 01 | 977.7 | 977.7
2015-03-07 | 01 - 02 | 973.6 | 973.6
2015-03-07 | 02 - 03 | 971.2 | 971.2
2015-03-07 | 03 - 04 | 972.5 | 972.5
2015-03-07 | 04 - 05 | 986 | 986
2015-03-07 | 05 - 06 | 877.3 | 877.3
2015-03-07 | 06 - 07 | 1000 | 1000
2015-03-07 | 07 - 08 | 1000 | 1000
2015-03-07 | 08 - 09 | 1000 | 1000
2015-03-07 | 09 - 10 | 1000 | 1000
2015-03-07 | 10 - 11 | 1000 | 1000
2015-03-07 | 11 - 12 | 1000 | 1000
2015-03-07 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-03-07 | 13 - 14 | 1000 | 1000
2015-03-07 | 14 - 15 | 1000 | 1000
2015-03-07 | 15 - 16 | 974.4 | 974.4
2015-03-07 | 16 - 17 | 985.9 | 985.9
2015-03-07 | 17 - 18 | 1000 | 1000
2015-03-07 | 18 - 19 | 1000 | 1000
2015-03-07 | 19 - 20 | 982.1 | 982.1
2015-03-07 | 20 - 21 | 917.3 | 917.3
2015-03-07 | 21 - 22 | 691.7 | 691.7
2015-03-07 | 22 - 23 | 805.1 | 805.1
2015-03-07 | 23 - 00 | 628.3 | 628.3
2015-03-08 | 00 - 01 | 147.8 | 147.8
2015-03-08 | 01 - 02 | 169.5 | 169.5
2015-03-08 | 02 - 03 | 155 | 155
2015-03-08 | 03 - 04 | 140.9 | 140.9
2015-03-08 | 04 - 05 | 176.8 | 176.8
2015-03-08 | 05 - 06 | 246.4 | 246.4
2015-03-08 | 06 - 07 | 343.3 | 343.3
2015-03-08 | 07 - 08 | 537.7 | 537.7
2015-03-08 | 08 - 09 | 525.7 | 525.7
2015-03-08 | 09 - 10 | 509.7 | 509.7
2015-03-08 | 10 - 11 | 527.4 | 527.4
2015-03-08 | 11 - 12 | 511.8 | 511.8
2015-03-08 | 12 - 13 | 479.7 | 479.7
2015-03-08 | 13 - 14 | 527 | 527
2015-03-08 | 14 - 15 | 485.5 | 485.5
2015-03-08 | 15 - 16 | 497.6 | 497.6
2015-03-08 | 16 - 17 | 574.2 | 574.2
2015-03-08 | 17 - 18 | 678.1 | 678.1
2015-03-08 | 18 - 19 | 600.2 | 600.2
2015-03-08 | 19 - 20 | 606.9 | 606.9
2015-03-08 | 20 - 21 | 651.1 | 651.1
2015-03-08 | 21 - 22 | 397 | 397
2015-03-08 | 22 - 23 | 195.7 | 195.7
2015-03-08 | 23 - 00 | 74.3 | 74.3
2015-03-09 | 00 - 01 | 442.4 | 442.4
2015-03-09 | 01 - 02 | 424.9 | 424.9
2015-03-09 | 02 - 03 | 440.9 | 440.9
2015-03-09 | 03 - 04 | 487.3 | 487.3
2015-03-09 | 04 - 05 | 626.9 | 626.9
2015-03-09 | 05 - 06 | 739.1 | 739.1
2015-03-09 | 06 - 07 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 07 - 08 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 08 - 09 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 09 - 10 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 10 - 11 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 11 - 12 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 13 - 14 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 14 - 15 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 15 - 16 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 16 - 17 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 17 - 18 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 18 - 19 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 19 - 20 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-03-09 | 21 - 22 | 959.6 | 959.6
2015-03-09 | 22 - 23 | 882.9 | 882.9
2015-03-09 | 23 - 00 | 831.1 | 831.1
2015-03-10 | 00 - 01 | 824.8 | 824.8
2015-03-10 | 01 - 02 | 807.1 | 807.1
2015-03-10 | 02 - 03 | 787.8 | 787.8
2015-03-10 | 03 - 04 | 774.3 | 774.3
2015-03-10 | 04 - 05 | 786.1 | 786.1
2015-03-10 | 05 - 06 | 576.4 | 576.4
2015-03-10 | 06 - 07 | 758.4 | 758.4
2015-03-10 | 07 - 08 | 893.6 | 893.6
2015-03-10 | 08 - 09 | 782.5 | 782.5
2015-03-10 | 09 - 10 | 866.4 | 866.4
2015-03-10 | 10 - 11 | 810.9 | 810.9
2015-03-10 | 11 - 12 | 720.7 | 720.7
2015-03-10 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-03-10 | 13 - 14 | 1000 | 1000
2015-03-10 | 14 - 15 | 729.4 | 729.4
2015-03-10 | 15 - 16 | 823 | 823
2015-03-10 | 16 - 17 | 779.3 | 779.3
2015-03-10 | 17 - 18 | 572.1 | 572.1
2015-03-10 | 18 - 19 | 432.6 | 432.6
2015-03-10 | 19 - 20 | 913.3 | 913.3
2015-03-10 | 20 - 21 | 904 | 904
2015-03-10 | 21 - 22 | 767.6 | 767.6
2015-03-10 | 22 - 23 | 747.1 | 747.1
2015-03-10 | 23 - 00 | 702.3 | 702.3
2015-03-11 | 00 - 01 | 688.4 | 688.4
2015-03-11 | 01 - 02 | 690.2 | 690.2
2015-03-11 | 02 - 03 | 702.2 | 702.2
2015-03-11 | 03 - 04 | 729.1 | 729.1
2015-03-11 | 04 - 05 | 781.2 | 781.2
2015-03-11 | 05 - 06 | 272.6 | 272.6
2015-03-11 | 06 - 07 | 562.6 | 562.6
2015-03-11 | 07 - 08 | 821.2 | 821.2
2015-03-11 | 08 - 09 | 772.1 | 772.1
2015-03-11 | 09 - 10 | 861.6 | 861.6
2015-03-11 | 10 - 11 | 888.1 | 888.1
2015-03-11 | 11 - 12 | 913.9 | 913.9
2015-03-11 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-03-11 | 13 - 14 | 963.6 | 963.6
2015-03-11 | 14 - 15 | 853 | 853
2015-03-11 | 15 - 16 | 871.9 | 871.9
2015-03-11 | 16 - 17 | 854.7 | 854.7
2015-03-11 | 17 - 18 | 622.3 | 622.3
2015-03-11 | 18 - 19 | 320.3 | 320.3
2015-03-11 | 19 - 20 | 426.7 | 426.7
2015-03-11 | 20 - 21 | 801.1 | 801.1
2015-03-11 | 21 - 22 | 525.2 | 525.2
2015-03-11 | 22 - 23 | 692.5 | 692.5
2015-03-11 | 23 - 00 | 523.5 | 523.5
2015-03-12 | 00 - 01 | 718.5 | 718.5
2015-03-12 | 01 - 02 | 677.1 | 677.1
2015-03-12 | 02 - 03 | 444.8 | 444.8
2015-03-12 | 03 - 04 | 647.8 | 647.8
2015-03-12 | 04 - 05 | 700.6 | 700.6
2015-03-12 | 05 - 06 | 346.6 | 346.6
2015-03-12 | 06 - 07 | 495 | 495
2015-03-12 | 07 - 08 | -51.5 | 51.5
2015-03-12 | 08 - 09 | 56.6 | 56.6
2015-03-12 | 09 - 10 | 159.5 | 159.5
2015-03-12 | 10 - 11 | 139.3 | 139.3
2015-03-12 | 11 - 12 | 607.9 | 607.9
2015-03-12 | 12 - 13 | 808.1 | 808.1
2015-03-12 | 13 - 14 | 823.9 | 823.9
2015-03-12 | 14 - 15 | 758.2 | 758.2
2015-03-12 | 15 - 16 | 731.5 | 731.5
2015-03-12 | 16 - 17 | 654.6 | 654.6
2015-03-12 | 17 - 18 | 618.3 | 618.3
2015-03-12 | 18 - 19 | 103.5 | 103.5
2015-03-12 | 19 - 20 | 390.2 | 390.2
2015-03-12 | 20 - 21 | 658.5 | 658.5
2015-03-12 | 21 - 22 | 444.8 | 444.8
2015-03-12 | 22 - 23 | 774.9 | 774.9
2015-03-12 | 23 - 00 | 708.5 | 708.5
2015-03-13 | 00 - 01 | 483.3 | 483.3
2015-03-13 | 01 - 02 | 437.6 | 437.6
2015-03-13 | 02 - 03 | 583.6 | 583.6
2015-03-13 | 03 - 04 | 584.4 | 584.4
2015-03-13 | 04 - 05 | 617 | 617
2015-03-13 | 05 - 06 | 252.9 | 252.9
2015-03-13 | 06 - 07 | 419.7 | 419.7
2015-03-13 | 07 - 08 | 461.5 | 461.5
2015-03-13 | 08 - 09 | 387.1 | 387.1
2015-03-13 | 09 - 10 | 427.1 | 427.1
2015-03-13 | 10 - 11 | 473.4 | 473.4
2015-03-13 | 11 - 12 | 466.3 | 466.3
2015-03-13 | 12 - 13 | 519.2 | 519.2
2015-03-13 | 13 - 14 | 491.9 | 491.9
2015-03-13 | 14 - 15 | 541 | 541
2015-03-13 | 15 - 16 | 573.8 | 573.8
2015-03-13 | 16 - 17 | 597.1 | 597.1
2015-03-13 | 17 - 18 | 455.2 | 455.2
2015-03-13 | 18 - 19 | 298.3 | 298.3
2015-03-13 | 19 - 20 | 875.7 | 875.7
2015-03-13 | 20 - 21 | 896.7 | 896.7
2015-03-13 | 21 - 22 | 670.3 | 670.3
2015-03-13 | 22 - 23 | 908.5 | 908.5
2015-03-13 | 23 - 00 | 861.8 | 861.8
2015-03-14 | 00 - 01 | 776.2 | 776.2
2015-03-14 | 01 - 02 | 948.2 | 948.2
2015-03-14 | 02 - 03 | 930.2 | 930.2
2015-03-14 | 03 - 04 | 938.2 | 938.2
2015-03-14 | 04 - 05 | 940.2 | 940.2
2015-03-14 | 05 - 06 | 540.8 | 540.8
2015-03-14 | 06 - 07 | 684 | 684
2015-03-14 | 07 - 08 | 843.3 | 843.3
2015-03-14 | 08 - 09 | 939.2 | 939.2
2015-03-14 | 09 - 10 | 1000 | 1000
2015-03-14 | 10 - 11 | 1000 | 1000
2015-03-14 | 11 - 12 | 1000 | 1000
2015-03-14 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-03-14 | 13 - 14 | 980.6 | 980.6
2015-03-14 | 14 - 15 | 940.9 | 940.9
2015-03-14 | 15 - 16 | 928.7 | 928.7
2015-03-14 | 16 - 17 | 952.8 | 952.8
2015-03-14 | 17 - 18 | 864.2 | 864.2
2015-03-14 | 18 - 19 | 667.3 | 667.3
2015-03-14 | 19 - 20 | 921.3 | 921.3
2015-03-14 | 20 - 21 | 902.7 | 902.7
2015-03-14 | 21 - 22 | 771.6 | 771.6
2015-03-14 | 22 - 23 | 833 | 833
2015-03-14 | 23 - 00 | 692.7 | 692.7
2015-03-15 | 00 - 01 | 724.7 | 724.7
2015-03-15 | 01 - 02 | 654.3 | 654.3
2015-03-15 | 02 - 03 | 612.1 | 612.1
2015-03-15 | 03 - 04 | 609.9 | 609.9
2015-03-15 | 04 - 05 | 651.7 | 651.7
2015-03-15 | 05 - 06 | 491.8 | 491.8
2015-03-15 | 06 - 07 | 613.9 | 613.9
2015-03-15 | 07 - 08 | 715.2 | 715.2
2015-03-15 | 08 - 09 | 815.3 | 815.3
2015-03-15 | 09 - 10 | 925.8 | 925.8
2015-03-15 | 10 - 11 | 954.7 | 954.7
2015-03-15 | 11 - 12 | 1000 | 1000
2015-03-15 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-03-15 | 13 - 14 | 967.4 | 967.4
2015-03-15 | 14 - 15 | 931.5 | 931.5
2015-03-15 | 15 - 16 | 913.5 | 913.5
2015-03-15 | 16 - 17 | 941.4 | 941.4
2015-03-15 | 17 - 18 | 1000 | 1000
2015-03-15 | 18 - 19 | 929.1 | 929.1
2015-03-15 | 19 - 20 | 1000 | 1000
2015-03-15 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-03-15 | 21 - 22 | 948.9 | 948.9
2015-03-15 | 22 - 23 | 931.8 | 931.8
2015-03-15 | 23 - 00 | 897.8 | 897.8
2015-03-16 | 00 - 01 | 409 | 409
2015-03-16 | 01 - 02 | 364.5 | 364.5
2015-03-16 | 02 - 03 | 352.5 | 352.5
2015-03-16 | 03 - 04 | 380.6 | 380.6
2015-03-16 | 04 - 05 | 461.6 | 461.6
2015-03-16 | 05 - 06 | 431.4 | 431.4
2015-03-16 | 06 - 07 | 609.8 | 609.8
2015-03-16 | 07 - 08 | 820.5 | 820.5
2015-03-16 | 08 - 09 | 770.1 | 770.1
2015-03-16 | 09 - 10 | 801.6 | 801.6
2015-03-16 | 10 - 11 | 831 | 831
2015-03-16 | 11 - 12 | 670.3 | 670.3
2015-03-16 | 12 - 13 | 875.9 | 875.9
2015-03-16 | 13 - 14 | 859.8 | 859.8
2015-03-16 | 14 - 15 | 804.3 | 804.3
2015-03-16 | 15 - 16 | 774.8 | 774.8
2015-03-16 | 16 - 17 | 759.9 | 759.9
2015-03-16 | 17 - 18 | 719 | 719
2015-03-16 | 18 - 19 | 429.8 | 429.8
2015-03-16 | 19 - 20 | 783.5 | 783.5
2015-03-16 | 20 - 21 | 903.7 | 903.7
2015-03-16 | 21 - 22 | 813.8 | 813.8
2015-03-16 | 22 - 23 | 743.3 | 743.3
2015-03-16 | 23 - 00 | 503.2 | 503.2
2015-03-17 | 00 - 01 | 611.6 | 611.6
2015-03-17 | 01 - 02 | 601.1 | 601.1
2015-03-17 | 02 - 03 | 593.9 | 593.9
2015-03-17 | 03 - 04 | 601.4 | 601.4
2015-03-17 | 04 - 05 | 604 | 604
2015-03-17 | 05 - 06 | 439.6 | 439.6
2015-03-17 | 06 - 07 | 645.4 | 645.4
2015-03-17 | 07 - 08 | 685.7 | 685.7
2015-03-17 | 08 - 09 | 579 | 579
2015-03-17 | 09 - 10 | 719.9 | 719.9
2015-03-17 | 10 - 11 | 785.4 | 785.4
2015-03-17 | 11 - 12 | 775 | 775
2015-03-17 | 12 - 13 | 825.5 | 825.5
2015-03-17 | 13 - 14 | 899.6 | 899.6
2015-03-17 | 14 - 15 | 797.7 | 797.7
2015-03-17 | 15 - 16 | 773.6 | 773.6
2015-03-17 | 16 - 17 | 748.5 | 748.5
2015-03-17 | 17 - 18 | 731 | 731
2015-03-17 | 18 - 19 | 508.5 | 508.5
2015-03-17 | 19 - 20 | 581 | 581
2015-03-17 | 20 - 21 | 780.7 | 780.7
2015-03-17 | 21 - 22 | 663.7 | 663.7
2015-03-17 | 22 - 23 | 721.5 | 721.5
2015-03-17 | 23 - 00 | 596.2 | 596.2
2015-03-18 | 00 - 01 | 151.8 | 151.8
2015-03-18 | 01 - 02 | 345.6 | 345.6
2015-03-18 | 02 - 03 | 338.7 | 338.7
2015-03-18 | 03 - 04 | 151.9 | 151.9
2015-03-18 | 04 - 05 | 202.3 | 202.3
2015-03-18 | 05 - 06 | 474.2 | 474.2
2015-03-18 | 06 - 07 | 396.2 | 396.2
2015-03-18 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-03-18 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-03-18 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-03-18 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-03-18 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-03-18 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-03-18 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-03-18 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-03-18 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-03-18 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-03-18 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-03-18 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-03-18 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-03-18 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-03-18 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-03-18 | 22 - 23 | 333.8 | 333.8
2015-03-18 | 23 - 00 | 333.5 | 333.5
2015-03-19 | 00 - 01 | 98.9 | 98.9
2015-03-19 | 01 - 02 | 76.8 | 76.8
2015-03-19 | 02 - 03 | 58.8 | 58.8
2015-03-19 | 03 - 04 | 78.3 | 78.3
2015-03-19 | 04 - 05 | 114.2 | 114.2
2015-03-19 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-03-19 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-03-19 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-03-19 | 08 - 09 | 197 | 197
2015-03-19 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-03-19 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-03-19 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-03-19 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-03-19 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-03-19 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-03-19 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-03-19 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-03-19 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-03-19 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-03-19 | 19 - 20 | 254.8 | 254.8
2015-03-19 | 20 - 21 | 549.5 | 549.5
2015-03-19 | 21 - 22 | 501.2 | 501.2
2015-03-19 | 22 - 23 | 428.7 | 428.7
2015-03-19 | 23 - 00 | 240 | 240
2015-03-20 | 00 - 01 | 336.3 | 336.3
2015-03-20 | 01 - 02 | 324.3 | 324.3
2015-03-20 | 02 - 03 | 318.3 | 318.3
2015-03-20 | 03 - 04 | 340.7 | 340.7
2015-03-20 | 04 - 05 | 304.8 | 304.8
2015-03-20 | 05 - 06 | 495.3 | 495.3
2015-03-20 | 06 - 07 | 611.2 | 611.2
2015-03-20 | 07 - 08 | 473.5 | 473.5
2015-03-20 | 08 - 09 | 475.5 | 475.5
2015-03-20 | 09 - 10 | 617.2 | 617.2
2015-03-20 | 10 - 11 | 171.9 | 171.9
2015-03-20 | 11 - 12 | 574.3 | 574.3
2015-03-20 | 12 - 13 | 749 | 749
2015-03-20 | 13 - 14 | 731.4 | 731.4
2015-03-20 | 14 - 15 | 655.5 | 655.5
2015-03-20 | 15 - 16 | 632 | 632
2015-03-20 | 16 - 17 | 619 | 619
2015-03-20 | 17 - 18 | 599.1 | 599.1
2015-03-20 | 18 - 19 | 151.1 | 151.1
2015-03-20 | 19 - 20 | 658.8 | 658.8
2015-03-20 | 20 - 21 | 766.7 | 766.7
2015-03-20 | 21 - 22 | 688.7 | 688.7
2015-03-20 | 22 - 23 | 607.8 | 607.8
2015-03-20 | 23 - 00 | 546 | 546
2015-03-21 | 00 - 01 | 385.6 | 385.6
2015-03-21 | 01 - 02 | 421.5 | 421.5
2015-03-21 | 02 - 03 | 413 | 413
2015-03-21 | 03 - 04 | 412.5 | 412.5
2015-03-21 | 04 - 05 | 411.8 | 411.8
2015-03-21 | 05 - 06 | 413.9 | 413.9
2015-03-21 | 06 - 07 | 454.6 | 454.6
2015-03-21 | 07 - 08 | 506.7 | 506.7
2015-03-21 | 08 - 09 | 540 | 540
2015-03-21 | 09 - 10 | 545.5 | 545.5
2015-03-21 | 10 - 11 | 540.1 | 540.1
2015-03-21 | 11 - 12 | 532.5 | 532.5
2015-03-21 | 12 - 13 | 523.5 | 523.5
2015-03-21 | 13 - 14 | 507.6 | 507.6
2015-03-21 | 14 - 15 | 491 | 491
2015-03-21 | 15 - 16 | 477.9 | 477.9
2015-03-21 | 16 - 17 | 484.3 | 484.3
2015-03-21 | 17 - 18 | 478 | 478
2015-03-21 | 18 - 19 | 527 | 527
2015-03-21 | 19 - 20 | 439.6 | 439.6
2015-03-21 | 20 - 21 | 475.5 | 475.5
2015-03-21 | 21 - 22 | 414.2 | 414.2
2015-03-21 | 22 - 23 | 390.3 | 390.3
2015-03-21 | 23 - 00 | 346.5 | 346.5
2015-03-22 | 00 - 01 | 342.1 | 342.1
2015-03-22 | 01 - 02 | 428.3 | 428.3
2015-03-22 | 02 - 03 | 422.8 | 422.8
2015-03-22 | 03 - 04 | 456.2 | 456.2
2015-03-22 | 04 - 05 | 298.4 | 298.4
2015-03-22 | 05 - 06 | 510.5 | 510.5
2015-03-22 | 06 - 07 | 529.2 | 529.2
2015-03-22 | 07 - 08 | 640 | 640
2015-03-22 | 08 - 09 | 702.2 | 702.2
2015-03-22 | 09 - 10 | 730.8 | 730.8
2015-03-22 | 10 - 11 | 736.8 | 736.8
2015-03-22 | 11 - 12 | 731.3 | 731.3
2015-03-22 | 12 - 13 | 719.4 | 719.4
2015-03-22 | 13 - 14 | 701 | 701
2015-03-22 | 14 - 15 | 676.5 | 676.5
2015-03-22 | 15 - 16 | 650.1 | 650.1
2015-03-22 | 16 - 17 | 652.5 | 652.5
2015-03-22 | 17 - 18 | 684.2 | 684.2
2015-03-22 | 18 - 19 | 719.2 | 719.2
2015-03-22 | 19 - 20 | 674.8 | 674.8
2015-03-22 | 20 - 21 | 618.2 | 618.2
2015-03-22 | 21 - 22 | 540.9 | 540.9
2015-03-22 | 22 - 23 | 465.3 | 465.3
2015-03-22 | 23 - 00 | 305.6 | 305.6
2015-03-23 | 00 - 01 | 431.6 | 431.6
2015-03-23 | 01 - 02 | 421.3 | 421.3
2015-03-23 | 02 - 03 | 416 | 416
2015-03-23 | 03 - 04 | 426.2 | 426.2
2015-03-23 | 04 - 05 | 459.3 | 459.3
2015-03-23 | 05 - 06 | 425.4 | 425.4
2015-03-23 | 06 - 07 | 428.4 | 428.4
2015-03-23 | 07 - 08 | 592.6 | 592.6
2015-03-23 | 08 - 09 | 509.1 | 509.1
2015-03-23 | 09 - 10 | 528.1 | 528.1
2015-03-23 | 10 - 11 | 511.9 | 511.9
2015-03-23 | 11 - 12 | 432.6 | 432.6
2015-03-23 | 12 - 13 | 613.5 | 613.5
2015-03-23 | 13 - 14 | 644.3 | 644.3
2015-03-23 | 14 - 15 | 586.8 | 586.8
2015-03-23 | 15 - 16 | 522.1 | 522.1
2015-03-23 | 16 - 17 | 521.9 | 521.9
2015-03-23 | 17 - 18 | 354.6 | 354.6
2015-03-23 | 18 - 19 | 299.6 | 299.6
2015-03-23 | 19 - 20 | 496.3 | 496.3
2015-03-23 | 20 - 21 | 570 | 570
2015-03-23 | 21 - 22 | 536.8 | 536.8
2015-03-23 | 22 - 23 | 626 | 626
2015-03-23 | 23 - 00 | 163.8 | 163.8
2015-03-24 | 00 - 01 | 321.5 | 321.5
2015-03-24 | 01 - 02 | 421.5 | 421.5
2015-03-24 | 02 - 03 | 662.4 | 662.4
2015-03-24 | 03 - 04 | 639.2 | 639.2
2015-03-24 | 04 - 05 | 706.2 | 706.2
2015-03-24 | 05 - 06 | 399.8 | 399.8
2015-03-24 | 06 - 07 | 459.9 | 459.9
2015-03-24 | 07 - 08 | 524.3 | 524.3
2015-03-24 | 08 - 09 | 268.5 | 268.5
2015-03-24 | 09 - 10 | 478.4 | 478.4
2015-03-24 | 10 - 11 | 496.6 | 496.6
2015-03-24 | 11 - 12 | 596.9 | 596.9
2015-03-24 | 12 - 13 | 750 | 750
2015-03-24 | 13 - 14 | 750 | 750
2015-03-24 | 14 - 15 | 750 | 750
2015-03-24 | 15 - 16 | 750 | 750
2015-03-24 | 16 - 17 | 663.5 | 663.5
2015-03-24 | 17 - 18 | 578.3 | 578.3
2015-03-24 | 18 - 19 | 282.3 | 282.3
2015-03-24 | 19 - 20 | 385.2 | 385.2
2015-03-24 | 20 - 21 | 750 | 750
2015-03-24 | 21 - 22 | 750 | 750
2015-03-24 | 22 - 23 | 650.1 | 650.1
2015-03-24 | 23 - 00 | 556.2 | 556.2
2015-03-25 | 00 - 01 | 496.4 | 496.4
2015-03-25 | 01 - 02 | 651.2 | 651.2
2015-03-25 | 02 - 03 | 668.2 | 668.2
2015-03-25 | 03 - 04 | 683.2 | 683.2
2015-03-25 | 04 - 05 | 573.2 | 573.2
2015-03-25 | 05 - 06 | 396.4 | 396.4
2015-03-25 | 06 - 07 | 280.9 | 280.9
2015-03-25 | 07 - 08 | 227.4 | 227.4
2015-03-25 | 08 - 09 | 239.8 | 239.8
2015-03-25 | 09 - 10 | 366.3 | 366.3
2015-03-25 | 10 - 11 | 330.5 | 330.5
2015-03-25 | 11 - 12 | 300.2 | 300.2
2015-03-25 | 12 - 13 | 599.9 | 599.9
2015-03-25 | 13 - 14 | 577.1 | 577.1
2015-03-25 | 14 - 15 | 305.9 | 305.9
2015-03-25 | 15 - 16 | 411.9 | 411.9
2015-03-25 | 16 - 17 | 423.6 | 423.6
2015-03-25 | 17 - 18 | 333.8 | 333.8
2015-03-25 | 18 - 19 | -118.9 | 118.9
2015-03-25 | 19 - 20 | 349.3 | 349.3
2015-03-25 | 20 - 21 | 742.1 | 742.1
2015-03-25 | 21 - 22 | 750 | 750
2015-03-25 | 22 - 23 | 750 | 750
2015-03-25 | 23 - 00 | 750 | 750
2015-03-26 | 00 - 01 | 735.9 | 735.9
2015-03-26 | 01 - 02 | 698.7 | 698.7
2015-03-26 | 02 - 03 | 675.3 | 675.3
2015-03-26 | 03 - 04 | 667.8 | 667.8
2015-03-26 | 04 - 05 | 490.7 | 490.7
2015-03-26 | 05 - 06 | 399.5 | 399.5
2015-03-26 | 06 - 07 | 510.9 | 510.9
2015-03-26 | 07 - 08 | 488.4 | 488.4
2015-03-26 | 08 - 09 | 507.7 | 507.7
2015-03-26 | 09 - 10 | 560.2 | 560.2
2015-03-26 | 10 - 11 | 497.6 | 497.6
2015-03-26 | 11 - 12 | 512.7 | 512.7
2015-03-26 | 12 - 13 | 750 | 750
2015-03-26 | 13 - 14 | 709.7 | 709.7
2015-03-26 | 14 - 15 | 439.5 | 439.5
2015-03-26 | 15 - 16 | 558.8 | 558.8
2015-03-26 | 16 - 17 | 515 | 515
2015-03-26 | 17 - 18 | 482.4 | 482.4
2015-03-26 | 18 - 19 | 345.7 | 345.7
2015-03-26 | 19 - 20 | 434.1 | 434.1
2015-03-26 | 20 - 21 | 468.5 | 468.5
2015-03-26 | 21 - 22 | 621.9 | 621.9
2015-03-26 | 22 - 23 | 651.7 | 651.7
2015-03-26 | 23 - 00 | 454.4 | 454.4
2015-03-27 | 00 - 01 | 575.9 | 575.9
2015-03-27 | 01 - 02 | 672.6 | 672.6
2015-03-27 | 02 - 03 | 694.2 | 694.2
2015-03-27 | 03 - 04 | 659.9 | 659.9
2015-03-27 | 04 - 05 | 687.2 | 687.2
2015-03-27 | 05 - 06 | 706.8 | 706.8
2015-03-27 | 06 - 07 | 750 | 750
2015-03-27 | 07 - 08 | 615.6 | 615.6
2015-03-27 | 08 - 09 | 632.5 | 632.5
2015-03-27 | 09 - 10 | 716.4 | 716.4
2015-03-27 | 10 - 11 | 613.1 | 613.1
2015-03-27 | 11 - 12 | 598.8 | 598.8
2015-03-27 | 12 - 13 | 750 | 750
2015-03-27 | 13 - 14 | 647.9 | 647.9
2015-03-27 | 14 - 15 | 721.9 | 721.9
2015-03-27 | 15 - 16 | 812.4 | 812.4
2015-03-27 | 16 - 17 | 800.7 | 800.7
2015-03-27 | 17 - 18 | 789.5 | 789.5
2015-03-27 | 18 - 19 | 513.6 | 513.6
2015-03-27 | 19 - 20 | 879 | 879
2015-03-27 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-03-27 | 21 - 22 | 1000 | 1000
2015-03-27 | 22 - 23 | 942.5 | 942.5
2015-03-27 | 23 - 00 | 877.1 | 877.1
2015-03-28 | 00 - 01 | 958.6 | 958.6
2015-03-28 | 01 - 02 | 942.5 | 942.5
2015-03-28 | 02 - 03 | 932.8 | 932.8
2015-03-28 | 03 - 04 | 936.2 | 936.2
2015-03-28 | 04 - 05 | 957 | 957
2015-03-28 | 05 - 06 | 897.5 | 897.5
2015-03-28 | 06 - 07 | 787 | 787
2015-03-28 | 07 - 08 | 884.7 | 884.7
2015-03-28 | 08 - 09 | 950.7 | 950.7
2015-03-28 | 09 - 10 | 977.6 | 977.6
2015-03-28 | 10 - 11 | 948.1 | 948.1
2015-03-28 | 11 - 12 | 988.9 | 988.9
2015-03-28 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-03-28 | 13 - 14 | 1000 | 1000
2015-03-28 | 14 - 15 | 1000 | 1000
2015-03-28 | 15 - 16 | 1000 | 1000
2015-03-28 | 16 - 17 | 1000 | 1000
2015-03-28 | 17 - 18 | 1000 | 1000
2015-03-28 | 18 - 19 | 796.9 | 796.9
2015-03-28 | 19 - 20 | 1000 | 1000
2015-03-28 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-03-28 | 21 - 22 | 1000 | 1000
2015-03-28 | 22 - 23 | 957 | 957
2015-03-28 | 23 - 00 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 00 - 01 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 01 - 02 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 02 - 03 | 0
2015-03-29 | 03 - 04 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 04 - 05 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 05 - 06 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 06 - 07 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 07 - 08 | 946.6 | 946.6
2015-03-29 | 08 - 09 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 09 - 10 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 10 - 11 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 11 - 12 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 13 - 14 | 998.5 | 998.5
2015-03-29 | 14 - 15 | 940.3 | 940.3
2015-03-29 | 15 - 16 | 908 | 908
2015-03-29 | 16 - 17 | 903.1 | 903.1
2015-03-29 | 17 - 18 | 861 | 861
2015-03-29 | 18 - 19 | 955.1 | 955.1
2015-03-29 | 19 - 20 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 21 - 22 | 1000 | 1000
2015-03-29 | 22 - 23 | 953.5 | 953.5
2015-03-29 | 23 - 00 | 911.2 | 911.2
2015-03-30 | 00 - 01 | 534.2 | 534.2
2015-03-30 | 01 - 02 | 730.5 | 730.5
2015-03-30 | 02 - 03 | 506.7 | 506.7
2015-03-30 | 03 - 04 | 520.2 | 520.2
2015-03-30 | 04 - 05 | 645.5 | 645.5
2015-03-30 | 05 - 06 | 605.9 | 605.9
2015-03-30 | 06 - 07 | 511.1 | 511.1
2015-03-30 | 07 - 08 | 456.9 | 456.9
2015-03-30 | 08 - 09 | 408.5 | 408.5
2015-03-30 | 09 - 10 | 297.1 | 297.1
2015-03-30 | 10 - 11 | 294.4 | 294.4
2015-03-30 | 11 - 12 | 298.2 | 298.2
2015-03-30 | 12 - 13 | 254.8 | 254.8
2015-03-30 | 13 - 14 | 690.8 | 690.8
2015-03-30 | 14 - 15 | 636.6 | 636.6
2015-03-30 | 15 - 16 | 285.2 | 285.2
2015-03-30 | 16 - 17 | 308.6 | 308.6
2015-03-30 | 17 - 18 | 387.2 | 387.2
2015-03-30 | 18 - 19 | 161.8 | 161.8
2015-03-30 | 19 - 20 | 5.6 | 5.6
2015-03-30 | 20 - 21 | 579.6 | 579.6
2015-03-30 | 21 - 22 | 620.2 | 620.2
2015-03-30 | 22 - 23 | 841.9 | 841.9
2015-03-30 | 23 - 00 | 796.4 | 796.4
2015-03-31 | 00 - 01 | 722.9 | 722.9
2015-03-31 | 01 - 02 | 610.9 | 610.9
2015-03-31 | 02 - 03 | 584 | 584
2015-03-31 | 03 - 04 | 596.1 | 596.1
2015-03-31 | 04 - 05 | 443.5 | 443.5
2015-03-31 | 05 - 06 | 406.9 | 406.9
2015-03-31 | 06 - 07 | 256.3 | 256.3
2015-03-31 | 07 - 08 | 416.4 | 416.4
2015-03-31 | 08 - 09 | 505.4 | 505.4
2015-03-31 | 09 - 10 | 354.3 | 354.3
2015-03-31 | 10 - 11 | 348.2 | 348.2
2015-03-31 | 11 - 12 | 421.6 | 421.6
2015-03-31 | 12 - 13 | 510.6 | 510.6
2015-03-31 | 13 - 14 | 644.7 | 644.7
2015-03-31 | 14 - 15 | 722.5 | 722.5
2015-03-31 | 15 - 16 | 612.5 | 612.5
2015-03-31 | 16 - 17 | 544.2 | 544.2
2015-03-31 | 17 - 18 | 423.1 | 423.1
2015-03-31 | 18 - 19 | 264.2 | 264.2
2015-03-31 | 19 - 20 | 141.4 | 141.4
2015-03-31 | 20 - 21 | 741.4 | 741.4
2015-03-31 | 21 - 22 | 957.8 | 957.8
2015-03-31 | 22 - 23 | 876.7 | 876.7
2015-03-31 | 23 - 00 | 718.9 | 718.9
2015-04-01 | 00 - 01 | 716 | 716
2015-04-01 | 01 - 02 | 876.9 | 876.9
2015-04-01 | 02 - 03 | 870.4 | 870.4
2015-04-01 | 03 - 04 | 872.4 | 872.4
2015-04-01 | 04 - 05 | 888.7 | 888.7
2015-04-01 | 05 - 06 | 748.2 | 748.2
2015-04-01 | 06 - 07 | 383.3 | 383.3
2015-04-01 | 07 - 08 | 298.9 | 298.9
2015-04-01 | 08 - 09 | 385.6 | 385.6
2015-04-01 | 09 - 10 | 364.2 | 364.2
2015-04-01 | 10 - 11 | 396.5 | 396.5
2015-04-01 | 11 - 12 | 546.6 | 546.6
2015-04-01 | 12 - 13 | 519.6 | 519.6
2015-04-01 | 13 - 14 | 446.4 | 446.4
2015-04-01 | 14 - 15 | 813.3 | 813.3
2015-04-01 | 15 - 16 | 781.8 | 781.8
2015-04-01 | 16 - 17 | 578.4 | 578.4
2015-04-01 | 17 - 18 | 556 | 556
2015-04-01 | 18 - 19 | 342.6 | 342.6
2015-04-01 | 19 - 20 | 105.6 | 105.6
2015-04-01 | 20 - 21 | 705.6 | 705.6
2015-04-01 | 21 - 22 | 812.2 | 812.2
2015-04-01 | 22 - 23 | 873.8 | 873.8
2015-04-01 | 23 - 00 | 714.2 | 714.2
2015-04-02 | 00 - 01 | 753.4 | 753.4
2015-04-02 | 01 - 02 | 735.2 | 735.2
2015-04-02 | 02 - 03 | 726.3 | 726.3
2015-04-02 | 03 - 04 | 728.1 | 728.1
2015-04-02 | 04 - 05 | 737.8 | 737.8
2015-04-02 | 05 - 06 | 785.1 | 785.1
2015-04-02 | 06 - 07 | 488.5 | 488.5
2015-04-02 | 07 - 08 | 578.1 | 578.1
2015-04-02 | 08 - 09 | 596.6 | 596.6
2015-04-02 | 09 - 10 | 457.7 | 457.7
2015-04-02 | 10 - 11 | 505.8 | 505.8
2015-04-02 | 11 - 12 | 667.5 | 667.5
2015-04-02 | 12 - 13 | 529 | 529
2015-04-02 | 13 - 14 | 653.6 | 653.6
2015-04-02 | 14 - 15 | 909.6 | 909.6
2015-04-02 | 15 - 16 | 936.6 | 936.6
2015-04-02 | 16 - 17 | 774.7 | 774.7
2015-04-02 | 17 - 18 | 800.4 | 800.4
2015-04-02 | 18 - 19 | 781.9 | 781.9
2015-04-02 | 19 - 20 | 604.7 | 604.7
2015-04-02 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-04-02 | 21 - 22 | 1000 | 1000
2015-04-02 | 22 - 23 | 1000 | 1000
2015-04-02 | 23 - 00 | 941.1 | 941.1
2015-04-03 | 00 - 01 | 946.3 | 946.3
2015-04-03 | 01 - 02 | 929.4 | 929.4
2015-04-03 | 02 - 03 | 919.3 | 919.3
2015-04-03 | 03 - 04 | 925.2 | 925.2
2015-04-03 | 04 - 05 | 932.1 | 932.1
2015-04-03 | 05 - 06 | 946.7 | 946.7
2015-04-03 | 06 - 07 | 988 | 988
2015-04-03 | 07 - 08 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 08 - 09 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 09 - 10 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 10 - 11 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 11 - 12 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 13 - 14 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 14 - 15 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 15 - 16 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 16 - 17 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 17 - 18 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 18 - 19 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 19 - 20 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-04-03 | 21 - 22 | 993.8 | 993.8
2015-04-03 | 22 - 23 | 916 | 916
2015-04-03 | 23 - 00 | 824.7 | 824.7
2015-04-04 | 00 - 01 | 736.1 | 736.1
2015-04-04 | 01 - 02 | 689.1 | 689.1
2015-04-04 | 02 - 03 | 654.9 | 654.9
2015-04-04 | 03 - 04 | 640 | 640
2015-04-04 | 04 - 05 | 659.9 | 659.9
2015-04-04 | 05 - 06 | 711.5 | 711.5
2015-04-04 | 06 - 07 | 667.8 | 667.8
2015-04-04 | 07 - 08 | 824.1 | 824.1
2015-04-04 | 08 - 09 | 723.1 | 723.1
2015-04-04 | 09 - 10 | 805.2 | 805.2
2015-04-04 | 10 - 11 | 810.7 | 810.7
2015-04-04 | 11 - 12 | 794.3 | 794.3
2015-04-04 | 12 - 13 | 769.5 | 769.5
2015-04-04 | 13 - 14 | 725.1 | 725.1
2015-04-04 | 14 - 15 | 869 | 869
2015-04-04 | 15 - 16 | 841.6 | 841.6
2015-04-04 | 16 - 17 | 822.1 | 822.1
2015-04-04 | 17 - 18 | 653.2 | 653.2
2015-04-04 | 18 - 19 | 719.5 | 719.5
2015-04-04 | 19 - 20 | 843.7 | 843.7
2015-04-04 | 20 - 21 | 878.2 | 878.2
2015-04-04 | 21 - 22 | 925.8 | 925.8
2015-04-04 | 22 - 23 | 863.4 | 863.4
2015-04-04 | 23 - 00 | 831.6 | 831.6
2015-04-05 | 00 - 01 | 851.3 | 851.3
2015-04-05 | 01 - 02 | 831.2 | 831.2
2015-04-05 | 02 - 03 | 827.6 | 827.6
2015-04-05 | 03 - 04 | 832.5 | 832.5
2015-04-05 | 04 - 05 | 841.1 | 841.1
2015-04-05 | 05 - 06 | 853.8 | 853.8
2015-04-05 | 06 - 07 | 881.7 | 881.7
2015-04-05 | 07 - 08 | 949.9 | 949.9
2015-04-05 | 08 - 09 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 09 - 10 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 10 - 11 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 11 - 12 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 13 - 14 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 14 - 15 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 15 - 16 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 16 - 17 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 17 - 18 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 18 - 19 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 19 - 20 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 21 - 22 | 1000 | 1000
2015-04-05 | 22 - 23 | 951.2 | 951.2
2015-04-05 | 23 - 00 | 699.5 | 699.5
2015-04-06 | 00 - 01 | 495.7 | 495.7
2015-04-06 | 01 - 02 | 658.2 | 658.2
2015-04-06 | 02 - 03 | 777.8 | 777.8
2015-04-06 | 03 - 04 | 787.3 | 787.3
2015-04-06 | 04 - 05 | 817.2 | 817.2
2015-04-06 | 05 - 06 | 751.4 | 751.4
2015-04-06 | 06 - 07 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 07 - 08 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 08 - 09 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 09 - 10 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 10 - 11 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 11 - 12 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 13 - 14 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 14 - 15 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 15 - 16 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 16 - 17 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 17 - 18 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 18 - 19 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 19 - 20 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 21 - 22 | 1000 | 1000
2015-04-06 | 22 - 23 | 936.9 | 936.9
2015-04-06 | 23 - 00 | 855.4 | 855.4
2015-04-07 | 00 - 01 | 798.1 | 798.1
2015-04-07 | 01 - 02 | 785.1 | 785.1
2015-04-07 | 02 - 03 | 773.2 | 773.2
2015-04-07 | 03 - 04 | 774.1 | 774.1
2015-04-07 | 04 - 05 | 770.3 | 770.3
2015-04-07 | 05 - 06 | 711.7 | 711.7
2015-04-07 | 06 - 07 | 197 | 197
2015-04-07 | 07 - 08 | 328.1 | 328.1
2015-04-07 | 08 - 09 | 455.1 | 455.1
2015-04-07 | 09 - 10 | 419.8 | 419.8
2015-04-07 | 10 - 11 | 478.5 | 478.5
2015-04-07 | 11 - 12 | 420.5 | 420.5
2015-04-07 | 12 - 13 | 437.6 | 437.6
2015-04-07 | 13 - 14 | 426.9 | 426.9
2015-04-07 | 14 - 15 | 767.1 | 767.1
2015-04-07 | 15 - 16 | 774.1 | 774.1
2015-04-07 | 16 - 17 | 677.6 | 677.6
2015-04-07 | 17 - 18 | 667 | 667
2015-04-07 | 18 - 19 | 576.4 | 576.4
2015-04-07 | 19 - 20 | 396.5 | 396.5
2015-04-07 | 20 - 21 | 926.6 | 926.6
2015-04-07 | 21 - 22 | 837.5 | 837.5
2015-04-07 | 22 - 23 | 773.7 | 773.7
2015-04-07 | 23 - 00 | 694.3 | 694.3
2015-04-08 | 00 - 01 | 698.4 | 698.4
2015-04-08 | 01 - 02 | 625.3 | 625.3
2015-04-08 | 02 - 03 | 604.7 | 604.7
2015-04-08 | 03 - 04 | 600.6 | 600.6
2015-04-08 | 04 - 05 | 619.2 | 619.2
2015-04-08 | 05 - 06 | 699.3 | 699.3
2015-04-08 | 06 - 07 | 765.9 | 765.9
2015-04-08 | 07 - 08 | 786.6 | 786.6
2015-04-08 | 08 - 09 | 691.8 | 691.8
2015-04-08 | 09 - 10 | 778.4 | 778.4
2015-04-08 | 10 - 11 | 769.6 | 769.6
2015-04-08 | 11 - 12 | 748.7 | 748.7
2015-04-08 | 12 - 13 | 829.3 | 829.3
2015-04-08 | 13 - 14 | 840.5 | 840.5
2015-04-08 | 14 - 15 | 906.4 | 906.4
2015-04-08 | 15 - 16 | 806.1 | 806.1
2015-04-08 | 16 - 17 | 800.3 | 800.3
2015-04-08 | 17 - 18 | 789.3 | 789.3
2015-04-08 | 18 - 19 | 663.9 | 663.9
2015-04-08 | 19 - 20 | 683.8 | 683.8
2015-04-08 | 20 - 21 | 828.5 | 828.5
2015-04-08 | 21 - 22 | 723.5 | 723.5
2015-04-08 | 22 - 23 | 657.2 | 657.2
2015-04-08 | 23 - 00 | 467.9 | 467.9
2015-04-09 | 00 - 01 | 497.1 | 497.1
2015-04-09 | 01 - 02 | 484 | 484
2015-04-09 | 02 - 03 | 476.7 | 476.7
2015-04-09 | 03 - 04 | 496.8 | 496.8
2015-04-09 | 04 - 05 | 550.7 | 550.7
2015-04-09 | 05 - 06 | 674 | 674
2015-04-09 | 06 - 07 | 710.1 | 710.1
2015-04-09 | 07 - 08 | 744.2 | 744.2
2015-04-09 | 08 - 09 | 759.8 | 759.8
2015-04-09 | 09 - 10 | 750.6 | 750.6
2015-04-09 | 10 - 11 | 757 | 757
2015-04-09 | 11 - 12 | 826.9 | 826.9
2015-04-09 | 12 - 13 | 827.7 | 827.7
2015-04-09 | 13 - 14 | 816.8 | 816.8
2015-04-09 | 14 - 15 | 854.6 | 854.6
2015-04-09 | 15 - 16 | 825.1 | 825.1
2015-04-09 | 16 - 17 | 806.1 | 806.1
2015-04-09 | 17 - 18 | 792.4 | 792.4
2015-04-09 | 18 - 19 | 755.8 | 755.8
2015-04-09 | 19 - 20 | 752.3 | 752.3
2015-04-09 | 20 - 21 | 857.5 | 857.5
2015-04-09 | 21 - 22 | 744 | 744
2015-04-09 | 22 - 23 | 676.6 | 676.6
2015-04-09 | 23 - 00 | 494.6 | 494.6
2015-04-10 | 00 - 01 | 592.3 | 592.3
2015-04-10 | 01 - 02 | 566.1 | 566.1
2015-04-10 | 02 - 03 | 554.8 | 554.8
2015-04-10 | 03 - 04 | 375.8 | 375.8
2015-04-10 | 04 - 05 | 438.9 | 438.9
2015-04-10 | 05 - 06 | 575.1 | 575.1
2015-04-10 | 06 - 07 | 350.9 | 350.9
2015-04-10 | 07 - 08 | 366.4 | 366.4
2015-04-10 | 08 - 09 | 428.2 | 428.2
2015-04-10 | 09 - 10 | 380.9 | 380.9
2015-04-10 | 10 - 11 | 425 | 425
2015-04-10 | 11 - 12 | 509.5 | 509.5
2015-04-10 | 12 - 13 | 502.8 | 502.8
2015-04-10 | 13 - 14 | 461.6 | 461.6
2015-04-10 | 14 - 15 | 538.5 | 538.5
2015-04-10 | 15 - 16 | 513.5 | 513.5
2015-04-10 | 16 - 17 | 359.5 | 359.5
2015-04-10 | 17 - 18 | 343 | 343
2015-04-10 | 18 - 19 | 333.8 | 333.8
2015-04-10 | 19 - 20 | 470.3 | 470.3
2015-04-10 | 20 - 21 | 904.8 | 904.8
2015-04-10 | 21 - 22 | 824.5 | 824.5
2015-04-10 | 22 - 23 | 731.2 | 731.2
2015-04-10 | 23 - 00 | 690.3 | 690.3
2015-04-11 | 00 - 01 | 561.4 | 561.4
2015-04-11 | 01 - 02 | 551.2 | 551.2
2015-04-11 | 02 - 03 | 549.8 | 549.8
2015-04-11 | 03 - 04 | 564 | 564
2015-04-11 | 04 - 05 | 580.7 | 580.7
2015-04-11 | 05 - 06 | 602.7 | 602.7
2015-04-11 | 06 - 07 | 660.7 | 660.7
2015-04-11 | 07 - 08 | 740.8 | 740.8
2015-04-11 | 08 - 09 | 782.3 | 782.3
2015-04-11 | 09 - 10 | 813.7 | 813.7
2015-04-11 | 10 - 11 | 813.6 | 813.6
2015-04-11 | 11 - 12 | 810.5 | 810.5
2015-04-11 | 12 - 13 | 790.2 | 790.2
2015-04-11 | 13 - 14 | 768.8 | 768.8
2015-04-11 | 14 - 15 | 753.1 | 753.1
2015-04-11 | 15 - 16 | 746 | 746
2015-04-11 | 16 - 17 | 739.6 | 739.6
2015-04-11 | 17 - 18 | 734.5 | 734.5
2015-04-11 | 18 - 19 | 709 | 709
2015-04-11 | 19 - 20 | 771.4 | 771.4
2015-04-11 | 20 - 21 | 783.4 | 783.4
2015-04-11 | 21 - 22 | 721.9 | 721.9
2015-04-11 | 22 - 23 | 701 | 701
2015-04-11 | 23 - 00 | 664.2 | 664.2
2015-04-12 | 00 - 01 | 711.4 | 711.4
2015-04-12 | 01 - 02 | 685.6 | 685.6
2015-04-12 | 02 - 03 | 668.4 | 668.4
2015-04-12 | 03 - 04 | 668.8 | 668.8
2015-04-12 | 04 - 05 | 670 | 670
2015-04-12 | 05 - 06 | 670.6 | 670.6
2015-04-12 | 06 - 07 | 584.5 | 584.5
2015-04-12 | 07 - 08 | 754.3 | 754.3
2015-04-12 | 08 - 09 | 787.2 | 787.2
2015-04-12 | 09 - 10 | 701.6 | 701.6
2015-04-12 | 10 - 11 | 694.6 | 694.6
2015-04-12 | 11 - 12 | 667.3 | 667.3
2015-04-12 | 12 - 13 | 627.6 | 627.6
2015-04-12 | 13 - 14 | 706.4 | 706.4
2015-04-12 | 14 - 15 | 687 | 687
2015-04-12 | 15 - 16 | 692.2 | 692.2
2015-04-12 | 16 - 17 | 713 | 713
2015-04-12 | 17 - 18 | 768.3 | 768.3
2015-04-12 | 18 - 19 | 721.7 | 721.7
2015-04-12 | 19 - 20 | 666.2 | 666.2
2015-04-12 | 20 - 21 | 730 | 730
2015-04-12 | 21 - 22 | 525.3 | 525.3
2015-04-12 | 22 - 23 | 642.4 | 642.4
2015-04-12 | 23 - 00 | 527.3 | 527.3
2015-04-13 | 00 - 01 | 470.6 | 470.6
2015-04-13 | 01 - 02 | 663.5 | 663.5
2015-04-13 | 02 - 03 | 483.7 | 483.7
2015-04-13 | 03 - 04 | 524.2 | 524.2
2015-04-13 | 04 - 05 | 690.5 | 690.5
2015-04-13 | 05 - 06 | 722.7 | 722.7
2015-04-13 | 06 - 07 | 651.2 | 651.2
2015-04-13 | 07 - 08 | 586.2 | 586.2
2015-04-13 | 08 - 09 | 563.5 | 563.5
2015-04-13 | 09 - 10 | 505 | 505
2015-04-13 | 10 - 11 | 537.7 | 537.7
2015-04-13 | 11 - 12 | 576.5 | 576.5
2015-04-13 | 12 - 13 | 594.2 | 594.2
2015-04-13 | 13 - 14 | 695.3 | 695.3
2015-04-13 | 14 - 15 | 847.2 | 847.2
2015-04-13 | 15 - 16 | 805.9 | 805.9
2015-04-13 | 16 - 17 | 734.3 | 734.3
2015-04-13 | 17 - 18 | 709.7 | 709.7
2015-04-13 | 18 - 19 | 697 | 697
2015-04-13 | 19 - 20 | 654.5 | 654.5
2015-04-13 | 20 - 21 | 765.3 | 765.3
2015-04-13 | 21 - 22 | 677.9 | 677.9
2015-04-13 | 22 - 23 | 582.3 | 582.3
2015-04-13 | 23 - 00 | 592.5 | 592.5
2015-04-14 | 00 - 01 | 496.4 | 496.4
2015-04-14 | 01 - 02 | 472.9 | 472.9
2015-04-14 | 02 - 03 | 462.7 | 462.7
2015-04-14 | 03 - 04 | 461.8 | 461.8
2015-04-14 | 04 - 05 | 481.4 | 481.4
2015-04-14 | 05 - 06 | 477.4 | 477.4
2015-04-14 | 06 - 07 | 607.8 | 607.8
2015-04-14 | 07 - 08 | 645 | 645
2015-04-14 | 08 - 09 | 150.1 | 150.1
2015-04-14 | 09 - 10 | 501.7 | 501.7
2015-04-14 | 10 - 11 | 704.3 | 704.3
2015-04-14 | 11 - 12 | 639.9 | 639.9
2015-04-14 | 12 - 13 | 680.6 | 680.6
2015-04-14 | 13 - 14 | 682.4 | 682.4
2015-04-14 | 14 - 15 | 690.7 | 690.7
2015-04-14 | 15 - 16 | 669.9 | 669.9
2015-04-14 | 16 - 17 | 647.1 | 647.1
2015-04-14 | 17 - 18 | 654.8 | 654.8
2015-04-14 | 18 - 19 | 684.3 | 684.3
2015-04-14 | 19 - 20 | 717.8 | 717.8
2015-04-14 | 20 - 21 | 819.1 | 819.1
2015-04-14 | 21 - 22 | 726.7 | 726.7
2015-04-14 | 22 - 23 | 651.6 | 651.6
2015-04-14 | 23 - 00 | 619.8 | 619.8
2015-04-15 | 00 - 01 | 608 | 608
2015-04-15 | 01 - 02 | 610.8 | 610.8
2015-04-15 | 02 - 03 | 605 | 605
2015-04-15 | 03 - 04 | 616.8 | 616.8
2015-04-15 | 04 - 05 | 638.1 | 638.1
2015-04-15 | 05 - 06 | 692.4 | 692.4
2015-04-15 | 06 - 07 | 555.8 | 555.8
2015-04-15 | 07 - 08 | 460.5 | 460.5
2015-04-15 | 08 - 09 | 428.7 | 428.7
2015-04-15 | 09 - 10 | 502.5 | 502.5
2015-04-15 | 10 - 11 | 583.7 | 583.7
2015-04-15 | 11 - 12 | 480.9 | 480.9
2015-04-15 | 12 - 13 | 528.4 | 528.4
2015-04-15 | 13 - 14 | 493.8 | 493.8
2015-04-15 | 14 - 15 | 801.7 | 801.7
2015-04-15 | 15 - 16 | 689.3 | 689.3
2015-04-15 | 16 - 17 | 761 | 761
2015-04-15 | 17 - 18 | 756.8 | 756.8
2015-04-15 | 18 - 19 | 654.7 | 654.7
2015-04-15 | 19 - 20 | 614.4 | 614.4
2015-04-15 | 20 - 21 | 623.1 | 623.1
2015-04-15 | 21 - 22 | 398.2 | 398.2
2015-04-15 | 22 - 23 | 691 | 691
2015-04-15 | 23 - 00 | 663.9 | 663.9
2015-04-16 | 00 - 01 | 735.7 | 735.7
2015-04-16 | 01 - 02 | 730.8 | 730.8
2015-04-16 | 02 - 03 | 712.8 | 712.8
2015-04-16 | 03 - 04 | 716.3 | 716.3
2015-04-16 | 04 - 05 | 651.9 | 651.9
2015-04-16 | 05 - 06 | 734.5 | 734.5
2015-04-16 | 06 - 07 | 561 | 561
2015-04-16 | 07 - 08 | 514.7 | 514.7
2015-04-16 | 08 - 09 | 476.5 | 476.5
2015-04-16 | 09 - 10 | 393.1 | 393.1
2015-04-16 | 10 - 11 | 417.5 | 417.5
2015-04-16 | 11 - 12 | 422 | 422
2015-04-16 | 12 - 13 | 512.7 | 512.7
2015-04-16 | 13 - 14 | 694.9 | 694.9
2015-04-16 | 14 - 15 | 661.7 | 661.7
2015-04-16 | 15 - 16 | 557.6 | 557.6
2015-04-16 | 16 - 17 | 618.8 | 618.8
2015-04-16 | 17 - 18 | 639.4 | 639.4
2015-04-16 | 18 - 19 | 561.6 | 561.6
2015-04-16 | 19 - 20 | 476.2 | 476.2
2015-04-16 | 20 - 21 | 649.5 | 649.5
2015-04-16 | 21 - 22 | 741 | 741
2015-04-16 | 22 - 23 | 663.1 | 663.1
2015-04-16 | 23 - 00 | 655.6 | 655.6
2015-04-17 | 00 - 01 | 642.3 | 642.3
2015-04-17 | 01 - 02 | 640 | 640
2015-04-17 | 02 - 03 | 628 | 628
2015-04-17 | 03 - 04 | 636.7 | 636.7
2015-04-17 | 04 - 05 | 656.8 | 656.8
2015-04-17 | 05 - 06 | 751 | 751
2015-04-17 | 06 - 07 | 789.4 | 789.4
2015-04-17 | 07 - 08 | 700.2 | 700.2
2015-04-17 | 08 - 09 | 677.7 | 677.7
2015-04-17 | 09 - 10 | 680 | 680
2015-04-17 | 10 - 11 | 711.5 | 711.5
2015-04-17 | 11 - 12 | 690.7 | 690.7
2015-04-17 | 12 - 13 | 705.1 | 705.1
2015-04-17 | 13 - 14 | 814.9 | 814.9
2015-04-17 | 14 - 15 | 781.8 | 781.8
2015-04-17 | 15 - 16 | 675.7 | 675.7
2015-04-17 | 16 - 17 | 714.7 | 714.7
2015-04-17 | 17 - 18 | 698.4 | 698.4
2015-04-17 | 18 - 19 | 678.5 | 678.5
2015-04-17 | 19 - 20 | 591.4 | 591.4
2015-04-17 | 20 - 21 | 658.7 | 658.7
2015-04-17 | 21 - 22 | 588 | 588
2015-04-17 | 22 - 23 | 702 | 702
2015-04-17 | 23 - 00 | 650 | 650
2015-04-18 | 00 - 01 | 651.7 | 651.7
2015-04-18 | 01 - 02 | 638.6 | 638.6
2015-04-18 | 02 - 03 | 634.4 | 634.4
2015-04-18 | 03 - 04 | 643.6 | 643.6
2015-04-18 | 04 - 05 | 653.2 | 653.2
2015-04-18 | 05 - 06 | 663.2 | 663.2
2015-04-18 | 06 - 07 | 727.2 | 727.2
2015-04-18 | 07 - 08 | 806.5 | 806.5
2015-04-18 | 08 - 09 | 867.9 | 867.9
2015-04-18 | 09 - 10 | 884.8 | 884.8
2015-04-18 | 10 - 11 | 882.4 | 882.4
2015-04-18 | 11 - 12 | 875.6 | 875.6
2015-04-18 | 12 - 13 | 863.4 | 863.4
2015-04-18 | 13 - 14 | 844 | 844
2015-04-18 | 14 - 15 | 831 | 831
2015-04-18 | 15 - 16 | 797 | 797
2015-04-18 | 16 - 17 | 763 | 763
2015-04-18 | 17 - 18 | 766.4 | 766.4
2015-04-18 | 18 - 19 | 665.3 | 665.3
2015-04-18 | 19 - 20 | 819.6 | 819.6
2015-04-18 | 20 - 21 | 857.2 | 857.2
2015-04-18 | 21 - 22 | 816.2 | 816.2
2015-04-18 | 22 - 23 | 753.9 | 753.9
2015-04-18 | 23 - 00 | 693 | 693
2015-04-19 | 00 - 01 | 661.7 | 661.7
2015-04-19 | 01 - 02 | 640.8 | 640.8
2015-04-19 | 02 - 03 | 611.3 | 611.3
2015-04-19 | 03 - 04 | 614.6 | 614.6
2015-04-19 | 04 - 05 | 649.2 | 649.2
2015-04-19 | 05 - 06 | 610.7 | 610.7
2015-04-19 | 06 - 07 | 736 | 736
2015-04-19 | 07 - 08 | 811.9 | 811.9
2015-04-19 | 08 - 09 | 806.5 | 806.5
2015-04-19 | 09 - 10 | 828 | 828
2015-04-19 | 10 - 11 | 824.8 | 824.8
2015-04-19 | 11 - 12 | 813.7 | 813.7
2015-04-19 | 12 - 13 | 801.8 | 801.8
2015-04-19 | 13 - 14 | 790.1 | 790.1
2015-04-19 | 14 - 15 | 771 | 771
2015-04-19 | 15 - 16 | 744.8 | 744.8
2015-04-19 | 16 - 17 | 772 | 772
2015-04-19 | 17 - 18 | 743.3 | 743.3
2015-04-19 | 18 - 19 | 756.4 | 756.4
2015-04-19 | 19 - 20 | 652.2 | 652.2
2015-04-19 | 20 - 21 | 695.9 | 695.9
2015-04-19 | 21 - 22 | 443.3 | 443.3
2015-04-19 | 22 - 23 | 464.5 | 464.5
2015-04-19 | 23 - 00 | 662 | 662
2015-04-20 | 00 - 01 | 220.7 | 220.7
2015-04-20 | 01 - 02 | 197.8 | 197.8
2015-04-20 | 02 - 03 | 197.5 | 197.5
2015-04-20 | 03 - 04 | 443.6 | 443.6
2015-04-20 | 04 - 05 | 561.7 | 561.7
2015-04-20 | 05 - 06 | 531.1 | 531.1
2015-04-20 | 06 - 07 | 519 | 519
2015-04-20 | 07 - 08 | 311.9 | 311.9
2015-04-20 | 08 - 09 | 209.1 | 209.1
2015-04-20 | 09 - 10 | 231.4 | 231.4
2015-04-20 | 10 - 11 | 271.8 | 271.8
2015-04-20 | 11 - 12 | 66.5 | 66.5
2015-04-20 | 12 - 13 | 112.7 | 112.7
2015-04-20 | 13 - 14 | 155.4 | 155.4
2015-04-20 | 14 - 15 | 573.4 | 573.4
2015-04-20 | 15 - 16 | 552.8 | 552.8
2015-04-20 | 16 - 17 | 475.7 | 475.7
2015-04-20 | 17 - 18 | 489.5 | 489.5
2015-04-20 | 18 - 19 | 492.3 | 492.3
2015-04-20 | 19 - 20 | 408.2 | 408.2
2015-04-20 | 20 - 21 | 767.2 | 767.2
2015-04-20 | 21 - 22 | 759.9 | 759.9
2015-04-20 | 22 - 23 | 573 | 573
2015-04-20 | 23 - 00 | 379.8 | 379.8
2015-04-21 | 00 - 01 | 566.3 | 566.3
2015-04-21 | 01 - 02 | 514.6 | 514.6
2015-04-21 | 02 - 03 | 488.1 | 488.1
2015-04-21 | 03 - 04 | 510.6 | 510.6
2015-04-21 | 04 - 05 | 607.4 | 607.4
2015-04-21 | 05 - 06 | 694.9 | 694.9
2015-04-21 | 06 - 07 | 506.8 | 506.8
2015-04-21 | 07 - 08 | 304.6 | 304.6
2015-04-21 | 08 - 09 | 227.6 | 227.6
2015-04-21 | 09 - 10 | 260 | 260
2015-04-21 | 10 - 11 | 267.3 | 267.3
2015-04-21 | 11 - 12 | 260.7 | 260.7
2015-04-21 | 12 - 13 | 325.1 | 325.1
2015-04-21 | 13 - 14 | 462.3 | 462.3
2015-04-21 | 14 - 15 | 512.9 | 512.9
2015-04-21 | 15 - 16 | 403.3 | 403.3
2015-04-21 | 16 - 17 | 464.1 | 464.1
2015-04-21 | 17 - 18 | 441.5 | 441.5
2015-04-21 | 18 - 19 | 402.8 | 402.8
2015-04-21 | 19 - 20 | 462 | 462
2015-04-21 | 20 - 21 | 663 | 663
2015-04-21 | 21 - 22 | 576.3 | 576.3
2015-04-21 | 22 - 23 | 712 | 712
2015-04-21 | 23 - 00 | 560.9 | 560.9
2015-04-22 | 00 - 01 | 757.5 | 757.5
2015-04-22 | 01 - 02 | 745.2 | 745.2
2015-04-22 | 02 - 03 | 740.4 | 740.4
2015-04-22 | 03 - 04 | 695.4 | 695.4
2015-04-22 | 04 - 05 | 699.8 | 699.8
2015-04-22 | 05 - 06 | 791.2 | 791.2
2015-04-22 | 06 - 07 | 672.4 | 672.4
2015-04-22 | 07 - 08 | 661.2 | 661.2
2015-04-22 | 08 - 09 | 640.7 | 640.7
2015-04-22 | 09 - 10 | 652.8 | 652.8
2015-04-22 | 10 - 11 | 720.7 | 720.7
2015-04-22 | 11 - 12 | 784.7 | 784.7
2015-04-22 | 12 - 13 | 807 | 807
2015-04-22 | 13 - 14 | 777.2 | 777.2
2015-04-22 | 14 - 15 | 918.7 | 918.7
2015-04-22 | 15 - 16 | 772.5 | 772.5
2015-04-22 | 16 - 17 | 767.6 | 767.6
2015-04-22 | 17 - 18 | 744.4 | 744.4
2015-04-22 | 18 - 19 | 761.4 | 761.4
2015-04-22 | 19 - 20 | 661.3 | 661.3
2015-04-22 | 20 - 21 | 652.3 | 652.3
2015-04-22 | 21 - 22 | 618.2 | 618.2
2015-04-22 | 22 - 23 | 755.3 | 755.3
2015-04-22 | 23 - 00 | 739.3 | 739.3
2015-04-23 | 00 - 01 | 638.8 | 638.8
2015-04-23 | 01 - 02 | 600.3 | 600.3
2015-04-23 | 02 - 03 | 584.2 | 584.2
2015-04-23 | 03 - 04 | 575.1 | 575.1
2015-04-23 | 04 - 05 | 564.7 | 564.7
2015-04-23 | 05 - 06 | 647.5 | 647.5
2015-04-23 | 06 - 07 | 512.8 | 512.8
2015-04-23 | 07 - 08 | 408.2 | 408.2
2015-04-23 | 08 - 09 | 406.4 | 406.4
2015-04-23 | 09 - 10 | 385.6 | 385.6
2015-04-23 | 10 - 11 | 418.4 | 418.4
2015-04-23 | 11 - 12 | 507.7 | 507.7
2015-04-23 | 12 - 13 | 512.7 | 512.7
2015-04-23 | 13 - 14 | 530.4 | 530.4
2015-04-23 | 14 - 15 | 530.3 | 530.3
2015-04-23 | 15 - 16 | 439.2 | 439.2
2015-04-23 | 16 - 17 | 530 | 530
2015-04-23 | 17 - 18 | 562.7 | 562.7
2015-04-23 | 18 - 19 | 564.2 | 564.2
2015-04-23 | 19 - 20 | 516.1 | 516.1
2015-04-23 | 20 - 21 | 593.4 | 593.4
2015-04-23 | 21 - 22 | 502.4 | 502.4
2015-04-23 | 22 - 23 | 691.9 | 691.9
2015-04-23 | 23 - 00 | 433.9 | 433.9
2015-04-24 | 00 - 01 | 688.9 | 688.9
2015-04-24 | 01 - 02 | 680.8 | 680.8
2015-04-24 | 02 - 03 | 678.3 | 678.3
2015-04-24 | 03 - 04 | 692.7 | 692.7
2015-04-24 | 04 - 05 | 710.7 | 710.7
2015-04-24 | 05 - 06 | 572 | 572
2015-04-24 | 06 - 07 | 519.6 | 519.6
2015-04-24 | 07 - 08 | 335.1 | 335.1
2015-04-24 | 08 - 09 | 306.7 | 306.7
2015-04-24 | 09 - 10 | 356.6 | 356.6
2015-04-24 | 10 - 11 | 415.3 | 415.3
2015-04-24 | 11 - 12 | 450.7 | 450.7
2015-04-24 | 12 - 13 | 513.9 | 513.9
2015-04-24 | 13 - 14 | 567.8 | 567.8
2015-04-24 | 14 - 15 | 435.7 | 435.7
2015-04-24 | 15 - 16 | 504.7 | 504.7
2015-04-24 | 16 - 17 | 535.8 | 535.8
2015-04-24 | 17 - 18 | 582.8 | 582.8
2015-04-24 | 18 - 19 | 580.2 | 580.2
2015-04-24 | 19 - 20 | 506.2 | 506.2
2015-04-24 | 20 - 21 | 741.3 | 741.3
2015-04-24 | 21 - 22 | 647.1 | 647.1
2015-04-24 | 22 - 23 | 673.1 | 673.1
2015-04-24 | 23 - 00 | 614.5 | 614.5
2015-04-25 | 00 - 01 | 640.4 | 640.4
2015-04-25 | 01 - 02 | 635.4 | 635.4
2015-04-25 | 02 - 03 | 632.3 | 632.3
2015-04-25 | 03 - 04 | 634.6 | 634.6
2015-04-25 | 04 - 05 | 640.3 | 640.3
2015-04-25 | 05 - 06 | 649.4 | 649.4
2015-04-25 | 06 - 07 | 609.3 | 609.3
2015-04-25 | 07 - 08 | 793.8 | 793.8
2015-04-25 | 08 - 09 | 792.4 | 792.4
2015-04-25 | 09 - 10 | 750 | 750
2015-04-25 | 10 - 11 | 809.5 | 809.5
2015-04-25 | 11 - 12 | 803.4 | 803.4
2015-04-25 | 12 - 13 | 798.9 | 798.9
2015-04-25 | 13 - 14 | 704.2 | 704.2
2015-04-25 | 14 - 15 | 649.1 | 649.1
2015-04-25 | 15 - 16 | 425.1 | 425.1
2015-04-25 | 16 - 17 | 560.3 | 560.3
2015-04-25 | 17 - 18 | 649.4 | 649.4
2015-04-25 | 18 - 19 | 663 | 663
2015-04-25 | 19 - 20 | 631.7 | 631.7
2015-04-25 | 20 - 21 | 743.2 | 743.2
2015-04-25 | 21 - 22 | 689.3 | 689.3
2015-04-25 | 22 - 23 | 679.3 | 679.3
2015-04-25 | 23 - 00 | 609.5 | 609.5
2015-04-26 | 00 - 01 | 560.4 | 560.4
2015-04-26 | 01 - 02 | 554.8 | 554.8
2015-04-26 | 02 - 03 | 535 | 535
2015-04-26 | 03 - 04 | 544.8 | 544.8
2015-04-26 | 04 - 05 | 542.1 | 542.1
2015-04-26 | 05 - 06 | 556.8 | 556.8
2015-04-26 | 06 - 07 | 406.6 | 406.6
2015-04-26 | 07 - 08 | 661.4 | 661.4
2015-04-26 | 08 - 09 | 739.6 | 739.6
2015-04-26 | 09 - 10 | 742.7 | 742.7
2015-04-26 | 10 - 11 | 690.3 | 690.3
2015-04-26 | 11 - 12 | 754.5 | 754.5
2015-04-26 | 12 - 13 | 765.4 | 765.4
2015-04-26 | 13 - 14 | 729 | 729
2015-04-26 | 14 - 15 | 733 | 733
2015-04-26 | 15 - 16 | 623.7 | 623.7
2015-04-26 | 16 - 17 | 646 | 646
2015-04-26 | 17 - 18 | 747 | 747
2015-04-26 | 18 - 19 | 778.9 | 778.9
2015-04-26 | 19 - 20 | 785.3 | 785.3
2015-04-26 | 20 - 21 | 806.5 | 806.5
2015-04-26 | 21 - 22 | 691.7 | 691.7
2015-04-26 | 22 - 23 | 605 | 605
2015-04-26 | 23 - 00 | 632.9 | 632.9
2015-04-27 | 00 - 01 | 390.6 | 390.6
2015-04-27 | 01 - 02 | 362.9 | 362.9
2015-04-27 | 02 - 03 | 452.2 | 452.2
2015-04-27 | 03 - 04 | 463.8 | 463.8
2015-04-27 | 04 - 05 | 542.2 | 542.2
2015-04-27 | 05 - 06 | 530.9 | 530.9
2015-04-27 | 06 - 07 | 414.1 | 414.1
2015-04-27 | 07 - 08 | 333.6 | 333.6
2015-04-27 | 08 - 09 | 300.3 | 300.3
2015-04-27 | 09 - 10 | 284.6 | 284.6
2015-04-27 | 10 - 11 | 307.6 | 307.6
2015-04-27 | 11 - 12 | 361.6 | 361.6
2015-04-27 | 12 - 13 | 394.8 | 394.8
2015-04-27 | 13 - 14 | 462 | 462
2015-04-27 | 14 - 15 | 569.6 | 569.6
2015-04-27 | 15 - 16 | 507 | 507
2015-04-27 | 16 - 17 | 556.3 | 556.3
2015-04-27 | 17 - 18 | 542.7 | 542.7
2015-04-27 | 18 - 19 | 534 | 534
2015-04-27 | 19 - 20 | 513 | 513
2015-04-27 | 20 - 21 | 536.4 | 536.4
2015-04-27 | 21 - 22 | 478.9 | 478.9
2015-04-27 | 22 - 23 | 385.3 | 385.3
2015-04-27 | 23 - 00 | 236.4 | 236.4
2015-04-28 | 00 - 01 | 375.6 | 375.6
2015-04-28 | 01 - 02 | 367.7 | 367.7
2015-04-28 | 02 - 03 | 368.1 | 368.1
2015-04-28 | 03 - 04 | 376.1 | 376.1
2015-04-28 | 04 - 05 | 383 | 383
2015-04-28 | 05 - 06 | 443 | 443
2015-04-28 | 06 - 07 | 582.8 | 582.8
2015-04-28 | 07 - 08 | 601.8 | 601.8
2015-04-28 | 08 - 09 | 636.2 | 636.2
2015-04-28 | 09 - 10 | 636.5 | 636.5
2015-04-28 | 10 - 11 | 630.4 | 630.4
2015-04-28 | 11 - 12 | 610.4 | 610.4
2015-04-28 | 12 - 13 | 705 | 705
2015-04-28 | 13 - 14 | 696 | 696
2015-04-28 | 14 - 15 | 673.3 | 673.3
2015-04-28 | 15 - 16 | 647.2 | 647.2
2015-04-28 | 16 - 17 | 620.3 | 620.3
2015-04-28 | 17 - 18 | 610 | 610
2015-04-28 | 18 - 19 | 594.1 | 594.1
2015-04-28 | 19 - 20 | 583.7 | 583.7
2015-04-28 | 20 - 21 | 613.1 | 613.1
2015-04-28 | 21 - 22 | 555.8 | 555.8
2015-04-28 | 22 - 23 | 471.3 | 471.3
2015-04-28 | 23 - 00 | 443.9 | 443.9
2015-04-29 | 00 - 01 | 474.2 | 474.2
2015-04-29 | 01 - 02 | 454.4 | 454.4
2015-04-29 | 02 - 03 | 445.8 | 445.8
2015-04-29 | 03 - 04 | 443.8 | 443.8
2015-04-29 | 04 - 05 | 439.4 | 439.4
2015-04-29 | 05 - 06 | 494.1 | 494.1
2015-04-29 | 06 - 07 | 624.2 | 624.2
2015-04-29 | 07 - 08 | 661.7 | 661.7
2015-04-29 | 08 - 09 | 682.8 | 682.8
2015-04-29 | 09 - 10 | 667.2 | 667.2
2015-04-29 | 10 - 11 | 660.4 | 660.4
2015-04-29 | 11 - 12 | 639.9 | 639.9
2015-04-29 | 12 - 13 | 664.5 | 664.5
2015-04-29 | 13 - 14 | 627.5 | 627.5
2015-04-29 | 14 - 15 | 635.9 | 635.9
2015-04-29 | 15 - 16 | 597.2 | 597.2
2015-04-29 | 16 - 17 | 563.4 | 563.4
2015-04-29 | 17 - 18 | 546.2 | 546.2
2015-04-29 | 18 - 19 | 529.6 | 529.6
2015-04-29 | 19 - 20 | 511.3 | 511.3
2015-04-29 | 20 - 21 | 534.2 | 534.2
2015-04-29 | 21 - 22 | 483.8 | 483.8
2015-04-29 | 22 - 23 | 398.2 | 398.2
2015-04-29 | 23 - 00 | 382.8 | 382.8
2015-04-30 | 00 - 01 | 270.5 | 270.5
2015-04-30 | 01 - 02 | 297.7 | 297.7
2015-04-30 | 02 - 03 | 315.9 | 315.9
2015-04-30 | 03 - 04 | 347.9 | 347.9
2015-04-30 | 04 - 05 | 291.7 | 291.7
2015-04-30 | 05 - 06 | 376.3 | 376.3
2015-04-30 | 06 - 07 | 31.8 | 31.8
2015-04-30 | 07 - 08 | 0
2015-04-30 | 08 - 09 | -77.4 | 77.4
2015-04-30 | 09 - 10 | -74.9 | 74.9
2015-04-30 | 10 - 11 | -49.7 | 49.7
2015-04-30 | 11 - 12 | -109.1 | 109.1
2015-04-30 | 12 - 13 | 8.3 | 8.3
2015-04-30 | 13 - 14 | 18.7 | 18.7
2015-04-30 | 14 - 15 | 130.1 | 130.1
2015-04-30 | 15 - 16 | 98.2 | 98.2
2015-04-30 | 16 - 17 | 76 | 76
2015-04-30 | 17 - 18 | 67.5 | 67.5
2015-04-30 | 18 - 19 | 58.7 | 58.7
2015-04-30 | 19 - 20 | 289.4 | 289.4
2015-04-30 | 20 - 21 | 288.9 | 288.9
2015-04-30 | 21 - 22 | 673.4 | 673.4
2015-04-30 | 22 - 23 | 756 | 756
2015-04-30 | 23 - 00 | 621 | 621
2015-05-01 | 00 - 01 | 816.7 | 816.7
2015-05-01 | 01 - 02 | 701.5 | 701.5
2015-05-01 | 02 - 03 | 681.7 | 681.7
2015-05-01 | 03 - 04 | 663.4 | 663.4
2015-05-01 | 04 - 05 | 652.1 | 652.1
2015-05-01 | 05 - 06 | 534.6 | 534.6
2015-05-01 | 06 - 07 | 400 | 400
2015-05-01 | 07 - 08 | 619.8 | 619.8
2015-05-01 | 08 - 09 | 780.9 | 780.9
2015-05-01 | 09 - 10 | 653 | 653
2015-05-01 | 10 - 11 | 624 | 624
2015-05-01 | 11 - 12 | 594.2 | 594.2
2015-05-01 | 12 - 13 | 559.6 | 559.6
2015-05-01 | 13 - 14 | 480.7 | 480.7
2015-05-01 | 14 - 15 | 509.2 | 509.2
2015-05-01 | 15 - 16 | 506.3 | 506.3
2015-05-01 | 16 - 17 | 534.8 | 534.8
2015-05-01 | 17 - 18 | 580.1 | 580.1
2015-05-01 | 18 - 19 | 622 | 622
2015-05-01 | 19 - 20 | 590 | 590
2015-05-01 | 20 - 21 | 681.8 | 681.8
2015-05-01 | 21 - 22 | 306.2 | 306.2
2015-05-01 | 22 - 23 | 900.6 | 900.6
2015-05-01 | 23 - 00 | 891.1 | 891.1
2015-05-02 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-02 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-02 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-02 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-02 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-02 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-02 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-02 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-05-02 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-05-02 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-05-02 | 10 - 11 | 291.9 | 291.9
2015-05-02 | 11 - 12 | 269.8 | 269.8
2015-05-02 | 12 - 13 | 231.2 | 231.2
2015-05-02 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-02 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-02 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-02 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-02 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-02 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-02 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-02 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-02 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-02 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-02 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-03 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-03 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-03 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-03 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-03 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-03 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-03 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-03 | 07 - 08 | 332.9 | 332.9
2015-05-03 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-05-03 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-05-03 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-05-03 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-05-03 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-05-03 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-03 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-03 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-03 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-03 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-03 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-03 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-03 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-03 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-03 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-03 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-04 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-04 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-04 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-04 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-04 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-04 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-04 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-04 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-05-04 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-05-04 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-05-04 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-05-04 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-05-04 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-05-04 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-04 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-04 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-04 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-04 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-04 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-04 | 19 - 20 | 260.3 | 260.3
2015-05-04 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-04 | 21 - 22 | 159.3 | 159.3
2015-05-04 | 22 - 23 | 168.7 | 168.7
2015-05-04 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-05 | 00 - 01 | 240 | 240
2015-05-05 | 01 - 02 | 195.1 | 195.1
2015-05-05 | 02 - 03 | 174.7 | 174.7
2015-05-05 | 03 - 04 | 196.5 | 196.5
2015-05-05 | 04 - 05 | 258.7 | 258.7
2015-05-05 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-05 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-05 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-05-05 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-05-05 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-05-05 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-05-05 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-05-05 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-05-05 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-05 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-05 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-05 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-05 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-05 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-05 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-05 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-05 | 21 - 22 | 247 | 247
2015-05-05 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-05 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-06 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-06 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-06 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-06 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-06 | 04 - 05 | 333.1 | 333.1
2015-05-06 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-06 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-06 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-05-06 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-05-06 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-05-06 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-05-06 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-05-06 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-05-06 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-06 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-06 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-06 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-06 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-06 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-06 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-06 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-06 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-06 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-06 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-07 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-07 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-07 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-07 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-07 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-07 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-07 | 06 - 07 | 337.6 | 337.6
2015-05-07 | 07 - 08 | 325.5 | 325.5
2015-05-07 | 08 - 09 | -94.5 | 94.5
2015-05-07 | 09 - 10 | -65.8 | 65.8
2015-05-07 | 10 - 11 | -35 | 35
2015-05-07 | 11 - 12 | -75 | 75
2015-05-07 | 12 - 13 | -72.8 | 72.8
2015-05-07 | 13 - 14 | -37.8 | 37.8
2015-05-07 | 14 - 15 | 60.3 | 60.3
2015-05-07 | 15 - 16 | -21.5 | 21.5
2015-05-07 | 16 - 17 | 244.6 | 244.6
2015-05-07 | 17 - 18 | 232.9 | 232.9
2015-05-07 | 18 - 19 | 324.4 | 324.4
2015-05-07 | 19 - 20 | 327.2 | 327.2
2015-05-07 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-07 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-07 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-07 | 23 - 00 | 319.8 | 319.8
2015-05-08 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-08 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-08 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-08 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-08 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-08 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-08 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-08 | 07 - 08 | 219.1 | 219.1
2015-05-08 | 08 - 09 | 134.1 | 134.1
2015-05-08 | 09 - 10 | 151.1 | 151.1
2015-05-08 | 10 - 11 | 190.3 | 190.3
2015-05-08 | 11 - 12 | 229.8 | 229.8
2015-05-08 | 12 - 13 | 309.8 | 309.8
2015-05-08 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-08 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-08 | 15 - 16 | 329.8 | 329.8
2015-05-08 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-08 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-08 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-08 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-08 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-08 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-08 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-08 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-09 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-09 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-09 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-09 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-09 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-09 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-09 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-09 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-05-09 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-05-09 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-05-09 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-05-09 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-05-09 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-05-09 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-09 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-09 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-09 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-09 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-09 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-09 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-09 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-09 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-09 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-09 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-10 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-10 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-10 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-10 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-10 | 04 - 05 | 210 | 210
2015-05-10 | 05 - 06 | 163.5 | 163.5
2015-05-10 | 06 - 07 | 300.1 | 300.1
2015-05-10 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-05-10 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-05-10 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-05-10 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-05-10 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-05-10 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-05-10 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-10 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-10 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-10 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-10 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-10 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-10 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-10 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-10 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-10 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-10 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-11 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-11 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-11 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-11 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-11 | 04 - 05 | 330.5 | 330.5
2015-05-11 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-11 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-11 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-05-11 | 08 - 09 | 267.1 | 267.1
2015-05-11 | 09 - 10 | 300.6 | 300.6
2015-05-11 | 10 - 11 | 308.1 | 308.1
2015-05-11 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-05-11 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-05-11 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-11 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-11 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-11 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-11 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-11 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-11 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-11 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-11 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-11 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-11 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-12 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-12 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-12 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-12 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-12 | 04 - 05 | 194.7 | 194.7
2015-05-12 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-12 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-12 | 07 - 08 | 270 | 270
2015-05-12 | 08 - 09 | -169.6 | 169.6
2015-05-12 | 09 - 10 | -2.5 | 2.5
2015-05-12 | 10 - 11 | 11.6 | 11.6
2015-05-12 | 11 - 12 | 157.5 | 157.5
2015-05-12 | 12 - 13 | 233.4 | 233.4
2015-05-12 | 13 - 14 | 279.4 | 279.4
2015-05-12 | 14 - 15 | 285.2 | 285.2
2015-05-12 | 15 - 16 | 312.9 | 312.9
2015-05-12 | 16 - 17 | 311.3 | 311.3
2015-05-12 | 17 - 18 | 308.2 | 308.2
2015-05-12 | 18 - 19 | 279.2 | 279.2
2015-05-12 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-12 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-12 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-12 | 22 - 23 | 324.8 | 324.8
2015-05-12 | 23 - 00 | 335.2 | 335.2
2015-05-13 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-13 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-13 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-13 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-13 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-13 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-13 | 06 - 07 | 251.5 | 251.5
2015-05-13 | 07 - 08 | -90.4 | 90.4
2015-05-13 | 08 - 09 | -186.7 | 186.7
2015-05-13 | 09 - 10 | -174.2 | 174.2
2015-05-13 | 10 - 11 | -73.9 | 73.9
2015-05-13 | 11 - 12 | -54.9 | 54.9
2015-05-13 | 12 - 13 | -45.8 | 45.8
2015-05-13 | 13 - 14 | -15.8 | 15.8
2015-05-13 | 14 - 15 | 96.6 | 96.6
2015-05-13 | 15 - 16 | 248.7 | 248.7
2015-05-13 | 16 - 17 | 200.6 | 200.6
2015-05-13 | 17 - 18 | 179.2 | 179.2
2015-05-13 | 18 - 19 | 230.6 | 230.6
2015-05-13 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-13 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-13 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-13 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-13 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-14 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-14 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-14 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-14 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-14 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-14 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-14 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-14 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-05-14 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-05-14 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-05-14 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-05-14 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-05-14 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-05-14 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-14 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-14 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-14 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-14 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-14 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-14 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-14 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-14 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-14 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-14 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-15 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-15 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-15 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-15 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-15 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-15 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-15 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-15 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-05-15 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-05-15 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-05-15 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-05-15 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-05-15 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-05-15 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-15 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-15 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-15 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-15 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-15 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-15 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-15 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-15 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-15 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-15 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-16 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-16 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-16 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-16 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-16 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-16 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-16 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-16 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-05-16 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-05-16 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-05-16 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-05-16 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-05-16 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-05-16 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-16 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-16 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-16 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-16 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-16 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-16 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-16 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-16 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-16 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-16 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-17 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-17 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-17 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-17 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-17 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-17 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-17 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-17 | 07 - 08 | 342 | 342
2015-05-17 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-05-17 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-05-17 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-05-17 | 11 - 12 | 342 | 342
2015-05-17 | 12 - 13 | 342 | 342
2015-05-17 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-17 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-17 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-17 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-17 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-17 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-17 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-17 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-17 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-17 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-17 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-18 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-18 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-18 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-18 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-18 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-18 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-18 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-18 | 07 - 08 | 203.3 | 203.3
2015-05-18 | 08 - 09 | 173.3 | 173.3
2015-05-18 | 09 - 10 | 183.8 | 183.8
2015-05-18 | 10 - 11 | 200.8 | 200.8
2015-05-18 | 11 - 12 | 193.4 | 193.4
2015-05-18 | 12 - 13 | 238.6 | 238.6
2015-05-18 | 13 - 14 | 339.6 | 339.6
2015-05-18 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-18 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-18 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-18 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-18 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-18 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-18 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-18 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-18 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-18 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-19 | 00 - 01 | 342 | 342
2015-05-19 | 01 - 02 | 342 | 342
2015-05-19 | 02 - 03 | 342 | 342
2015-05-19 | 03 - 04 | 342 | 342
2015-05-19 | 04 - 05 | 342 | 342
2015-05-19 | 05 - 06 | 342 | 342
2015-05-19 | 06 - 07 | 342 | 342
2015-05-19 | 07 - 08 | 305.1 | 305.1
2015-05-19 | 08 - 09 | 342 | 342
2015-05-19 | 09 - 10 | 342 | 342
2015-05-19 | 10 - 11 | 342 | 342
2015-05-19 | 11 - 12 | 312.7 | 312.7
2015-05-19 | 12 - 13 | 305.4 | 305.4
2015-05-19 | 13 - 14 | 342 | 342
2015-05-19 | 14 - 15 | 342 | 342
2015-05-19 | 15 - 16 | 342 | 342
2015-05-19 | 16 - 17 | 342 | 342
2015-05-19 | 17 - 18 | 342 | 342
2015-05-19 | 18 - 19 | 342 | 342
2015-05-19 | 19 - 20 | 342 | 342
2015-05-19 | 20 - 21 | 342 | 342
2015-05-19 | 21 - 22 | 342 | 342
2015-05-19 | 22 - 23 | 342 | 342
2015-05-19 | 23 - 00 | 342 | 342
2015-05-20 | 00 - 01 | 763.2 | 763.2
2015-05-20 | 01 - 02 | 755.8 | 755.8
2015-05-20 | 02 - 03 | 753.3 | 753.3
2015-05-20 | 03 - 04 | 752.8 | 752.8
2015-05-20 | 04 - 05 | 765.6 | 765.6
2015-05-20 | 05 - 06 | 932.3 | 932.3
2015-05-20 | 06 - 07 | 845.8 | 845.8
2015-05-20 | 07 - 08 | 756.4 | 756.4
2015-05-20 | 08 - 09 | 772.1 | 772.1
2015-05-20 | 09 - 10 | 784.2 | 784.2
2015-05-20 | 10 - 11 | 787.5 | 787.5
2015-05-20 | 11 - 12 | 772.9 | 772.9
2015-05-20 | 12 - 13 | 794.1 | 794.1
2015-05-20 | 13 - 14 | 778.9 | 778.9
2015-05-20 | 14 - 15 | 773 | 773
2015-05-20 | 15 - 16 | 950.9 | 950.9
2015-05-20 | 16 - 17 | 932.2 | 932.2
2015-05-20 | 17 - 18 | 910.1 | 910.1
2015-05-20 | 18 - 19 | 704.7 | 704.7
2015-05-20 | 19 - 20 | 679.3 | 679.3
2015-05-20 | 20 - 21 | 932.9 | 932.9
2015-05-20 | 21 - 22 | 923 | 923
2015-05-20 | 22 - 23 | 838.1 | 838.1
2015-05-20 | 23 - 00 | 812 | 812
2015-05-21 | 00 - 01 | 785 | 785
2015-05-21 | 01 - 02 | 762.9 | 762.9
2015-05-21 | 02 - 03 | 743.1 | 743.1
2015-05-21 | 03 - 04 | 715.9 | 715.9
2015-05-21 | 04 - 05 | 721.9 | 721.9
2015-05-21 | 05 - 06 | 731.5 | 731.5
2015-05-21 | 06 - 07 | 866.7 | 866.7
2015-05-21 | 07 - 08 | 765 | 765
2015-05-21 | 08 - 09 | 795.8 | 795.8
2015-05-21 | 09 - 10 | 800.1 | 800.1
2015-05-21 | 10 - 11 | 803.7 | 803.7
2015-05-21 | 11 - 12 | 794.9 | 794.9
2015-05-21 | 12 - 13 | 816.5 | 816.5
2015-05-21 | 13 - 14 | 798.5 | 798.5
2015-05-21 | 14 - 15 | 784.9 | 784.9
2015-05-21 | 15 - 16 | 915.8 | 915.8
2015-05-21 | 16 - 17 | 892.3 | 892.3
2015-05-21 | 17 - 18 | 884.3 | 884.3
2015-05-21 | 18 - 19 | 822.9 | 822.9
2015-05-21 | 19 - 20 | 800.5 | 800.5
2015-05-21 | 20 - 21 | 875.3 | 875.3
2015-05-21 | 21 - 22 | 858.9 | 858.9
2015-05-21 | 22 - 23 | 781.1 | 781.1
2015-05-21 | 23 - 00 | 744.9 | 744.9
2015-05-22 | 00 - 01 | 846.1 | 846.1
2015-05-22 | 01 - 02 | 730.8 | 730.8
2015-05-22 | 02 - 03 | 723.7 | 723.7
2015-05-22 | 03 - 04 | 714.5 | 714.5
2015-05-22 | 04 - 05 | 717.4 | 717.4
2015-05-22 | 05 - 06 | 872 | 872
2015-05-22 | 06 - 07 | 716.1 | 716.1
2015-05-22 | 07 - 08 | 638.8 | 638.8
2015-05-22 | 08 - 09 | 642.9 | 642.9
2015-05-22 | 09 - 10 | 633 | 633
2015-05-22 | 10 - 11 | 623.4 | 623.4
2015-05-22 | 11 - 12 | 653.6 | 653.6
2015-05-22 | 12 - 13 | 805.5 | 805.5
2015-05-22 | 13 - 14 | 827.1 | 827.1
2015-05-22 | 14 - 15 | 810.4 | 810.4
2015-05-22 | 15 - 16 | 828.8 | 828.8
2015-05-22 | 16 - 17 | 947.2 | 947.2
2015-05-22 | 17 - 18 | 936.9 | 936.9
2015-05-22 | 18 - 19 | 964.1 | 964.1
2015-05-22 | 19 - 20 | 935.5 | 935.5
2015-05-22 | 20 - 21 | 916.5 | 916.5
2015-05-22 | 21 - 22 | 924.9 | 924.9
2015-05-22 | 22 - 23 | 837.1 | 837.1
2015-05-22 | 23 - 00 | 922.4 | 922.4
2015-05-23 | 00 - 01 | 884.4 | 884.4
2015-05-23 | 01 - 02 | 856.5 | 856.5
2015-05-23 | 02 - 03 | 844.2 | 844.2
2015-05-23 | 03 - 04 | 822 | 822
2015-05-23 | 04 - 05 | 798.7 | 798.7
2015-05-23 | 05 - 06 | 822.4 | 822.4
2015-05-23 | 06 - 07 | 829.2 | 829.2
2015-05-23 | 07 - 08 | 890.5 | 890.5
2015-05-23 | 08 - 09 | 884.3 | 884.3
2015-05-23 | 09 - 10 | 927.4 | 927.4
2015-05-23 | 10 - 11 | 974.5 | 974.5
2015-05-23 | 11 - 12 | 975.2 | 975.2
2015-05-23 | 12 - 13 | 981.1 | 981.1
2015-05-23 | 13 - 14 | 975.1 | 975.1
2015-05-23 | 14 - 15 | 974.1 | 974.1
2015-05-23 | 15 - 16 | 1000 | 1000
2015-05-23 | 16 - 17 | 1000 | 1000
2015-05-23 | 17 - 18 | 998.6 | 998.6
2015-05-23 | 18 - 19 | 1000 | 1000
2015-05-23 | 19 - 20 | 1000 | 1000
2015-05-23 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-05-23 | 21 - 22 | 1000 | 1000
2015-05-23 | 22 - 23 | 1000 | 1000
2015-05-23 | 23 - 00 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 00 - 01 | 988.7 | 988.7
2015-05-24 | 01 - 02 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 02 - 03 | 995.7 | 995.7
2015-05-24 | 03 - 04 | 969.5 | 969.5
2015-05-24 | 04 - 05 | 948.4 | 948.4
2015-05-24 | 05 - 06 | 979.4 | 979.4
2015-05-24 | 06 - 07 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 07 - 08 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 08 - 09 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 09 - 10 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 10 - 11 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 11 - 12 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 12 - 13 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 13 - 14 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 14 - 15 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 15 - 16 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 16 - 17 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 17 - 18 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 18 - 19 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 19 - 20 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 21 - 22 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 22 - 23 | 1000 | 1000
2015-05-24 | 23 - 00 | 999 | 999
2015-05-25 | 00 - 01 | 855.9 | 855.9
2015-05-25 | 01 - 02 | 944.6 | 944.6
2015-05-25 | 02 - 03 | 919.4 | 919.4
2015-05-25 | 03 - 04 | 898.6 | 898.6
2015-05-25 | 04 - 05 | 910.2 | 910.2
2015-05-25 | 05 - 06 | 1000 | 1000
2015-05-25 | 06 - 07 | 804.4 | 804.4
2015-05-25 | 07 - 08 | 908.4 | 908.4
2015-05-25 | 08 - 09 | 879.7 | 879.7
2015-05-25 | 09 - 10 | 804.7 | 804.7
2015-05-25 | 10 - 11 | 851.9 | 851.9
2015-05-25 | 11 - 12 | 823.9 | 823.9
2015-05-25 | 12 - 13 | 882.8 | 882.8
2015-05-25 | 13 - 14 | 884.3 | 884.3
2015-05-25 | 14 - 15 | 886.7 | 886.7
2015-05-25 | 15 - 16 | 860.2 | 860.2
2015-05-25 | 16 - 17 | 832 | 832
2015-05-25 | 17 - 18 | 908.3 | 908.3
2015-05-25 | 18 - 19 | 951.8 | 951.8
2015-05-25 | 19 - 20 | 931.2 | 931.2
2015-05-25 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-05-25 | 21 - 22 | 974.4 | 974.4
2015-05-25 | 22 - 23 | 955.8 | 955.8
2015-05-25 | 23 - 00 | 973.8 | 973.8
2015-05-26 | 00 - 01 | 913.3 | 913.3
2015-05-26 | 01 - 02 | 731.6 | 731.6
2015-05-26 | 02 - 03 | 684 | 684
2015-05-26 | 03 - 04 | 637.9 | 637.9
2015-05-26 | 04 - 05 | 694.8 | 694.8
2015-05-26 | 05 - 06 | 887.3 | 887.3
2015-05-26 | 06 - 07 | 914.3 | 914.3
2015-05-26 | 07 - 08 | 879 | 879
2015-05-26 | 08 - 09 | 893 | 893
2015-05-26 | 09 - 10 | 921.3 | 921.3
2015-05-26 | 10 - 11 | 946.6 | 946.6
2015-05-26 | 11 - 12 | 833.5 | 833.5
2015-05-26 | 12 - 13 | 853.5 | 853.5
2015-05-26 | 13 - 14 | 837.6 | 837.6
2015-05-26 | 14 - 15 | 830.2 | 830.2
2015-05-26 | 15 - 16 | 911 | 911
2015-05-26 | 16 - 17 | 951 | 951
2015-05-26 | 17 - 18 | 1000 | 1000
2015-05-26 | 18 - 19 | 929.8 | 929.8
2015-05-26 | 19 - 20 | 960.5 | 960.5
2015-05-26 | 20 - 21 | 941.9 | 941.9
2015-05-26 | 21 - 22 | 914.5 | 914.5
2015-05-26 | 22 - 23 | 759.6 | 759.6
2015-05-26 | 23 - 00 | 897.6 | 897.6
2015-05-27 | 00 - 01 | 876.2 | 876.2
2015-05-27 | 01 - 02 | 855 | 855
2015-05-27 | 02 - 03 | 840.3 | 840.3
2015-05-27 | 03 - 04 | 739.3 | 739.3
2015-05-27 | 04 - 05 | 748.6 | 748.6
2015-05-27 | 05 - 06 | 858.9 | 858.9
2015-05-27 | 06 - 07 | 995.8 | 995.8
2015-05-27 | 07 - 08 | 976.2 | 976.2
2015-05-27 | 08 - 09 | 1000 | 1000
2015-05-27 | 09 - 10 | 1000 | 1000
2015-05-27 | 10 - 11 | 987.5 | 987.5
2015-05-27 | 11 - 12 | 926.7 | 926.7
2015-05-27 | 12 - 13 | 943.8 | 943.8
2015-05-27 | 13 - 14 | 931.6 | 931.6
2015-05-27 | 14 - 15 | 953.6 | 953.6
2015-05-27 | 15 - 16 | 931.6 | 931.6
2015-05-27 | 16 - 17 | 943.7 | 943.7
2015-05-27 | 17 - 18 | 928.2 | 928.2
2015-05-27 | 18 - 19 | 882.6 | 882.6
2015-05-27 | 19 - 20 | 858.7 | 858.7
2015-05-27 | 20 - 21 | 861.6 | 861.6
2015-05-27 | 21 - 22 | 848.1 | 848.1
2015-05-27 | 22 - 23 | 870.3 | 870.3
2015-05-27 | 23 - 00 | 801.1 | 801.1
2015-05-28 | 00 - 01 | 782.7 | 782.7
2015-05-28 | 01 - 02 | 771.4 | 771.4
2015-05-28 | 02 - 03 | 766.3 | 766.3
2015-05-28 | 03 - 04 | 752.3 | 752.3
2015-05-28 | 04 - 05 | 759.5 | 759.5
2015-05-28 | 05 - 06 | 868.4 | 868.4
2015-05-28 | 06 - 07 | 884.8 | 884.8
2015-05-28 | 07 - 08 | 915 | 915
2015-05-28 | 08 - 09 | 905 | 905
2015-05-28 | 09 - 10 | 888.4 | 888.4
2015-05-28 | 10 - 11 | 874.5 | 874.5
2015-05-28 | 11 - 12 | 859.2 | 859.2
2015-05-28 | 12 - 13 | 881.6 | 881.6
2015-05-28 | 13 - 14 | 868.6 | 868.6
2015-05-28 | 14 - 15 | 852.2 | 852.2
2015-05-28 | 15 - 16 | 913.6 | 913.6
2015-05-28 | 16 - 17 | 889 | 889
2015-05-28 | 17 - 18 | 877.9 | 877.9
2015-05-28 | 18 - 19 | 865.7 | 865.7
2015-05-28 | 19 - 20 | 847.4 | 847.4
2015-05-28 | 20 - 21 | 869.2 | 869.2
2015-05-28 | 21 - 22 | 812.4 | 812.4
2015-05-28 | 22 - 23 | 908 | 908
2015-05-28 | 23 - 00 | 835.7 | 835.7
2015-05-29 | 00 - 01 | 796.5 | 796.5
2015-05-29 | 01 - 02 | 772.7 | 772.7
2015-05-29 | 02 - 03 | 754.9 | 754.9
2015-05-29 | 03 - 04 | 725 | 725
2015-05-29 | 04 - 05 | 726 | 726
2015-05-29 | 05 - 06 | 823.6 | 823.6
2015-05-29 | 06 - 07 | 761.7 | 761.7
2015-05-29 | 07 - 08 | 810.6 | 810.6
2015-05-29 | 08 - 09 | 742.2 | 742.2
2015-05-29 | 09 - 10 | 734.9 | 734.9
2015-05-29 | 10 - 11 | 722.7 | 722.7
2015-05-29 | 11 - 12 | 705.2 | 705.2
2015-05-29 | 12 - 13 | 723.6 | 723.6
2015-05-29 | 13 - 14 | 719.5 | 719.5
2015-05-29 | 14 - 15 | 811.8 | 811.8
2015-05-29 | 15 - 16 | 796.5 | 796.5
2015-05-29 | 16 - 17 | 778.2 | 778.2
2015-05-29 | 17 - 18 | 774.9 | 774.9
2015-05-29 | 18 - 19 | 769.4 | 769.4
2015-05-29 | 19 - 20 | 832 | 832
2015-05-29 | 20 - 21 | 951 | 951
2015-05-29 | 21 - 22 | 870.6 | 870.6
2015-05-29 | 22 - 23 | 1000 | 1000
2015-05-29 | 23 - 00 | 967.5 | 967.5
2015-05-30 | 00 - 01 | 949.6 | 949.6
2015-05-30 | 01 - 02 | 935.9 | 935.9
2015-05-30 | 02 - 03 | 918 | 918
2015-05-30 | 03 - 04 | 897.2 | 897.2
2015-05-30 | 04 - 05 | 881 | 881
2015-05-30 | 05 - 06 | 907.2 | 907.2
2015-05-30 | 06 - 07 | 942.5 | 942.5
2015-05-30 | 07 - 08 | 1000 | 1000
2015-05-30 | 08 - 09 | 751.6 | 751.6
2015-05-30 | 09 - 10 | 855.1 | 855.1
2015-05-30 | 10 - 11 | 830.7 | 830.7
2015-05-30 | 11 - 12 | 787 | 787
2015-05-30 | 12 - 13 | 736 | 736
2015-05-30 | 13 - 14 | 697.9 | 697.9
2015-05-30 | 14 - 15 | 736.6 | 736.6
2015-05-30 | 15 - 16 | 711.2 | 711.2
2015-05-30 | 16 - 17 | 746.8 | 746.8
2015-05-30 | 17 - 18 | 703.9 | 703.9
2015-05-30 | 18 - 19 | 738.3 | 738.3
2015-05-30 | 19 - 20 | 824.5 | 824.5
2015-05-30 | 20 - 21 | 864.7 | 864.7
2015-05-30 | 21 - 22 | 906.1 | 906.1
2015-05-30 | 22 - 23 | 874.3 | 874.3
2015-05-30 | 23 - 00 | 827.1 | 827.1
2015-05-31 | 00 - 01 | 910.3 | 910.3
2015-05-31 | 01 - 02 | 892.1 | 892.1
2015-05-31 | 02 - 03 | 885.7 | 885.7
2015-05-31 | 03 - 04 | 870.3 | 870.3
2015-05-31 | 04 - 05 | 867.1 | 867.1
2015-05-31 | 05 - 06 | 894.4 | 894.4
2015-05-31 | 06 - 07 | 928.1 | 928.1
2015-05-31 | 07 - 08 | 988.9 | 988.9
2015-05-31 | 08 - 09 | 1000 | 1000
2015-05-31 | 09 - 10 | 817.3 | 817.3
2015-05-31 | 10 - 11 | 818.1 | 818.1
2015-05-31 | 11 - 12 | 853.9 | 853.9
2015-05-31 | 12 - 13 | 815.2 | 815.2
2015-05-31 | 13 - 14 | 809.7 | 809.7
2015-05-31 | 14 - 15 | 769.3 | 769.3
2015-05-31 | 15 - 16 | 767.9 | 767.9
2015-05-31 | 16 - 17 | 804.3 | 804.3
2015-05-31 | 17 - 18 | 852.3 | 852.3
2015-05-31 | 18 - 19 | 958.4 | 958.4
2015-05-31 | 19 - 20 | 1000 | 1000
2015-05-31 | 20 - 21 | 1000 | 1000
2015-05-31 | 21 - 22 | 1000 | 1000
2015-05-31 | 22 - 23 | 955.3 | 955.3
2015-05-31 | 23 - 00 | 927.1 | 927.1